Anexo  a la Resolución ENRE N° 424/2004

Reglamento para la Solicitud de afectación a Servidumbre Administrativa de Electroducto para Centros de Transformación en Media Tensión en el ámbito de Concesión de la Distribuidoras EDENOR S.A.; EDESUR S.A. y EDELAP S.A.

Cuando se construya un local, edificio o agrupación de estos, cuya previsión de cargas exceda los 60 KVA o cuando la demanda de potencia de un nuevo suministro sea superior a esa cifra, la propiedad del inmueble deberá reservar un local destinado al montaje de la instalación de un centro de Transformación, cuya situación en el inmueble corresponda a las características de la red de suministro aérea o subterránea.

El local debe ser de fácil y libre acceso y se destinará exclusivamente a la finalidad prevista, es decir se destinarán a la distribución de la energía eléctrica. Dichos locales o espacios deberán ser accesibles desde la vía pública.

Para accesos no directos de la vía pública establece que deberá preverse un pasaje de 1,50 m de ancho, donde pueda desplazarse un carro que transporte 5 tn con cargas repartidas.

Los locales o espacios destinados a centros de transformación deberán tener una adecuada ventilación al exterior o a otro local.

Las superficies mínimas y máximas a solicitar, las que variaran de acuerdo a la tensión y la potencia requerida se indican en la tabla siguiente,

| Dimensiones de centros de transformación MT |
| --- |
| Tensión [KV] | Potencia [KVA] | Cantidad Transformadores | Superficie [m2] | Altura [m] |
| 13,2 | ( 60 | No requiere local |
|  | 61 a 250 | 1 | 8 a 14 | 2,4 a 2,6 |
|  | 251 a 1000 | 2 | 14 a 20 | 2,4 a 2,6 |
|  | 61 a 250 | 1 | 14 a 21 | 2,4 a 2,6 |
|  | 251 a 1000 | 2 | 21 a 30 | 2,4 a 2,6 |
| 33 | > 500 | 1 | 25 a 30 | 2,9 a 3,1 |
| 2 | 37 a 45 | 2,9 a 3,1 |

En los casos que por razones técnicas y/o por acuerdo entre partes sea necesario una superficie mayor a la indicada en la tabla, esta deberá ser aprobada por el ENRE antes de su ejecución.

Esta reglamentación, alcanza a instalaciones nuevas y para aquellas ya existentes, en los siguientes casos:

a)	Que ofrezcan peligro inmediato.

b)	Que causen Reclamos justificados por los usuarios.

c)	Que deban ser sometidas a ampliaciones, reparaciones o traslados importantes, salvo que ello exija cambios fundamentales en las instalaciones.

La información mínima que las empresas deben presentar al ENRE, a los fines de afectar los predios a servidumbre administrativa de electroducto será:

Notas de la empresa Distribuidora solicitando la afectación.

Fecha(s) de la colección de datos.

Equipo y método que se utilizó para realizar la mensura

Fuentes donde se obtuvo la información que se presenta.

Planos de Servidumbre de cámaras o centros de transformación MT/BT:

Dibujos que ilustran las franjas de terreno, manzanados y la ubicación de las parcelas, asimismo se deberá indicar el local destinado al centro de transformación cuya superficie deberá ser afectada por  servidumbre a favor de la concesionaria. También en el plano se deberá indicar, las servidumbres de otras instalaciones que puedan afectar la construcción del proyecto, como líneas telefónicas, gas, etc.

Asimismo deberá contener:

Flecha que establezca el NORTE geográfico.

Escala gráfica normalizada que muestre la proporción y el sistema de unidades utilizado.

Leyenda que muestre todos los tipos de líneas y símbolos, y su significado.

Nombre del proyecto.

Nombre del propietario del predio afectado por la servidumbre administrativa de electroducto.

Datos catastrales (Circunscripción – Fracción – Parcela – Dominio etc.)

Dirección física del proyecto.

Datos del CT (Nº Centro de transformación, marca, nº serie del transformador, potencia en KVA)

Fecha en que se dibujó el plano.

Tabla de mensura o estado de área que contenga la siguiente información:

Número del punto.

Distancia al próximo punto.

Área del polígono en metros

Sello y firma del agrimensor matriculado.

Restricciones:  Salvo expresa autorización escrita por parte del titular de la servidumbre queda absolutamente prohibido:

El ingreso del propietario y/o cualquier otra persona no autorizada por el titular de la servidumbre al local del centro

Tapar de cualquier manera y/o forma los vanos de ventilación

Apoyar cualquier estructura y/o efectuar perforaciones en los muros de recinto.

Efectuar excavaciones que puedan  afectar de alguna manera la estabilidad del centro.

Utilizar las paredes exteriores del centro para almacenar o apoyar materiales combustibles y/o productos químicos de alta corrosión.

Modificar las condiciones de ventilación con que fue proyectado el recinto y sus componentes (volúmenes de aire, alturas de ventilaciones, caudales y componentes del aire de ventilación).

Modificar u obstruir los desagües existentes

El personal titular de la servidumbre y/o contratado por este, tendrán libre e ilimitado acceso al recinto, las 24 horas del día, hábil o feriado con equipos y/o cualquier elemento que fuera necesario para controlar, reparar, mantener, cambiar, ampliar, maniobrar, etc. las instalaciones existentes

Si bien a solicitud del titular de la servidumbre este Organismo podrá, establecer las restricciones y limitaciones al dominio que regirán en la superficie sometida a la servidumbre, dichas solicitudes serán consideradas previa justificación por parte de la empresa solicitante.

De no estar debidamente fundada, el ENRE podrá fijar de oficio, sin perjuicio de otras determinaciones que resulten adecuadas al caso, las normas de seguridad que deberán aplicarse en la colocación de las instalaciones del titular de la servidumbre en relación con las personas y los bienes de terceros.