## tot-0011
ANEXO I a la Resolución E.N.R.E. N° /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 30 de NOVIEMBRE de 2000
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  |  | 8609.48
|  |  | 1.2.- | Condiciones climaticas extremas |  |  |  | 10
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 3126.46
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  |  | 958.36
[6 empty] | TOTAL | 12704.3

## LI-0011
ANEXO I a la Resolución E.N.R.E. N° /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de NOVIEMBRE de 2000
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 51.392 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | JUJUY ESTE - JUJUY SUR | 132 | 4.25 | 12.848 | 2000-11-01 05:00 | 2000-11-01 07:01 | 2.0167 | 121 | P | -- | 7.7859 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.7859
|  | 2 | CABRA CORRAL - TRANCAS | 132 | 115 | 59.1008 | 2000-11-01 09:38 | 2000-11-01 15:36 | 5.9667 | 358 | P | -- | 105.8495 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 105.8495
|  | 3 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | 38.7496 | 2000-11-02 10:14 | 2000-11-02 17:53 | 7.65 | 459 | P | -- | 88.9303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 88.9303
|  | 4 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8 | 12.848 | 2000-11-02 12:03 | 2000-11-02 12:09 | 0.1 | 6 | F | -- | -- | -- | 385.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 385.44
|  | 5 | GÜEMES - BURRUYACU | 132 | 235.1 | 120.8226 | 2000-11-03 08:26 | 2000-11-03 16:25 | 7.9833 | 479 | P | -- | 289.2493 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 289.2493
|  | 6 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | 12.848 | 2000-11-06 07:52 | 2000-11-06 14:04 | 6.2 | 372 | F | -- | -- | -- | 385.44 | 1156.32 | 123.3408 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1665.1008
|  | 7 | GÜEMES - BURRUYACU | 132 | 235.1 | 120.8226 | 2000-11-07 08:36 | 2000-11-07 17:36 | 9 | 540 | P | -- | 326.221 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 326.221
|  | 8 | GÜEMES - BURRUYACU | 132 | 235.1 | 120.8226 | 2000-11-08 08:02 | 2000-11-08 16:06 | 8.0667 | 484 | P | -- | 292.5115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 292.5115
|  | 9 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO CENTRO | 132 | 79 | 40.5997 | 2000-11-08 08:33 | 2000-11-08 13:00 | 4.45 | 267 | P | -- | 54.2006 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.2006
|  | 10 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | 12.848 | 2000-11-08 15:22 | 2000-11-08 17:43 | 2.35 | 141 | P | -- | 9.0578 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.0578
|  | 11 | SAN JUANCITO - SAN PEDRO JUJUY | 132 | 27 | 13.8758 | 2000-11-10 11:42 | 2000-11-10 11:45 | 0.05 | 3 | F | -- | -- | -- | 416.2752 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 416.2752
|  | 12 | LOS PIZARROS - ESCABA | 132 | 21.4 | 12.848 | 2000-11-11 14:22 | 2000-11-11 14:24 | 0.033333 | 2 | F | -- | -- | -- | 385.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 385.44
|  | 13 | CEVIL POZO - EL BRACHO | 132 | 17 | 12.848 | 2000-11-11 20:45 | 2000-11-12 10:34 | 13.8167 | 829 | F | -- | -- | -- | 385.44 | 1156.32 | 417.0461 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1958.8061
|  | 14 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | 16.1885 | 2000-11-11 20:49 | 2000-11-11 21:00 | 0.18333 | 11 | F | -- | -- | -- | 485.6544 | 87.4178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 573.0722
|  | 15 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | 16.1885 | 2000-11-11 21:58 | 2000-11-11 22:00 | 0.033333 | 2 | F | -- | -- | -- | 485.6544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 485.6544
|  | 16 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO CENTRO | 132 | 79 | 40.5997 | 2000-11-12 06:43 | 2000-11-12 11:57 | 5.2333 | 314 | P | -- | 63.7009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 63.7009
|  | 17 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | 12.848 | 2000-11-12 06:49 | 2000-11-12 10:44 | 3.9167 | 235 | P | -- | 15.1092 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.1092
|  | 18 | LOS PIZARROS - ESCABA | 132 | 21.4 | 12.848 | 2000-11-14 16:35 | 2000-11-14 17:07 | 0.53333 | 32 | F | -- | -- | -- | 385.44 | 204.2832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 589.7232
|  | 19 | C.H. PUEBLO VIEJO - VILLA QUINTEROS | 132 | 24.5 | 12.848 | 2000-11-16 17:15 | 2000-11-16 17:22 | 0.11667 | 7 | F | -- | -- | -- | 385.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 385.44
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [9 empty] | 1252.616 | 0 | 3700.224 | 2604.341 | 540.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8097.57
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0011 (2)
ANEXO I a la Resolución E.N.R.E. N° /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de NOVIEMBRE de 2000
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 51.392 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [20 empty] | 8097.57
|  | 20 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | 38.7496 | 2000-11-17 10:04 | 2000-11-17 15:47 | 5.7167 | 343 | P | -- | 66.4943 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.4943
|  | 21 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | 79.966 | 2000-11-23 07:39 | 2000-11-23 10:09 | 2.5 | 150 | P | -- | 59.9745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 59.9745
|  | 22 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | 12.848 | 2000-11-25 10:17 | 2000-11-25 10:22 | 0.083333 | 5 | F | -- | -- | -- | 385.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 385.44
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [9 empty] | 126.4687 | 0 | 385.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8609.48
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## condiciones climaticas 313
ANEXO I a la Resolución E.N.R.E. N° /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSNOA S.A.
1.2 - Indisponibilidades de LAT causadas por condiciones climáticas extremas. Resolución ENRE 313/01
Desde el 01 al 30 de NOVIEMBRE de 2000
[17 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO | [14 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 51.392 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30 | [5 empty] | DE LAS SANCIONES SEGÚN REGIMEN NORMAL, | [14 empty] | DE SANCION SEGÚN REGIMEN NORMAL para
[17 empty] | PARA UN TIEMPO Tst= Tdt+Trt | [14 empty] | el tiempo real de indisponibilidad TI
|  |  | orden | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restantes |  |  | PC en Tst | Informó en Térm. | N° de estruc. caidas | Td [hs] | Tf [hs] | fp | Tdt + Tf [hs] | Trt [hs] | Tst=Tdt+Trt [hs] | Tst [min] | alfa | beta | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | TOTAL REGIMEN NORMAL (en Ti) | TOTAL PENALIZAC.
|  | EVENTO 1 | 1 | 23 | C.H. PUEBLO VIEJO - VILLA QUINTEROS | 132 | 24.5 | 12.848 | 2000-11-28 14:19 | 2000-11-30 19:37 | 53.3 | 3198 | F | -- | NO | NO | 385.44 | 1156.32 | 2567.0304 | 4108.7904 | SI | 1 | 48 | 0 | 0.9 | 48 | 21.6 | 69.6 | 4176 | 2.708 | 0.5 | 385.44 | 1156.32 | 1938.7632 | 3480.5232 | 9.9983
|  |  | 2 |  |  |  |  | 12.848 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
|  |  | 3 |  |  |  |  | 12.848 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
|  |  | 4 |  |  |  |  | 12.848 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
|  | EVENTO 2 | 1 |  |  |  |  | 12.848 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
|  |  | 2 |  |  |  |  | 12.848 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
|  |  | 3 |  |  |  |  | 12.848 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
|  |  | 4 |  |  |  |  | 12.848 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[32 empty] | -- | -- | --
[17 empty] | 385.44 | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | 385.44 | 1156.32 | 1938.7632 |  | 10
|  |  |  | Td: | hasta 10 estructuras caídas, Td=48hs, si no 72 horas.
|  |  |  | Tr: | 24 horas por estructura caída.
|  |  |  | Tdt: | será igual a Tind. o a Td, dependiendo de si el Ti fue menor o no al Tst.
Note on AD18: GMir: solo paso a minutos el Tst (columna AI, porque el calculo de la PC esta hecho en minutos
Note on L16: gmir: ESTE FACTOR SE DEBE DUPLICAR SI TASA DE FALLA >4

## TR-0011
ANEXO I a la Resolución E.N.R.E. N° /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de NOVIEMBRE de 2000
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.179
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 24 | AVELLANEDA | TRAFO 1 | 30 | 132/13,2 | 5.37 | 2000-11-01 | 2000-11-01 15:24 | 15.4 | 924 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 24.8094 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.8094
|  | 25 | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 5.012 | 2000-11-01 | 2000-11-10 11:41 | 227.6833 | 13661 | RP | -- | 46 | NO | 0.3 | -- | 157.4762 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 157.4762
|  | 26 | HUACRA | TRAFO 2 | 3.3 | 33/13,2 | 0.5907 | 2000-11-01 08:26 | 2000-11-01 09:10 | 0.73333 | 44 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 17.721 | 12.9363 | -- | -- | -- | -- | SI | 30.6573
|  | 27 | JUJUY SUR | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-11-01 09:20 | 2000-11-01 17:28 | 8.1333 | 488 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 6.5487 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.5487
|  | 28 | AVELLANEDA | TRAFO 2 | 30 | 132/13,2 | 5.37 | 2000-11-02 08:54 | 2000-11-04 12:46 | 51.8667 | 3112 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 83.5626 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 83.5626
|  | 29 | JUJUY SUR | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-11-03 06:51 | 2000-11-10 18:57 | 180.1 | 10806 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 145.0706 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 145.0706
|  | 30 | BURRUYACU | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-11-03 09:52 | 2000-11-03 10:12 | 0.33333 | 20 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 80.55 | 26.5815 | -- | -- | -- | -- | SI | 107.1315
|  | 31 | CEVIL POZO | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-11-03 15:49 | 2000-11-03 17:29 | 1.6667 | 100 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 96.66 | 161.4222 | -- | -- | SI | 258.0822
|  | 32 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-11-05 07:03 | 2000-11-05 12:20 | 5.2833 | 317 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 8.5061 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.5061
|  | 33 | LA RIOJA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-11-05 08:24 | 2000-11-05 12:16 | 3.8667 | 232 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 6.2346 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.2346
|  | 34 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 3 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-11-05 12:58 | 2000-11-05 13:38 | 0.66667 | 40 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 0.53969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.53969
|  | 35 | VILLA QUINTEROS | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-11-07 09:29 | 2000-11-07 11:06 | 1.6167 | 97 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 1.3049 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.3049
|  | 36 | VILLA QUINTEROS | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-11-07 11:06 | 2000-11-07 13:08 | 2.0333 | 122 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 0.9811 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.9811
|  | 37 | C.H. RIO HONDO | TRAFO 1 | 10 | 132/33/13,2 | 1.79 | 2000-11-07 11:51 | 2000-11-07 17:40 | 5.8167 | 349 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 3.1253 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.1253
|  | 38 | C.H. RIO HONDO | TRAFO 1 | 10 | 132/33/13,2 | 1.79 | 2000-11-08 14:40 | 2000-11-08 16:57 | 2.2833 | 137 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 1.2244 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.2244
|  | 39 | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 5.012 | 2000-11-10 11:46 | 2000-11-11 20:48 | 33.0333 | 1982 | RP | -- | 46 | NO | 0.3 | -- | 22.8454 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.8454
|  | 40 | JUJUY SUR | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-11-10 13:01 | 2000-11-10 13:04 | 0.05 | 3 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 32.22 | 1.611 | -- | -- | SI | 33.831
|  | 41 | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 5.012 | 2000-11-11 22:01 | 2000-11-30 23:59 | 457.9667 | 27478 | RP | -- | 46 | NO | 0.3 | -- | 316.7577 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 316.7577
|  | 42 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-11-11 23:36 | 2000-11-11 23:49 | 0.21667 | 13 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 161.1 | 35.442 | -- | -- | -- | -- | SI | 196.542
|  | 43 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-11-11 23:36 | 2000-11-11 23:54 | 0.3 | 18 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 48.33 | 14.499 | -- | -- | SI | 62.829
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 280.9262 | 498.0604 | 259.371 | 74.9598 | 177.21 | 177.5322 | 0 | 0 |  | 1468.06
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0011 (2)
ANEXO I a la Resolución E.N.R.E. N° /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de NOVIEMBRE de 2000
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.179
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/3 | [22 empty] | 1468.06
|  | 44 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-11-12 05:43 | 2000-11-17 17:55 | 132.2 | 7932 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 106.4871 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 106.4871
|  | 45 | LA BANDA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-11-12 07:40 | 2000-11-12 07:46 | 0.1 | 6 | R | NO | 40 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | 6.444 | 0.6444 | -- | -- | SI | 7.0884
|  | 42 | CEVIL POZO | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-11-15 09:16 | 2000-11-15 12:16 | 3 | 180 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 4.833 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.833
|  | 43 | AGUILARES | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-11-15 10:58 | 2000-11-15 13:39 | 2.6833 | 161 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 2.1587 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.1587
|  | 44 | AGUILARES | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-11-15 15:28 | 2000-11-15 17:21 | 1.8833 | 113 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 1.5143 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.5143
|  | 45 | METAN | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 1.3425 | 2000-11-16 09:40 | 2000-11-16 19:37 | 9.95 | 597 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 4.0074 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.0074
|  | 46 | C.H. RIO HONDO | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-11-16 11:07 | 2000-11-16 17:00 | 5.8833 | 353 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 4.7363 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.7363
|  | 47 | METAN | TRAFO 2 | 7.5 | 132/33/13,2 | 1.3425 | 2000-11-17 07:01 | 2000-11-17 18:03 | 11.0333 | 662 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 4.4423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.4423
|  | 48 | C.H. RIO HONDO | TRAFO 2 | 7.5 | 132/33/13,2 | 1.3425 | 2000-11-17 08:34 | 2000-11-17 16:52 | 8.3 | 498 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 3.3428 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.3428
|  | 49 | METAN | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 1.3425 | 2000-11-17 15:33 | 2000-11-17 15:36 | 0.05 | 3 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 40.275 | 2.0137 | -- | -- | -- | -- | SI | 42.2888
|  | 50 | PALPALA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-11-17 17:59 | 2000-11-17 18:06 | 0.11667 | 7 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 80.55 | 9.666 | -- | -- | -- | -- | SI | 90.216
|  | 51 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-11-17 20:43 | 2000-11-17 20:45 | 0.033333 | 2 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 96.66 | 2.8998 | -- | -- | SI | 99.5598
|  | 52 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-11-17 20:46 | 2000-11-17 21:21 | 0.58333 | 35 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 96.66 | 56.0628 | -- | -- | SI | 152.7228
|  | 53 | SALTA ESTE | TRAFO | 30 | 132/13,2 | 5.37 | 2000-11-19 12:25 | 2000-11-19 12:58 | 0.55 | 33 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 161.1 | 88.605 | -- | -- | -- | -- | SI | 249.705
|  | 54 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-11-20 06:22 | 2000-11-20 06:26 | 0.066667 | 4 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 80.55 | 5.6385 | -- | -- | -- | -- | SI | 86.1885
|  | 55 | LA RIOJA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-11-20 13:54 | 2000-11-20 13:58 | 0.066667 | 4 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 161.1 | 11.277 | -- | -- | -- | -- | SI | 172.377
|  | 56 | AGUA BLANCA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-11-21 08:33 | 2000-11-21 14:59 | 6.4333 | 386 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 5.1794 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.1794
|  | 57 | AGUA BLANCA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-11-22 08:27 | 2000-11-22 13:59 | 5.5333 | 332 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 4.4544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.4544
|  | 58 | LA BANDA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-11-22 14:10 | 2000-11-22 15:47 | 1.6167 | 97 | RP | -- | 40 | NO | 0.3 | -- | 1.0439 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.0439
|  | 59 | SARMIENTO | TRAFO 2 | 30 | 132/13,2 | 5.37 | 2000-11-28 09:10 | 2000-11-28 13:28 | 4.3 | 258 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 6.9273 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.9273
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 148.0831 | 1.0439 | 523.575 | 117.2002 | 199.764 | 59.607 | 0 | 0 |  | 2517.33
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0011 (3)
ANEXO I a la Resolución E.N.R.E. N° /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de NOVIEMBRE de 2000
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.179
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 2/3 | [22 empty] | 2517.33
|  | 60 | AGUA BLANCA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-11-28 14:44 | 2000-11-28 14:48 | 0.066667 | 4 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 64.44 | 4.5108 | -- | -- | SI | 68.9508
|  | 61 | INDEPENDENCIA | TRAFO 3 | 24 | 132/33/13,2 | 4.296 | 2000-11-28 16:49 | 2000-11-28 16:51 | 0.033333 | 2 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 128.88 | 3.8664 | -- | -- | -- | -- | SI | 132.7464
|  | 62 | PICHANAL | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-11-28 20:31 | 2000-11-28 20:40 | 0.15 | 9 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 80.55 | 12.0825 | -- | -- | -- | -- | SI | 92.6325
|  | 63 | PICHANAL | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-11-28 20:40 | 2000-11-29 00:49 | 4.15 | 249 | R | NO | 60 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | 4.833 | 20.057 | -- | -- | SI | 24.8899
|  | 64 | TUCUMAN NORTE | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-11-29 17:19 | 2000-11-29 17:20 | 0.016667 | 1 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 96.66 | 1.9332 | -- | -- | SI | 98.5932
|  | 65 | TUCUMAN NORTE | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-11-29 17:51 | 2000-11-29 18:49 | 0.96667 | 58 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 96.66 | 93.7602 | -- | -- | SI | 190.4202
|  | 66 | LA BANDA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2000-11-30 08:09 | 2000-11-30 08:45 | 0.6 | 36 | RP | -- | 40 | NO | 0.3 | -- | 0.38664 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.38664
|  | 67 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2000-11-30 12:05 | 2000-11-30 13:08 | 1.05 | 63 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 0.50747 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.50747
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 0 | 0.89411 | 209.43 | 15.9489 | 262.593 | 120.2612 | 0 | 0 |  | 3126.46
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0011
ANEXO I a la Resolución E.N.R.E. N° /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de NOVIEMBRE de 2000
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 2.39 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 1.792 | 25
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 1.792 | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 68 | SANTIAGO CENTRO | SALIDA ALIMENT. 6 | 13.2 | 1.792 | 2000-11-19 06:48 | 2000-11-19 10:37 | 3.8167 | 229 | F | SI | 20 | -- | -- | 136.9088 | -- | SI | 136.9088
|  | 69 | SANTIAGO CENTRO | SALIDA DISTRIB. N° 26 | 13.2 | 1.792 | 2000-11-19 06:48 | 2000-11-19 10:37 | 3.8167 | 229 | F | SI | 20 | -- | -- | 136.9088 | -- | SI | 136.9088
|  | 70 | SANTIAGO CENTRO | SALIDA DISTRIB. N° 27 | 13.2 | 1.792 | 2000-11-19 06:48 | 2000-11-19 10:37 | 3.8167 | 229 | F | SI | 20 | -- | -- | 136.9088 | -- | SI | 136.9088
|  | 71 | SANTIAGO CENTRO | SALIDA DISTRIB. N° 28 | 13.2 | 1.792 | 2000-11-19 06:48 | 2000-11-19 10:37 | 3.8167 | 229 | F | SI | 20 | -- | -- | 136.9088 | -- | SI | 136.9088
|  | 72 | SANTIAGO CENTRO | SALIDA DISTRIB. N° 29 | 13.2 | 1.792 | 2000-11-19 06:48 | 2000-11-19 10:37 | 3.8167 | 229 | F | SI | 20 | -- | -- | 136.9088 | -- | SI | 136.9088
|  | 73 | SANTIAGO CENTRO | SALIDA DISTRIB. N° 31 | 13.2 | 1.792 | 2000-11-19 06:48 | 2000-11-19 10:37 | 3.8167 | 229 | F | SI | 20 | -- | -- | 136.9088 | -- | SI | 136.9088
|  | 74 | SANTIAGO CENTRO | SALIDA ALIMENT. 4 | 13.2 | 1.792 | 2000-11-19 06:48 | 2000-11-19 10:37 | 3.8167 | 229 | F | SI | 20 | -- | -- | 136.9088 | -- | SI | 136.9088
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 0 | 0 | 958.3616 | 0 |  | 958.36
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TRANSNOA
ANEXO I a la Resolución E.N.R.E. N° /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2000
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 1999-11-01 | 1999-12-01 | 2000-01-01 | 2000-02-01 | 2000-03-01 | 2000-04-01 | 2000-05-01 | 2000-06-01 | 2000-07-01 | 2000-08-01 | 2000-09-01 | 2000-10-01 | 2000-11-01
|  | 1 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8 | bar: 1999-11-01; 2000-06-01
|  | 2 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27.6
|  | 3 | CABRA CORRAL - SALTA SUR | 132 | 62 |  |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 4 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5
|  | 5 | CAMPO SANTO - MINETTI | 132 | 29.9
|  | 6 | ESCABA - HUACRA | 132 | 49.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 7 | ESTATICA SUR - EL BRACHO | 132 | 19.6 | bar: 2000-02-01; 2000-05-01
|  | 8 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.6 | bar: 1999-12-01 to 2000-01-01; 2000-03-01; 2000-09-01
|  | 9 | ESTATICA SUR - SARMIENTO "TRANSNOA S.A." | 132 | 4.4
|  | 10 | GÜEMES - EL BRACHO | 132 | 308 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CAMPO SANTO - GÜEMES | 132 | 6.2 | 2000-01-01: 2; 2000-02-01: 1
|  | 12 | GÜEMES - SAN JUANCITO | 132 | 36.24 | 2000-01-01: 1; 2000-02-01: 3; 2000-06-01: 1; 2000-10-01: 1
|  | 13 | CATAMARCA - HUACRA | 132 | 67.3 | bar: 1999-11-01 to 1999-12-01; 2000-03-01; 2000-08-01
|  | 14 | HUACRA - LA CALERA | 132 | 91.2 | bar: 2000-01-01
|  | 15 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA | 132 | 34.14 | 1999-11-01: 1; 2000-02-01: 1; 2000-04-01: 2
|  | 16 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO | 132 | 17.1 | bar: 1999-12-01; 2000-02-01
|  | 17 | INDEPENDENCIA - PAPEL DEL TUCUMAN | 132 | 19.3 | bar: 1999-12-01
|  | 18 | FRIAS - LA CALERA NOA. | 132 | 27.3 | bar: 2000-05-01
|  | 19 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | bar: 2000-03-01; 2000-08-01
|  | 20 | LIBERTADOR NOA. - PICHANAL | 132 | 76
|  | 21 | GÜEMES - METAN | 132 | 97.13 | bar: 2000-09-01
|  | 22 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26
|  | 23 | PALPALA - JUJUY SUR | 132 | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 24 | ORAN - PICHANAL | 132 | 17 | 2000-10-01: 2
|  | 25 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105 | bar: 2000-03-01
|  | 26 | C.H. RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5 | bar: 2000-03-01
|  | 27 | LA RIOJA - RECREO 2 | 132 | 220 | bar: 1999-12-01
|  | 28 | CAMPO SANTO - SALTA SUR | 132 | 40.92
|  | 29 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | bar: 2000-02-01
|  | 30 | SAN JUANCITO - SAN PEDRO JUJUY | 132 | 27 | bar: 2000-02-01; 2000-08-01
|  | 31 | SAN MARTIN - CATAMARCA | 132 | 88 | bar: 2000-08-01
|  | 32 | SAN MARTIN - RECREO | 132 | 115 | bar: 2000-06-01
|  | 33 | SAN MARTIN C. - LA RIOJA | 132 | 105
|  | 34 | SAN PEDRO JUJUY - LIBERTADOR NOA. | 132 | 49 | bar: 2000-01-01 to 2000-03-01; 2000-10-01
|  | 35 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | bar: 1999-11-01; 2000-07-01
|  | 36 | C.H. EL CADILLAL - TUCUMAN NORTE | 132 | 21.78 | bar: 2000-05-01
|  | 37 | TUCUMAN NORTE - CABRA CORRAL | 132 | 190 | 1 | 3 | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 38 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | bar: 2000-02-01; 2000-04-01; 2000-08-01 to 2000-09-01
|  | 39 | SARMIENTO - TUCUMAN NORTE (O.F.) | 132 | 3.3
|  | 40 | TUCUMAN OESTE - TUCUMAN NORTE | 132 | 7
|  | 41 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21 | bar: 2000-02-01; 2000-09-01
|  | 42 | C.H. PUEBLO VIEJO - VILLA QUINTEROS | 132 | 24.5 | bar: 2000-02-01
|  | 43 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | bar: 2000-03-01; 2000-06-01; 2000-08-01
|  | 44 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO CENTRO | 132 | 79
|  | 45 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66
|  | 46 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10 | 1999-11-01: 1; 2000-03-01: 2; 2000-09-01: 2
|  | 47 | PALPALA - JUJUY ESTE | 132 | 12.25
|  | 48 | JUJUY ESTE - JUJUY SUR | 132 | 4.25
|  | 49 | CEVIL POZO - GUEMES | 132 | 291 |  |  | 1 | 2 |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 50 | CEVIL POZO - EL BRACHO | 132 | 17 | bar: 2000-07-01
|  | 51 | METAN - EL TUNAL | 132 | 75.6
|  | 52 | EL TUNAL - J.V. GONZALEZ | 132 | 41.4
|  | 53 | LOS PIZARROS - ESCABA | 132 | 21.4 | 2000-01-01: 2; 2000-03-01: 1; 2000-08-01: 1; 2000-09-01: 1
|  | 54 | LOS PIZARROS - LA COCHA | 132 | 6.5
|  | 55 | HUACRA - LOS PIZARROS | 132 | 28.5
|  | 56 | CEVIL POZO - AVELLANEDA | 132 | 8
|  | 57 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 1999-11-01: XXXX; 1999-12-01: XXXX; 2000-03-01: 3; 2000-07-01: 1
|  | 58 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7 | 1999-11-01: XXXX; 1999-12-01: XXXX; 2000-02-01: 3; 2000-03-01: 1; 2000-05-01: 1
|  | 59 | VILLA QUINTEROS - ANDALGALA | 132 | 102 | XXXX |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 3 | 1 |  | 1
[6 empty] | XXXX |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
|  | 60 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | 1999-11-01: XXXX; 1999-12-01: XXXX; 2000-05-01: 1; 2000-07-01: 1
|  | 61 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | 1999-11-01: XXXX; 1999-12-01: XXXX; 2000-07-01: 1; 2000-09-01: 1
|  | 62 | CABRA CORRAL - TRANCAS | 132 | 115 | 1999-11-01: XXXX; 1999-12-01: XXXX
|  | 63 | LAS MADERAS - JUJUY SUR | 132 | 29
|  | 64 | BELEN - TINOGASTA | 132 | 72 | 1999-11-01: XXXX; 1999-12-01: XXXX; 2000-01-01: XXXX; 2000-02-01: XXXX; 2000-03-01: XXXX; 2000-07-01: 1
|  | 65 | BURRUYACU - CEVIL POZO | 132 | 56 | 1999-11-01: XXXX; 1999-12-01: XXXX; 2000-01-01: XXXX; 2000-02-01: XXXX; 2000-03-01: XXXX
|  | 66 | GÜEMES - BURRUYACU | 132 | 235.1
|  |  |  | Longitud Total | 3049.58
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 6 | 8 | 11 | 18 | 15 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5
[5 empty] | TASA DE FALLA | 2.93 | 2.78 | 2.78 | 2.69 | 2.92 | 3.15 | 3.08 | 3.25 | 3.31 | 3.44 | 3.21 | 3.21 | 3.38
Valores Provisorios
|  | XXX | Línea no computada en el mes |  |  | 2000-01-01: TASA DE FALLA; 2000-02-01: 3.38; 2000-03-01: SALIDAS x AÑO / 100 km