## TOTAL
Anexo XII al Memorándum DTEE N° 294 / 2017.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNEA S.A.
TOTAL DE INCENTIVOS A APLICAR
FALSE
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Junio de 2016
|  | 1.- | TRANSNEA S.A. |  |  |  |  | C/Incremento (1)
|  |  |  | Líneas |  |  | 0
|  |  |  | Transformación |  |  | 0
|  |  |  | Salidas |  |  | 0 | 0
|  | 2.- | DPEC
|  |  |  | Líneas |  |  | 0
|  |  |  | Transformación |  |  | 0
|  |  |  | Salidas |  |  | 215.67
[5 empty] | Total TRANSNEA S.A. | 0
[5 empty] | Total DPEC | 215.67
[5 empty] | TOTAL | 215.67
Valores base según Res. ENRE N° 618/01 (Anexo XIII)
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.8.

## NEA
Anexo XII al Memorándum DTEE N° 294 / 2017.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
1.- Equipamiento propio
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Junio de 2016
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS | TRAFOS | SALIDAS
|  |  | UNIDAD |  | [km] | [MVA] | [salida]
|  |  | EQUIPOS TRANSNEA S.A. |  | 1507.12 | 1147 | 157
|  |  | TOTAL EQUIPOS |  | 1607.82 | 1147 | 158
|  | Parámetros Fijos | a | [$] | -30120.12 | -3410.48 | -31845.01
|  |  | b | [$] | 72027.56 | 4047.61 | 34076.54
|  |  | dpsf valor ref | [hs / salida forzada] | 7.6104 | 2.0412 | 4.8173
|  |  | tf ref | [fallas / 100 km - año] | 3.0666 | -- | --
|  | Datos Calculados | åj=12 hf j | [hs / año móvil] | 16793.11 | 4404.32 | 525.78
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 96 | 85 | 19
|  | Índices | dpsf | [hs / salida forzada] | 174.93 | 51.82 | 27.67
|  |  | tf | [fallas / 100 km - año móvil] | 6.37 | -- | --
|  |  | PREMIO |  | 0 | 0 | 0
Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 312/2001
|  |  | a = Valor fijo ajustable a los índices CPI y PPI |  |  | dpsf valor ref = Duración Promedio por Salida Forzada
|  |  | b = Valor fijo ajustable a los índices CPI y PPI |  |  | tf = Tasa de Falla
|  |  | dpsf valor ref = Valor de Referencia de la Duración Promedio por Salida Forzada |  |  | hf j = Horas de Salidas Forzadas del mes j
tf ref = Tasa de Falla de Referencia
X = relación de índices determinada como dpsf / dpsf valor ref
Note on G19: jescandar: Solo equipamiento de TRANSNEA y DPEC.
Note on I19: jescandar: Solo equipamiento de TRANSNEA porque Dpec no tiene.
Note on K19: jescandar: Solo equipamiento de TRANSNEA y DPEC.
PREMIO = a * X + b

## DPEC
Anexo XII al Memorándum DTEE N° 294 / 2017.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
2.- Transportista Independiente DPEC
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Junio de 2016
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS | TRAFOS | SALIDAS
|  |  | UNIDAD |  | [km] | [MVA] | [salida]
|  |  | EQUIPOS DPEC |  | 100.7 | 0 | 1
|  |  | TOTAL EQUIPOS |  | 1607.82 | 1147 | 158
|  | Parámetros Fijos | a | [$] | -30120.12 | -3410.48 | -31845.01
|  |  | b | [$] | 72027.56 | 4047.61 | 34076.54
|  |  | dpsf valor ref | [hs / salida forzada] | 7.6104 | 2.0412 | 4.8173
|  |  | tf ref | [fallas / 100 km - año] | 3.0666 | -- | --
|  | Datos Calculados | åj=12 hf j | [hs / año móvil] | 3.48 | 0 | 0
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 9 | 0 | 0
|  | Índices | dpsf | [hs / salida forzada] | 0.39 | 0 | 0
|  |  | tf | [fallas / 100 km - año móvil] | 8.94 | -- | --
|  |  | PREMIO |  | 0 | 0 | 215.67
Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 312/2001
|  |  | a = Valor fijo ajustable a los índices CPI y PPI |  |  | dpsf valor ref = Duración Promedio por Salida Forzada
|  |  | b = Valor fijo ajustable a los índices CPI y PPI |  |  | tf = Tasa de Falla
|  |  | dpsf valor ref = Valor de Referencia de la Duración Promedio por Salida Forzada |  |  | hf j = Horas de Salidas Forzadas del mes j
tf ref = Tasa de Falla de Referencia
X = relación de índices determinada como dpsf / dpsf valor ref
PREMIO = a * X + b