## TOT-0516
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 639 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de mayo de 2016
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 147568.86
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 4154.14
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 13720.35
[5 empty] | TOTAL | 165443.35
Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación. Nota ENRE Nº 119131

## LI-05 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 639 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de mayo de 2016
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 572.392
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 546.955 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | -
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 302267 | 715 | SAN RAFAEL - PEDRO VARGAS | 132 | 15.6 | 136.7388 | 2016-05-08 06:53 | 2016-05-08 11:09 | 4.2667 | 256 | P | -- | 175.1623 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 175.1623
|  | 2 | 302561 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.9 | 1018.2854 | 2016-05-10 10:51 | 2016-05-10 18:32 | 7.6833 | 461 | F | -- | -- | -- | 30548.561 | 91645.6831 | 14296.7266 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 136490.9707
|  | 3 | 302883 | 701 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5 | 183.2299 | 2016-05-18 05:19 | 2016-05-18 06:14 | 0.91667 | 55 | F | -- | -- | -- | 5496.8978 | 5057.1459 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10554.0437
|  | 4 | 303094 | 707 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 22 | 136.7388 | 2016-05-24 08:34 | 2016-05-24 17:04 | 8.5 | 510 | P | -- | 348.6838 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 348.6838
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; - 16: 523.8462; - 17: 0; - 18: 36045.4588; - 19: 96702.8291; - 20: 14296.7266; - 21: 0; - 22: 0; - 23: 0; - 24: 0; - 25: 0; - 27: 147568.86
Actualizar >

## T-05 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 639 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de mayo de 2016
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.912
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 5 | 302266 | 873 | SAN JUAN | TRN2 | 30 | 132/33/13,2 | 57.36 | 2016-05-07 10:10 | 2016-05-09 11:33 | 49.3833 | 2963 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 849.731 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 849.731
|  | 6 | 302554 | 3287 | LUJAN DE CUYO | T5 | 40 | 132/33/13,2 | 76.48 | 2016-05-09 09:27 | 2016-05-09 19:30 | 10.05 | 603 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 230.5872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 230.5872
|  | 7 | 302558 | 3405 | LUJAN DE CUYO | T6 | 40 | 132/33/13,2 | 76.48 | 2016-05-10 09:31 | 2016-05-10 14:45 | 5.2333 | 314 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 119.9971 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 119.9971
|  | 8 | 302562 | 3287 | LUJAN DE CUYO | T5 | 40 | 132/33/13,2 | 76.48 | 2016-05-10 12:07 | 2016-05-10 12:09 | 0.033333 | 2 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 2294.4 | 68.832 | -- | -- | -- | -- | SI | 2363.232
|  | 9 | 302565 | 5566 | SAN JUAN | TRN1 | 45 | 132/33/13,2 | 86.04 | 2016-04-13 13:18 | 2016-04-13 17:23 | 4.0833 | 245 | RP | -- | 50 | NO | 0.3 | -- | 52.6565 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 52.6565
|  | 10 | 302889 | 874 | SAN JUAN | TRN3 | 15 | 132/33 | 28.68 | 2016-05-20 10:19 | 2016-05-21 17:37 | 31.3 | 1878 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 269.3052 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 269.3052
|  | 11 | 301343 | 4663 | CANADA HONDA | TP1 | 30 | 132/33/13,2 | 57.36 | 2016-04-17 07:35 | 2016-04-17 17:07 | 9.5333 | 572 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 163.9922 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 163.9922
|  | 12 | 302890 | 4437 | CRUZ DE PIEDRA | T1 | 15 | 13.2/13.2 | 28.68 | 2016-05-22 08:11 | 2016-05-22 13:20 | 5.15 | 309 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 44.3106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 44.3106
|  | 13 | 303243 | 4269 | CAPIZ | T3 | 20 | 132/66/13.2 | 38.24 | 2016-05-30 10:54 | 2016-05-30 18:18 | 7.4 | 444 | RP | -- | 33 | NO | 0.3 | -- | 28.0146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.0146
|  | 14 | 303244 | 1023 | BAJO R.TUNUYAN | T3 | 30 | 132/66/13.2 | 57.36 | 2016-05-31 10:47 | 2016-05-31 13:55 | 3.1333 | 188 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 32.3166 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.3166
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA , F - FORZADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA; 30 20: 1677.9234; 30 21: 112.9877; 30 22: 2294.4; 30 23: 68.832; 30 24: 0; 30 25: 0; 30 26: 0; 30 27: 0; 30 29: 4154.14
Actualizar >

## SA-05 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 639 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de mayo de 2016
[5 empty] | Salida en 220 kV | 50.877 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 25.439 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 19.085 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 19.085 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 15 | 302263 | 877 | ANCHORIS | SALIDA LINEA ARGENTINA1 (5) | 66 | 25.439 | 2016-05-05 09:33 | 2016-05-05 13:34 | 4.0167 | 241 | P | -- | 50 | 511.3239 | -- | -- | -- | SI | 511.3239
|  | 16 | 302264 | 876 | ANCHORIS | SALIDA LINEA ARGENTINA2 (4) | 66 | 25.439 | 2016-05-05 13:54 | 2016-05-05 17:25 | 3.5167 | 211 | P | -- | 50 | 447.7264 | -- | -- | -- | SI | 447.7264
|  | 17 | 302556 | 909 | L. DE CUYO | SALIDA ALIM. YPF DEST.1 (80) | 13.2 | 19.085 | 2016-05-09 09:27 | 2016-05-09 19:30 | 10.05 | 603 | P | -- | 20 | 383.6085 | -- | -- | -- | SI | 383.6085
|  | 18 | 302555 | 907 | L. DE CUYO | SALIDA LINEA YPF POZO 1 (78) | 33 | 19.085 | 2016-05-09 09:27 | 2016-05-09 19:30 | 10.05 | 603 | P | -- | 25 | 479.5106 | -- | -- | -- | SI | 479.5106
|  | 19 | 302557 | 921 | SAN JUAN | SALIDA LINEA C.H. ULLUM (92.2) | 132 | 25.439 | 2016-05-10 07:32 | 2016-05-12 19:12 | 59.6667 | 3580 | P | -- | 50 | 7589.7257 | -- | -- | -- | SI | 7589.7257
|  | 20 | 302559 | 910 | L. DE CUYO | SALIDA ALIM. YPF DEST.2 (81) | 13.2 | 19.085 | 2016-05-10 09:31 | 2016-05-10 14:45 | 5.2333 | 314 | P | -- | 20 | 199.6291 | -- | -- | -- | SI | 199.6291
|  | 21 | 302560 | 908 | L. DE CUYO | SALIDA LINEA YPF POZO 2 (79) | 33 | 19.085 | 2016-05-10 09:31 | 2016-05-10 14:45 | 5.2333 | 314 | P | -- | 25 | 249.5364 | -- | -- | -- | SI | 249.5364
|  | 22 | 302564 | 909 | L. DE CUYO | SALIDA ALIM. YPF DEST.1 (80) | 13.2 | 19.085 | 2016-05-10 12:07 | 2016-05-10 12:09 | 0.033333 | 2 | F | NO | 20 | -- | 381.7 | 11.451 | -- | SI | 393.151
|  | 23 | 302563 | 907 | L. DE CUYO | SALIDA LINEA YPF POZO 1 (78) | 33 | 19.085 | 2016-05-10 12:07 | 2016-05-10 12:09 | 0.033333 | 2 | F | NO | 25 | -- | 477.125 | 14.3137 | -- | SI | 491.4388
|  | 24 | 302566 | 933 | SAN JUAN | SALIDA ALIM. F. CEMENTO (104) | 33 | 19.085 | 2016-05-15 08:43 | 2016-05-15 12:38 | 3.9167 | 235 | P | -- | 25 | 187.033 | -- | -- | -- | SI | 187.033
|  | 25 | 302881 | 903 | CRUZ DE PIEDRA | SALIDA LINEA RUSELL (39) | 13.2 | 19.085 | 2016-05-17 09:54 | 2016-05-17 14:08 | 4.2333 | 254 | P | -- | 20 | 161.4591 | -- | -- | -- | SI | 161.4591
|  | 26 | 302882 | 919 | SAN JUAN | SALIDA LINEA E.M.ANDINA (92) | 132 | 25.439 | 2016-05-17 10:02 | 2016-05-17 19:11 | 9.15 | 549 | P | -- | 50 | 1163.8343 | -- | -- | -- | SI | 1163.8343
|  | 27 | 302884 | 884 | TUNUYAN | SALIDA ALIM.COOP.TUNUYA (12) | 13.2 | 19.085 | 2016-05-18 10:10 | 2016-05-18 14:17 | 4.1167 | 247 | P | -- | 20 | 157.2604 | -- | -- | -- | SI | 157.2604
|  | 28 | 302885 | 883 | TUNUYAN | SALIDA ALIM.COOP.AVERDE (11) | 13.2 | 19.085 | 2016-05-18 12:31 | 2016-05-18 17:52 | 5.35 | 321 | P | -- | 20 | 204.2095 | -- | -- | -- | SI | 204.2095
|  | 29 | 302886 | 901 | CRUZ DE PIEDRA | SALIDA LINEA BARRANCAS (37) | 13.2 | 19.085 | 2016-05-19 09:30 | 2016-05-19 16:26 | 6.9333 | 416 | P | -- | 20 | 264.5181 | -- | -- | -- | SI | 264.5181
|  | 30 | 302887 | 919 | SAN JUAN | SALIDA LINEA E.M.ANDINA (92) | 132 | 25.439 | 2016-05-19 09:41 | 2016-05-19 14:14 | 4.55 | 273 | P | -- | 50 | 578.7373 | -- | -- | -- | SI | 578.7373
|  | 31 | 302888 | 4021 | CAPIZ | SALIDA ALIM. ROSARIO | 13.2 | 19.085 | 2016-05-19 10:03 | 2016-05-19 16:48 | 6.75 | 405 | P | -- | 20 | 257.6475 | -- | -- | -- | SI | 257.6475
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; 20 17: 12835.7596; 20 18: 858.825; 20 19: 25.7647; 20 20: 0; 20 22: 13720.35
Actualizar >

## LI-LICCSA D-05 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 639 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.2.-Transportista Independiente L.I.C.C.S.A. D
Desde el 01 al 31 de mayo de 2016
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 343.4352
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | - |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | -
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 32 | 302265 | 5105 | RIO DIAMANTE - LOS REYUNOS | 220 | 7 | 85.8588 | 2016-05-07 10:48 | 2016-05-07 17:24 | 6.6 | 396 | P | -- | 170.0004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 170.0004
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 170.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170
Actualizar >

## TASA FALLA
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 639 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al período Diciembre de 2015 a Mayo de 2016
|  |  | LINEAS | U [kV] | Long. [km] | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01
|  | 1 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.9 | bar: 2016-01-01
|  | 2 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 43
|  | 3 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.5
|  | 4 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6
|  | 5 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.3 | bar: 2015-06-01; 2015-12-01
|  | 6 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 125.8 | bar: 2015-06-01; 2016-01-01
|  | 7 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 42
|  | 8 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5
|  | 9 | ANCHORIZ -Deriv."T" a LC 35-B.R.Tunuyan | 132 | 52.9
|  | 10 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.1
|  | 11 | SAN RAFAEL - PEDRO VARGAS | 132 | 15.6 | bar: 2015-10-01
|  | 12 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 1 | 132 | 19.1
|  | 13 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 2 | 132 | 19.1
|  | 14 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 22 | bar: 2015-12-01
|  | 15 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 22 | bar: 2016-01-01
|  | 16 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 132 | 180.18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 17 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 | 132 | 18.1
|  | 18 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.1
|  | 19 | C.H. NIHUIL I - PEDRO VARGAS | 132 | 46.5
|  | 20 | N AN JUAN - SAN JUAN | 220 | 4.5
|  | 21 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | bar: 2015-09-01
|  | 22 | CACHEUTA - LUJAN DE CUYO | 132 | 14 | bar: 2015-06-01
|  |  |  | Longitud Total | 1264
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TASA DE FALLA | 1.19 | 1.19 | 1.42 | 1.34 | 1.03 | 0.87 | 0.95 | 0.95 | 1.03 | 1.27 | 0.87 | 0.79 | 0.79 | (*)
|  | (*): | Salidas x Año / 100 km
0

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 29 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31 | 2015
noviembre | 11 | 30 | 2016
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
11 | 5 | mayo | 31 | 2016 | Desde el 01 al 31 de mayo de 2016 | 05 | 16 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\DISTROCUYO\2016 |  |  |  |  | J0516CUY
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1605
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | ID | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 19 | 12 | LI-05 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 22 | 19 | 13 | T-05 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 19 | 10 | SA-05 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-05 | DISTROCUYO_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0