## TOTAL
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 246 /15
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2009-05-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a junio de 2010
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 293264.1207 | 146632.0603
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 30810.86 | 15405.43
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 0 | 0
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 66198.9129
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 8992.4057 | 4496.2029
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 25249.3812 | 12624.6906
[5 empty] | TOTAL Res ENRE 122/12 | 447232.9448
[5 empty] | TOTAL | 603674.0642
[5 empty] | Diferencia | 156441.1194
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 246 /15
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a junio de 2010
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 21582.3333 | 18744.95 | 111588.5928 | 483942.5 | 2226.6167 | 1162190.8486
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2828 | 1271 | 3451 | 11150 | 120 | 7612.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 5 | 4 | 49 | 38 | 40 | 17
|  | Índices | DAM |  | 0.99913 | 0.99832 | 0.99631 | 0.99505 | 0.99788 | 0.98257
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.1768 | 0.31471 | 1.4199 | 0.34081 | 0.33333 | 0.22332
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.90817 | 0.74131 | -0.14813 | 0.42965 | -1.1374 | -0.059256
|  | compara |  |  | 0.90817 | 0.74131 | 0 | 0.42965 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.70033 | 0.71647 | -0.41988 | 0.31839 | 0.52381 | 0.67635
|  | corchetes |  |  | 1.6085 | 1.4578 | -0.41988 | 0.74803 | 0.52381 | 0.67635
|  | compara |  |  | 1.6085 | 1.4578 | 0 | 0.74803 | 0.52381 | 0.67635
|  | premio |  |  | 293264.1207 | 30810.86 | 0 | 66198.9129 | 8992.4057 | 25249.3812
|  | compara |  |  | 293264.1207 | 30810.86 | 0 | 66198.9129 | 8992.4057 | 25249.3812
|  |  | PREMIO |  | 293264.1207 | 30810.86 | 0 | 66198.9129 | 8992.4057 | 25249.3812
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2009-05-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas