## TOTAL
ANEXO VIII al Memorandum D.T.E.E. N° 246 /15
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a octubre de 2010
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 272667.3566 | 136333.6783
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 31721.6695 | 15860.8348
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 772.2712 | 386.1356
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 61212.312
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 12057.9986 | 6028.9993
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 31101.9394 | 15550.9697
[5 empty] | TOTAL Res ENRE 122/12 | 438668.68
[5 empty] | TOTAL | 583694.165
[5 empty] | Diferencia | 145025.485
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO VIII al Memorandum D.T.E.E. N° 246 /15
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a octubre de 2010
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 19961.3667 | 20758.4167 | 96866.6291 | 546972.5 | 2099.5833 | 862505.7083
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2828 | 1271 | 3451 | 11150 | 120 | 7612.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 7 | 3 | 33 | 37 | 25 | 20
|  | Índices | DAM |  | 0.99919 | 0.99814 | 0.9968 | 0.9944 | 0.998 | 0.98707
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.24752 | 0.23603 | 0.95624 | 0.33184 | 0.20833 | 0.26273
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.91507 | 0.71352 | 0.0033466 | 0.35536 | -1.0155 | 0.21389
|  | compara |  |  | 0.91507 | 0.71352 | 0.0033466 | 0.35536 | 0 | 0.21389
|  | 2do término |  |  | 0.58047 | 0.78736 | 0.043755 | 0.33632 | 0.70238 | 0.61924
|  | corchetes |  |  | 1.4955 | 1.5009 | 0.047102 | 0.69168 | 0.70238 | 0.83312
|  | compara |  |  | 1.4955 | 1.5009 | 0.047102 | 0.69168 | 0.70238 | 0.83312
|  | premio |  |  | 272667.3566 | 31721.6695 | 772.2712 | 61212.312 | 12057.9986 | 31101.9394
|  | compara |  |  | 272667.3566 | 31721.6695 | 772.2712 | 61212.312 | 12057.9986 | 31101.9394
|  |  | PREMIO |  | 272667.3566 | 31721.6695 | 772.2712 | 61212.312 | 12057.9986 | 31101.9394
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de:
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas