## tot-0605
ANEXO VI a la Resolución E.N.R.E. N° 123 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de mayo de 2006
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 10587.1
|  |  | 1.2.- | Atentado |  |  | 0
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 7369.31
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 2270.01
[5 empty] | TOTAL | 20226.42
Valores remuneratorios según Res.ENRE N° 424/06

## LI-0605
ANEXO VI a la Resolución E.N.R.E. N° 123 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de mayo de 2006
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 73.142 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | C. SARMIENTO - S. A. ARECO (6AACT1) | 66 | 31.5 | C | 22.016 | 02/05/2006 08:12 | 02/05/2006 16:20 | 8.1333 | 488 | P |  | 10 | 17.899 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.899 | 166725
|  | 2 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | 79.6769 | 02/05/2006 21:15 | 02/05/2006 21:27 | 0.2 | 12 | F |  | 10 | -- | -- | 796.7688 | 159.3538 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 956.1226 | 166732
|  | 3 | C. SARMIENTO - S. A. ARECO (6AACT1) | 66 | 31.5 | C | 22.016 | 03/05/2006 07:31 | 03/05/2006 16:10 | 8.65 | 519 | P |  | 10 | 19.0438 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.0438 | 166733
|  | 4 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 37.1127 | 03/05/2006 09:49 | 03/05/2006 14:30 | 4.6833 | 281 | P |  | 10 | 17.3687 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.3687 | 166740
|  | 5 | C. SARMIENTO - S. A. ARECO (6AACT1) | 66 | 31.5 | C | 22.016 | 04/05/2006 07:13 | 04/05/2006 15:31 | 8.3 | 498 | P |  | 10 | 18.2733 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.2733 | 166741
|  | 6 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 37.1127 | 04/05/2006 09:00 | 04/05/2006 14:38 | 5.6333 | 338 | P |  | 10 | 20.8944 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.8944 | 166748
|  | 7 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | 79.6769 | 04/05/2006 11:49 | 04/05/2006 11:59 | 0.16667 | 10 | F |  | 10 | -- | -- | 796.7688 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 796.7688 | 166751
|  | 8 | C. SARMIENTO - S. A. ARECO (6AACT1) | 66 | 31.5 | C | 22.016 | 05/05/2006 07:14 | 05/05/2006 15:15 | 8.0167 | 481 | P |  | 10 | 17.6568 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.6568 | 166759
|  | 9 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 37.1127 | 05/05/2006 08:55 | 05/05/2006 13:06 | 4.1833 | 251 | P |  | 10 | 15.5131 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.5131 | 166764
|  | 10 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 134.8 | A | 94.2144 | 06/05/2006 08:33 | 06/05/2006 17:22 | 8.8167 | 529 | P |  | 150 | 1246.4567 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1246.4567 | 166765
|  | 11 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | 17.473 | 07/05/2006 07:03 | 07/05/2006 18:56 | 11.8833 | 713 | P |  | 10 | 20.7579 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.7579 | 166766
|  | 12 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 134.8 | A | 94.2144 | 07/05/2006 07:43 | 07/05/2006 16:46 | 9.05 | 543 | P |  | 150 | 1278.9607 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1278.9607 | 166767
|  | 13 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C | 54.1663 | 08/05/2006 10:01 | 08/05/2006 15:22 | 5.35 | 321 | P |  | 10 | 28.979 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.979 | 166974
|  | 14 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B | 58.5695 | 08/05/2006 10:43 | 08/05/2006 15:13 | 4.5 | 270 | P |  | 50 | 131.7814 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 131.7814 | 166975
|  | 15 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C | 54.1663 | 09/05/2006 07:59 | 09/05/2006 17:56 | 9.95 | 597 | P |  | 10 | 53.8955 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 53.8955 | 166979
|  | 16 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | 71.7092 | 09/05/2006 08:17 | 09/05/2006 15:18 | 7.0167 | 421 | P |  | 10 | 50.3399 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 50.3399 | 166980
|  | 17 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C | 17.473 | 09/05/2006 10:13 | 09/05/2006 19:40 | 9.45 | 567 | P |  | 10 | 16.512 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.512 | 166985
|  | 18 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C | 40.8169 | 09/05/2006 10:29 | 09/05/2006 18:38 | 8.15 | 489 | P |  | 10 | 33.2658 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.2658 | 166986
|  | 19 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | 71.7092 | 10/05/2006 08:13 | 12/05/2006 20:09 | 59.9333 | 3596 | P |  | 10 | 429.7532 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 429.7532 | 166989
|  | 20 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C | 54.1663 | 10/05/2006 08:32 | 10/05/2006 17:26 | 8.9 | 534 | P |  | 10 | 48.208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 48.208 | 166991
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 3465.5591 | 0 | 1593.5376 | 159.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5218.45
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0605 (2)
ANEXO VI a la Resolución E.N.R.E. N° 123 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de mayo de 2006
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 73.142 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/4 | [22 empty] | 5218.45
|  | 21 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C | 24.4622 | 10/05/2006 08:50 | 10/05/2006 14:38 | 5.8 | 348 | P |  | 10 | 14.1881 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.1881 | 166994
|  | 22 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | 79.6769 | 10/05/2006 10:06 | 10/05/2006 19:14 | 9.1333 | 548 | P |  | 10 | 72.745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 72.745 | 166997
|  | 23 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | 76.4618 | 10/05/2006 10:55 | 10/05/2006 16:13 | 5.3 | 318 | P |  | 10 | 40.5248 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 40.5248 | 166998
|  | 24 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C | 24.4622 | 11/05/2006 08:29 | 11/05/2006 14:35 | 6.1 | 366 | P |  | 10 | 14.9219 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.9219 | 167002
|  | 25 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | 76.4618 | 11/05/2006 08:49 | 11/05/2006 14:39 | 5.8333 | 350 | P |  | 10 | 44.5773 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 44.5773 | 167005
|  | 26 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C | 54.1663 | 11/05/2006 09:03 | 11/05/2006 17:29 | 8.4333 | 506 | P |  | 10 | 45.6622 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45.6622 | 167006
|  | 27 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C | 54.1663 | 12/05/2006 08:29 | 12/05/2006 16:01 | 7.5333 | 452 | P |  | 10 | 40.7872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 40.7872 | 167009
|  | 28 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | 76.4618 | 12/05/2006 08:48 | 12/05/2006 14:23 | 5.5833 | 335 | P |  | 10 | 42.6657 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.6657 | 167011
|  | 29 | TANDIL - BARKER | 132 | 47.7 | C | 33.3385 | 13/05/2006 06:15 | 13/05/2006 17:29 | 11.2333 | 674 | P |  | 10 | 37.4391 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.4391 | 167014
|  | 30 | TANDIL - BARKER | 132 | 47.7 | C | 33.3385 | 14/05/2006 07:47 | 14/05/2006 17:35 | 9.8 | 588 | P |  | 10 | 32.6717 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.6717 | 167015
|  | 31 | CHILLAR - OLAVARRIA | 132 | 89.1 | C | 62.2738 | 15/05/2006 09:29 | 15/05/2006 17:50 | 8.35 | 501 | P |  | 10 | 51.9986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.9986 | 167250
|  | 32 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 20.8278 | 15/05/2006 10:20 | 15/05/2006 15:12 | 4.8667 | 292 | P |  | 10 | 10.1431 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.1431 | 167252
|  | 33 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 20.8278 | 16/05/2006 08:33 | 16/05/2006 14:40 | 6.1167 | 367 | P |  | 10 | 12.7466 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.7466 | 167257
|  | 34 | CHILLAR - OLAVARRIA | 132 | 89.1 | C | 62.2738 | 16/05/2006 08:43 | 16/05/2006 17:00 | 8.2833 | 497 | P |  | 10 | 51.5627 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.5627 | 167258
|  | 35 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C | 22.2955 | 17/05/2006 07:41 | 17/05/2006 16:20 | 8.65 | 519 | P |  | 10 | 19.2856 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.2856 | 167260
|  | 36 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C | 20.8278 | 17/05/2006 08:28 | 17/05/2006 17:55 | 9.45 | 567 | P |  | 10 | 19.6823 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.6823 | 167263
|  | 37 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | 55.9835 | 17/05/2006 08:46 | 17/05/2006 09:15 | 0.48333 | 29 | P |  | 50 | 13.436 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.436 | 167265
|  | 38 | CHILLAR - OLAVARRIA | 132 | 89.1 | C | 62.2738 | 17/05/2006 08:51 | 17/05/2006 17:38 | 8.7833 | 527 | P |  | 10 | 54.6764 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.6764 | 167267
|  | 39 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C | 20.8278 | 18/05/2006 08:26 | 18/05/2006 13:20 | 4.9 | 294 | P |  | 10 | 10.2056 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.2056 | 167273
|  | 40 | CHILLAR - GONZALES CHAVEZ | 132 | 73.7 | C | 51.5104 | 18/05/2006 08:39 | 18/05/2006 17:24 | 8.75 | 525 | P |  | 10 | 45.0716 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45.0716 | 167275
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 674.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5893.44
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0605 (3)
ANEXO VI a la Resolución E.N.R.E. N° 123 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de mayo de 2006
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 73.142 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 2/4 | [22 empty] | 5893.44
|  | 41 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C | 22.2955 | 19/05/2006 07:42 | 19/05/2006 13:21 | 5.65 | 339 | P |  | 10 | 12.597 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.597 | 167283
|  | 42 | CHILLAR - GONZALES CHAVEZ | 132 | 73.7 | C | 51.5104 | 19/05/2006 08:01 | 19/05/2006 14:13 | 6.2 | 372 | P |  | 10 | 31.9365 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.9365 | 167284
|  | 43 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C | 20.8278 | 19/05/2006 08:53 | 19/05/2006 14:11 | 5.3 | 318 | P |  | 10 | 11.0387 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.0387 | 167288
|  | 44 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C | 40.8169 | 19/05/2006 14:17 | 19/05/2006 17:07 | 2.8333 | 170 | P |  | 10 | 11.5512 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.5512 | 167290
|  | 45 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | 71.7092 | 19/05/2006 14:59 | 19/05/2006 15:36 | 0.61667 | 37 | P |  | 10 | 4.446 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.446 | 167291
|  | 46 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 87.4 | C | 61.0856 | 20/05/2006 01:25 | 20/05/2006 01:29 | 0.066667 | 4 | F |  | 10 | -- | -- | 610.8561 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 610.8561 | 167292
|  | 48 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 54 | C | 37.7417 | 21/05/2006 13:01 | 21/05/2006 14:47 | 1.7667 | 106 | P |  | 10 | 6.6803 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.6803 | 167294
|  | 49 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 88.6929 | 22/05/2006 08:22 | 22/05/2006 14:48 | 6.4333 | 386 | P |  | 10 | 57.0296 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 57.0296 | 167425
|  | 50 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C | 32.4299 | 22/05/2006 08:27 | 22/05/2006 16:55 | 8.4667 | 508 | P |  | 10 | 27.4681 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.4681 | 167426
|  | 51 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C | 35.9245 | 22/05/2006 09:32 | 22/05/2006 16:40 | 7.1333 | 428 | P |  | 10 | 25.6142 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.6142 | 167428
|  | 52 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C | 20.8278 | 22/05/2006 10:37 | 22/05/2006 15:02 | 4.4167 | 265 | P |  | 10 | 9.2059 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.2059 | 167430
|  | 53 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C | 35.9245 | 23/05/2006 08:03 | 23/05/2006 16:57 | 8.9 | 534 | P |  | 10 | 31.9728 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.9728 | 167432
|  | 54 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C | 32.4299 | 23/05/2006 08:14 | 23/05/2006 17:36 | 9.3667 | 562 | P |  | 10 | 30.3868 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.3868 | 167433
|  | 55 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 88.6929 | 23/05/2006 08:19 | 23/05/2006 14:15 | 5.9333 | 356 | P |  | 10 | 52.5949 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 52.5949 | 167459
|  | 56 | CAMPANA - SIDERCA | 132 | 0.3 | C | 17.473 | 23/05/2006 10:51 | 23/05/2006 15:08 | 4.2833 | 257 | P |  | 10 | 7.4784 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.4784 | 167439
|  | 57 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C | 32.4299 | 24/05/2006 08:07 | 24/05/2006 15:24 | 7.2833 | 437 | P |  | 10 | 23.609 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.609 | 167442
|  | 58 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 88.6929 | 24/05/2006 08:24 | 24/05/2006 13:05 | 4.6833 | 281 | P |  | 10 | 41.5083 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41.5083 | 167443
|  | 59 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C | 32.4299 | 26/05/2006 08:15 | 26/05/2006 13:57 | 5.7 | 342 | P |  | 10 | 18.485 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.485 | 167451
|  | 60 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A | 73.6662 | 28/05/2006 07:49 | 28/05/2006 17:10 | 9.35 | 561 | P |  | 150 | 1033.168 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1033.168 | 167455
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 1436.7706 | 0 | 610.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7941.07
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0605 (4)
ANEXO VI a la Resolución E.N.R.E. N° 123 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de mayo de 2006
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 73.142 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 3/4 | [22 empty] | 7941.07
|  | 61 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | 30.6127 | 28/05/2006 07:54 | 28/05/2006 16:28 | 8.5667 | 514 | P |  | 50 | 131.1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 131.1754 | 167456
|  | 62 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C | 104.2789 | 29/05/2006 03:31 | 29/05/2006 04:29 | 0.96667 | 58 | F |  | 10 | -- | -- | 1042.7886 | 1011.505 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2054.2936 | 167541
|  | 63 | PIGÜE - TORNQUIST | 132 | 55 | C | 38.4406 | 29/05/2006 10:06 | 29/05/2006 14:16 | 4.1667 | 250 | P |  | 10 | 16.0297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.0297 | 167542
|  | 64 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 97.5 | A | 68.1447 | 30/05/2006 07:11 | 30/05/2006 09:28 | 2.2833 | 137 | P |  | 150 | 233.0549 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 233.0549 | 167543
|  | 65 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | 24.4622 | 30/05/2006 08:54 | 30/05/2006 15:23 | 6.4833 | 389 | P |  | 10 | 15.8515 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.8515 | 167545
|  | 66 | PIGÜE - TORNQUIST | 132 | 55 | C | 38.4406 | 30/05/2006 09:23 | 30/05/2006 14:15 | 4.8667 | 292 | P |  | 10 | 18.7206 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.7206 | 167546
|  | 67 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | 76.4618 | 30/05/2006 10:25 | 30/05/2006 14:28 | 4.05 | 243 | P |  | 10 | 30.967 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.967 | 167548
|  | 68 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 41.7 | C | 29.145 | 30/05/2006 10:36 | 30/05/2006 15:14 | 4.6333 | 278 | P |  | 10 | 13.4941 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.4941 | 167550
|  | 69 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | 24.4622 | 31/05/2006 08:26 | 31/05/2006 15:15 | 6.8167 | 409 | P |  | 10 | 16.6832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.6832 | 167553
|  | 70 | TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 77.3 | C | 54.0265 | 31/05/2006 08:31 | 31/05/2006 17:14 | 8.7167 | 523 | P |  | 10 | 47.1111 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 47.1111 | 167555
|  | 71 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 87.4 | C | 61.0856 | 31/05/2006 09:33 | 31/05/2006 14:41 | 5.1333 | 308 | P |  | 10 | 31.3369 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.3369 | 167557
|  | 72 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | 76.4618 | 31/05/2006 10:02 | 31/05/2006 14:55 | 4.8833 | 293 | P |  | 10 | 37.3134 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.3134 | 167558
[7 empty] | 17.473 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 17.473 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 17.473 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 17.473 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 17.473 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 17.473 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 17.473 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 17.473 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 591.7379 | 0 | 1042.7886 | 1011.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10587.1
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## atentado 313-01
ANEXO VI a la Resolución E.N.R.E. N° 123 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.2 - Indisponibilidades de LAT causadas atentados. Resolución ENRE 313/01
Desde el 01 al 30 de mayo de 2006
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 56.353 | [12 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO | [14 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 46.961 | [12 empty] | DE LAS SANCIONES SEGÚN REGIMEN NORMAL, | [14 empty] | DE SANCION SEGÚN REGIMEN NORMAL para
[19 empty] | PARA UN TIEMPO Tst= Tdt+Trt | [14 empty] | el tiempo real de indisponibilidad TI
|  |  | orden | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | PC en Tst | Informó en Térm. | N° de conductores | Td [hs] | Tf [hs] | fp | Tdt + Tf [hs] | Trt [hs] | Tst=Tdt+Trt [hs] | Tst [min] | alfa | beta | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | TOTAL REGIMEN NORMAL (en Ti) | TOTAL PENALIZAC.
|  | EVENTO 1 |  | 47 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 54 | C | 20 | 46.961 | 20/05/2006 18:39 | 20/05/2006 18:42 | 0.05 | 3 | F | -- | NO | NO | 939.22 | 3756.88 | -- | 4696.1 | SI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 240 | 6.0986 | 0.5 | 939.22 | -- | -- | 939.22 | 3.9086e-09
[9 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
|  | EVENTO 2 | [6 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[19 empty] | 939.22 | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | 939.22 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Td: | hasta 10 estructuras caídas, Td=48hs, si no 72 horas.
|  |  |  | Tr: | 24 horas por estructura caída.
|  |  |  | Tdt: | será igual a Tind. o a Td, dependiendo de si el Ti fue menor o no al Tst.
|  |  |  | fp : | igual a 0,9 o 1 p/ Cond. Climáticas Ext. e igual a 1 p/ Atentados.
Note on AF17: GMir: solo paso a minutos el Tst (columna AI, porque el calculo de la PC esta hecho en minutos
Note on AB17: fp= 1 para atentado

## TR-0605
ANEXO VI a la Resolución E.N.R.E. N° 123 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de mayo de 2006
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.244
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 73 | NECOCHEA | Trafo 1 | 10 | 132/13,2 | 2.44 | 02/05/2006 08:19 | 02/05/2006 14:55 | 6.6 | 396 | P | -- |  | NO | 0.6 | 9.6624 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.6624 | 166726
|  | 74 | BRAGADO | Trafo | 10 | 132/33/13,2 | 2.44 | 02/05/2006 09:36 | 02/05/2006 14:18 | 4.7 | 282 | P | -- |  | NO | 0.6 | 6.8808 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.8808 | 166729
|  | 75 | C. SARMIENTO | Trafo 1 | 10 | 66/33/13,2 | 2.44 | 02/05/2006 10:54 | 02/05/2006 14:46 | 3.8667 | 232 | P | -- |  | NO | 0.6 | 5.6657 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.6657 | 166730
|  | 76 | PEDRO LURO | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 03/05/2006 08:03 | 03/05/2006 15:07 | 7.0667 | 424 | P | -- |  | NO | 0.6 | 15.5257 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.5257 | 166734
|  | 77 | NECOCHEA | Trafo 1 | 10 | 132/13,2 | 2.44 | 03/05/2006 08:10 | 03/05/2006 15:00 | 6.8333 | 410 | P | -- |  | NO | 0.6 | 9.9991 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.9991 | 166735
|  | 78 | C. SARMIENTO | Trafo 1 | 10 | 66/33/13,2 | 2.44 | 03/05/2006 08:30 | 03/05/2006 14:56 | 6.4333 | 386 | P | -- |  | NO | 0.6 | 9.4135 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.4135 | 166737
|  | 79 | 9 DE JULIO | Trafo 2 | 10 | 66/13,2 | 2.44 | 03/05/2006 09:15 | 03/05/2006 16:05 | 6.8333 | 410 | P | -- |  | NO | 0.6 | 9.9991 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.9991 | 166739
|  | 80 | NECOCHEA | Trafo 1 | 10 | 132/13,2 | 2.44 | 04/05/2006 08:12 | 04/05/2006 14:46 | 6.5667 | 394 | P | -- |  | NO | 0.6 | 9.6185 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.6185 | 166742
|  | 81 | C. SARMIENTO | Trafo 1 | 10 | 66/33/13,2 | 2.44 | 04/05/2006 08:34 | 04/05/2006 15:09 | 6.5833 | 395 | P | -- |  | NO | 0.6 | 9.6331 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.6331 | 166746
|  | 82 | BRAGADO | Trafo | 10 | 132/33/13,2 | 2.44 | 04/05/2006 08:59 | 04/05/2006 14:09 | 5.1667 | 310 | P | -- |  | NO | 0.6 | 7.5689 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.5689 | 166747
|  | 83 | MONTE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 04/05/2006 09:22 | 04/05/2006 16:16 | 6.9 | 414 | P | -- |  | NO | 0.6 | 15.1524 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.1524 | 166749
|  | 84 | MONTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 04/05/2006 15:52 | 04/05/2006 16:32 | 0.66667 | 40 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 219.6 | 147.132 | -- | -- | -- | -- | SI | 366.732
|  | 84bis | MONTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 04/05/2006 16:32 | 09/05/2006 17:19 | 120.7833 | 7247 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2652.3288 | -- | SI | 2652.3288 | 166756
|  | 85 | NECOCHEA | Trafo 1 | 10 | 132/13,2 | 2.44 | 05/05/2006 08:12 | 05/05/2006 15:05 | 6.8833 | 413 | P | -- |  | NO | 0.6 | 10.0723 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.0723 | 166760
|  | 86 | C. SARMIENTO | Trafo 1 | 10 | 66/33/13,2 | 2.44 | 05/05/2006 08:43 | 05/05/2006 14:08 | 5.4167 | 325 | P | -- |  | NO | 0.6 | 7.9349 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.9349 | 166763
|  | 87 | ARRECIFES | Trafo 1 | 10 | 66/13,2 | 2.44 | 08/05/2006 09:51 | 08/05/2006 15:04 | 5.2167 | 313 | P | -- |  | NO | 0.6 | 7.6421 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.6421 | 166973
|  | 88 | ARRECIFES | Trafo 1 | 10 | 66/13,2 | 2.44 | 09/05/2006 07:56 | 09/05/2006 15:01 | 7.0833 | 425 | P | -- |  | NO | 0.6 | 10.3651 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.3651 | 166978
|  | 89 | BARKER | Trafo 2 | 10 | 132/33/13,2 | 2.44 | 09/05/2006 10:01 | 09/05/2006 12:29 | 2.4667 | 148 | P | -- |  | NO | 0.6 | 3.6161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.6161 | 166984
|  | 90 | ARRECIFES | Trafo 1 | 10 | 66/13,2 | 2.44 | 10/05/2006 08:11 | 10/05/2006 15:08 | 6.95 | 417 | P | -- |  | NO | 0.6 | 10.1748 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.1748 | 166988
|  | 91 | ARRECIFES | AutoTrafo 2 | 5 | 66/33 | 1.22 | 10/05/2006 08:22 | 10/05/2006 14:47 | 6.4167 | 385 | P | -- |  | NO | 0.6 | 4.6994 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.6994 | 166990
|  | 92 | LINCOLN | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 10/05/2006 08:45 | 10/05/2006 14:42 | 5.95 | 357 | P | -- |  | NO | 0.6 | 13.0662 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.0662 | 166993
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 176.6902 | 0 | 219.6 | 147.132 | 0 | 0 | 2652.3288 | 0 |  | 3195.75
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0605 (2)
ANEXO VI a la Resolución E.N.R.E. N° 123 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de mayo de 2006
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.244
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/4 | [22 empty] | 3195.75
|  | 93 | MERCEDES BA T1MD | T1MD | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 10/05/2006 11:32 | 10/05/2006 12:36 | 1.0667 | 64 | P | -- |  | NO | 0.6 | 4.6994 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.6994 | 166999
|  | 94 | ARRECIFES | AutoTrafo 2 | 5 | 66/33 | 1.22 | 11/05/2006 08:11 | 11/05/2006 15:03 | 6.8667 | 412 | P | -- |  | NO | 0.6 | 5.0288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.0288 | 167001
|  | 95 | LINCOLN | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 11/05/2006 08:38 | 11/05/2006 15:00 | 6.3667 | 382 | P | -- |  | NO | 0.6 | 13.9885 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.9885 | 167003
|  | 96 | ARRECIFES | Trafo 1 | 10 | 66/13,2 | 2.44 | 11/05/2006 08:49 | 11/05/2006 14:40 | 5.85 | 351 | P | -- |  | NO | 0.6 | 8.5644 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.5644 | 167004
|  | 97 | BARKER | Trafo 2 | 10 | 132/33/13,2 | 2.44 | 11/05/2006 11:08 | 11/05/2006 13:31 | 2.3833 | 143 | P | -- |  | NO | 0.6 | 3.4843 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.4843 | 167007
|  | 98 | ARRECIFES | AutoTrafo 2 | 5 | 66/33 | 1.22 | 12/05/2006 08:12 | 12/05/2006 14:55 | 6.7167 | 403 | P | -- |  | NO | 0.6 | 4.919 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.919 | 167008
|  | 99 | BARKER | Trafo 2 | 10 | 132/33/13,2 | 2.44 | 12/05/2006 09:59 | 12/05/2006 13:43 | 3.7333 | 224 | P | -- |  | NO | 0.6 | 5.4607 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.4607 | 167013
|  | 100 | LUJAN | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 14/05/2006 16:28 | 14/05/2006 18:02 | 1.5667 | 94 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 439.2 | 689.544 | -- | -- | -- | -- | SI | 1128.744
|  | 100bis | LUJAN | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 14/05/2006 18:02 | 16/05/2006 21:05 | 51.05 | 3063 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2242.116 | -- | SI | 2242.116 | 167017
|  | 101 | NECOCHEA | Trafo 2 | 10 | 132/13,2 | 2.44 | 15/05/2006 08:54 | 15/05/2006 15:14 | 6.3333 | 380 | P | -- |  | NO | 0.6 | 9.2671 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.2671 | 167248
|  | 102 | OLAVARRIA | Trafo 3 | 10 | 132/33/13,2 | 2.44 | 15/05/2006 09:12 | 15/05/2006 14:28 | 5.2667 | 316 | P | -- |  | NO | 0.6 | 7.7153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.7153 | 167249
|  | 103 | PUNTA ALTA | Trafo 2 | 20 | 132/33/13,2 | 4.88 | 16/05/2006 07:51 | 16/05/2006 17:20 | 9.4833 | 569 | P | -- |  | NO | 0.6 | 27.7574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.7574 | 167254
|  | 104 | S. NIC. URBANA | Trafo 2 | 44 | 132/33/13,2 | 10.736 | 16/05/2006 08:20 | 16/05/2006 16:00 | 7.6667 | 460 | P | -- |  | NO | 0.6 | 49.4071 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49.4071 | 167255
|  | 105 | NECOCHEA | Trafo 2 | 10 | 132/13,2 | 2.44 | 16/05/2006 08:23 | 16/05/2006 15:11 | 6.8 | 408 | P | -- |  | NO | 0.6 | 9.9552 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.9552 | 167256
|  | 106 | LAPRIDA | Trafo 2 | 10 | 132/33/13,2 | 2.44 | 16/05/2006 10:46 | 16/05/2006 12:08 | 1.3667 | 82 | P | -- |  | NO | 0.6 | 2.0057 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.0057 | 167259
|  | 107 | NECOCHEA | Trafo 2 | 10 | 132/13,2 | 2.44 | 17/05/2006 08:08 | 17/05/2006 15:18 | 7.1667 | 430 | P | -- |  | NO | 0.6 | 10.4969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.4969 | 167261
|  | 108 | MAR DE AJO | Trafo 3 | 44 | 132/33/13,2 | 10.736 | 17/05/2006 08:40 | 17/05/2006 15:21 | 6.6833 | 401 | P | -- |  | NO | 0.6 | 43.0299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.0299 | 167264
|  | 109 | OLAVARRIA | Trafo 3 | 10 | 132/33/13,2 | 2.44 | 17/05/2006 08:50 | 17/05/2006 14:32 | 5.7 | 342 | P | -- |  | NO | 0.6 | 8.3448 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.3448 | 167266
|  | 110 | TANDIL | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 17/05/2006 09:31 | 17/05/2006 15:30 | 5.9833 | 359 | RP | -- | 60 | NO | 0.6 | -- | 15.7585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.7585 | 167268
|  | 111 | TANDIL | Trafo 3 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 17/05/2006 09:31 | 17/05/2006 15:30 | 5.9833 | 359 | RP | -- | 60 | NO | 0.6 | -- | 15.7585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.7585 | 167269
|  | 112 | C. SARMIENTO | Trafo 2 | 10 | 66/33/13,2 | 2.44 | 17/05/2006 10:48 | 17/05/2006 15:27 | 4.65 | 279 | P | -- |  | NO | 0.6 | 6.8076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.8076 | 167270
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 220.9322 | 31.517 | 439.2 | 689.544 | 0 | 0 | 2242.116 | 0 |  | 6819.06
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0605 (3)
ANEXO VI a la Resolución E.N.R.E. N° 123 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de mayo de 2006
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.244
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 2/4 | [22 empty] | 6819.06
|  | 113 | MAR DE AJO | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 17/05/2006 11:36 | 17/05/2006 14:46 | 3.1667 | 190 | P | -- |  | NO | 0.6 | 13.9226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.9226 | 167271
|  | 114 | MAR DE AJO | Trafo 3 | 44 | 132/33/13,2 | 10.736 | 18/05/2006 08:17 | 18/05/2006 14:52 | 6.5833 | 395 | P | -- |  | NO | 0.6 | 42.3857 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.3857 | 167272
|  | 115 | NECOCHEA | Trafo 2 | 10 | 132/13,2 | 2.44 | 18/05/2006 08:35 | 18/05/2006 14:50 | 6.25 | 375 | P | -- |  | NO | 0.6 | 9.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.15 | 167274
|  | 116 | MAR DE AJO | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 18/05/2006 08:49 | 18/05/2006 11:17 | 2.4667 | 148 | P | -- |  | NO | 0.6 | 5.4241 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.4241 | 167276
|  | 117 | CHIVILCOY 132/33/13.2 30 T2CI | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 18/05/2006 08:58 | 18/05/2006 16:24 | 7.4333 | 446 | P | -- |  | NO | 0.6 | 32.6326 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.6326 | 167277
|  | 118 | TANDIL | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 18/05/2006 09:15 | 18/05/2006 14:35 | 5.3333 | 320 | RP | -- | 60 | NO | 0.6 | -- | 14.0456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.0456 | 167278
|  | 119 | TANDIL | Trafo 3 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 18/05/2006 09:15 | 18/05/2006 14:35 | 5.3333 | 320 | RP | -- | 60 | NO | 0.6 | -- | 14.0456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.0456 | 167279
|  | 120 | LAS FLORES | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 18/05/2006 09:18 | 18/05/2006 12:07 | 2.8167 | 169 | P | -- |  | NO | 0.6 | 6.1927 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.1927 | 167280
|  | 121 | C. SARMIENTO | Trafo 2 | 10 | 66/33/13,2 | 2.44 | 18/05/2006 09:48 | 18/05/2006 14:48 | 5 | 300 | P | -- |  | NO | 0.6 | 7.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.32 | 167281
|  | 122 | LAS FLORES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 18/05/2006 12:08 | 18/05/2006 15:08 | 3 | 180 | P | -- |  | NO | 0.6 | 6.588 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.588 | 167295
|  | 123 | MAR DE AJO | Trafo 3 | 44 | 132/33/13,2 | 10.736 | 19/05/2006 08:10 | 19/05/2006 12:05 | 3.9167 | 235 | P | -- |  | NO | 0.6 | 25.2511 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.2511 | 167285
|  | 124 | NECOCHEA | Trafo 2 | 10 | 132/13,2 | 2.44 | 19/05/2006 08:18 | 19/05/2006 14:20 | 6.0333 | 362 | P | -- |  | NO | 0.6 | 8.8279 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.8279 | 167286
|  | 125 | C. SARMIENTO | Trafo 2 | 10 | 66/33/13,2 | 2.44 | 19/05/2006 08:31 | 19/05/2006 14:08 | 5.6167 | 337 | P | -- |  | NO | 0.6 | 8.2277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.2277 | 167287
|  | 126 | CHIVILCOY 132/33/13.2 30 T2CI | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 19/05/2006 09:24 | 19/05/2006 13:59 | 4.5833 | 275 | P | -- |  | NO | 0.6 | 20.1154 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.1154 | 167289
|  | 127 | ARRECIFES | Trafo 3 | 7.5 | 66/33 | 1.83 | 22/05/2006 10:27 | 22/05/2006 12:38 | 2.1833 | 131 | P | -- |  | NO | 0.6 | 2.3936 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.3936 | 167429
|  | 128 | ARRECIFES | AutoTrafo 5 | 5 | 66/33 | 1.22 | 22/05/2006 12:40 | 22/05/2006 14:49 | 2.15 | 129 | P | -- |  | NO | 0.6 | 1.5738 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.5738 | 167431
|  | 129 | S. NIC. URBANA | Trafo 2 | 44 | 132/33/13,2 | 10.736 | 23/05/2006 08:28 | 23/05/2006 14:53 | 6.4167 | 385 | P | -- |  | NO | 0.6 | 41.3551 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41.3551 | 167434
|  | 130 | CHIVILCOY 132/33/13.2 30 T2CI | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 23/05/2006 09:01 | 23/05/2006 16:17 | 7.2667 | 436 | P | -- |  | NO | 0.6 | 31.9298 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.9298 | 167437
|  | 131 | CHIVILCOY 132/33/13.2 30 T1CI | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 24/05/2006 09:36 | 24/05/2006 14:18 | 4.7 | 282 | P | -- |  | NO | 0.6 | 20.6424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.6424 | 167447
|  | 132 | AZUL | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 24/05/2006 10:34 | 24/05/2006 11:06 | 0.53333 | 32 | P | -- |  | NO | 0.6 | 1.1639 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.1639 | 167449
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 285.0964 | 28.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7132.25
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0605 (4)
ANEXO VI a la Resolución E.N.R.E. N° 123 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de mayo de 2006
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.244
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 3/4 | [22 empty] | 7132.25
|  | 133 | S. NIC. URBANA | Trafo 2 | 44 | 132/33/13,2 | 10.736 | 26/05/2006 08:26 | 26/05/2006 16:02 | 7.6 | 456 | P | -- |  | NO | 0.6 | 48.9562 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 48.9562 | 167452
|  | 134 | ZARATE | Trafo 3 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 28/05/2006 08:14 | 28/05/2006 18:04 | 9.8333 | 590 | P | -- |  | NO | 0.6 | 43.1734 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.1734 | 167457
|  | 135 | OLAVARRIA | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 28/05/2006 08:51 | 28/05/2006 13:40 | 4.8167 | 289 | P | -- |  | NO | 0.6 | 21.1694 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.1694 | 167458
|  | 136 | MERCEDES BA T1MD | T1MD | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 30/05/2006 08:26 | 30/05/2006 18:00 | 9.5667 | 574 | P | -- |  | NO | 0.6 | 42.0314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.0314 | 167544
|  | 137 | LAPRIDA | Trafo 2 | 10 | 132/33/13,2 | 2.44 | 30/05/2006 09:40 | 30/05/2006 15:46 | 6.1 | 366 | P | -- |  | NO | 0.6 | 8.9304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.9304 | 167547
|  | 138 | BARKER | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 30/05/2006 10:32 | 30/05/2006 16:17 | 5.75 | 345 | P | -- |  | NO | 0.6 | 12.627 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.627 | 167549
|  | 139 | PRINGLES | Trafo 1 | 10 | 132/33/13,2 | 2.44 | 31/05/2006 08:10 | 31/05/2006 14:18 | 6.1333 | 368 | P | -- |  | NO | 0.6 | 8.9743 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.9743 | 167552
|  | 140 | MERCEDES BA T1MD | T1MD | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 31/05/2006 08:30 | 31/05/2006 17:18 | 8.8 | 528 | P | -- |  | NO | 0.6 | 38.6496 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.6496 | 167554
|  | 141 | LAPRIDA | Trafo 2 | 10 | 132/33/13,2 | 2.44 | 31/05/2006 08:47 | 31/05/2006 17:21 | 8.5667 | 514 | P | -- |  | NO | 0.6 | 12.5465 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.5465 | 167556
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 237.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7369.31
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0605
ANEXO VI a la Resolución E.N.R.E. N° 123 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de mayo de 2006
|  |  | Salida en 220 kV | 6.502 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.251 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 2.438 | 50
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 2.438 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 142 | PEDRO LURO | Alimentador 1 a PEDRO LURO | 13.2 | 2.438 | 02/05/2006 08:02 | 02/05/2006 11:58 | 3.9333 | 236 | P | -- | 40 | 38.3254 | -- | -- | -- | SI | 38.3254 | 166724
|  | 143 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET "D" | 33 | 2.438 | 02/05/2006 08:54 | 02/05/2006 16:14 | 7.3333 | 440 | P | -- | 50 | 89.3527 | -- | -- | -- | SI | 89.3527 | 166727
|  | 144 | BRAGADO | Interruptor WARNER - O'BRIEN | 33 | 2.438 | 02/05/2006 09:34 | 02/05/2006 14:20 | 4.7667 | 286 | P | -- | 50 | 58.1463 | -- | -- | -- | SI | 58.1463 | 166728
|  | 145 | SALTO | ARRECIFE SALIDA 2 | 33 | 2.438 | 02/05/2006 11:16 | 02/05/2006 15:20 | 4.0667 | 244 | P | -- | 50 | 49.6133 | -- | -- | -- | SI | 49.6133 | 166731
|  | 146 | G. MADARIAGA | Alimentador a MADARIAGA 2 | 13.2 | 2.438 | 03/05/2006 08:17 | 03/05/2006 13:42 | 5.4167 | 325 | P | -- | 40 | 52.8558 | -- | -- | -- | SI | 52.8558 | 166736
|  | 147 | BRAGADO | Línea a BRAGADO 1 | 66 | 3.251 | 03/05/2006 08:50 | 03/05/2006 14:10 | 5.3333 | 320 | P | -- | 50 | 86.6392 | -- | -- | -- | SI | 86.6392 | 166738
|  | 148 | PEDRO LURO | Alimentador 2 a PEDRO LURO | 13.2 | 2.438 | 04/05/2006 08:13 | 04/05/2006 12:07 | 3.9 | 234 | P | -- | 40 | 38.0328 | -- | -- | -- | SI | 38.0328 | 166743
|  | 149 | MONTE | Alimentador a G. BELGRANO | 33 | 2.438 | 04/05/2006 08:23 | 04/05/2006 15:25 | 7.0333 | 422 | P | -- | 50 | 85.6957 | -- | -- | -- | SI | 85.6957 | 166744
|  | 150 | BRAGADO | Alimentador Alberti | 33 | 2.438 | 04/05/2006 08:30 | 04/05/2006 14:10 | 5.6667 | 340 | P | -- | 50 | 69.1173 | -- | -- | -- | SI | 69.1173 | 166745
|  | 151 | S. CLEMENTE | Alimentador a SANTA TERESITA | 33 | 2.438 | 04/05/2006 09:40 | 04/05/2006 15:53 | 6.2167 | 373 | P | -- | 50 | 75.8218 | -- | -- | -- | SI | 75.8218 | 166750
|  | 152 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET "B" | 33 | 2.438 | 05/05/2006 07:12 | 05/05/2006 19:17 | 12.0833 | 725 | P | -- | 50 | 147.2552 | -- | -- | -- | SI | 147.2552 | 166758
|  | 153 | MONTE | Alimentador a G. BELGRANO | 33 | 2.438 | 05/05/2006 08:24 | 05/05/2006 13:33 | 5.15 | 309 | P | -- | 50 | 62.7785 | -- | -- | -- | SI | 62.7785 | 166761
|  | 154 | BRAGADO | Línea a 25 DE MAYO | 66 | 3.251 | 05/05/2006 08:37 | 05/05/2006 14:24 | 5.7833 | 347 | P | -- | 50 | 93.9539 | -- | -- | -- | SI | 93.9539 | 166762
|  | 155 | PETROQUIMICA | Alimentador a INDUPA 2 | 13.2 | 2.438 | 09/05/2006 08:50 | 09/05/2006 15:14 | 6.4 | 384 | P | -- | 40 | 62.4128 | -- | -- | -- | SI | 62.4128 | 166981
|  | 156 | CHASCOMUS | Alimentador a LEZAMA | 33 | 2.438 | 09/05/2006 08:51 | 09/05/2006 15:03 | 6.2 | 372 | P | -- | 50 | 75.578 | -- | -- | -- | SI | 75.578 | 166982
|  | 157 | IMSA | Alimentador 1 | 13.2 | 2.438 | 09/05/2006 09:57 | 09/05/2006 12:38 | 2.6833 | 161 | P | -- | 40 | 26.1354 | -- | -- | -- | SI | 26.1354 | 166983
|  | 158 | PETROQUIMICA | Alimentador a INDUPA 1 | 13.2 | 2.438 | 09/05/2006 15:38 | 09/05/2006 18:11 | 2.55 | 153 | P | -- | 40 | 24.8676 | -- | -- | -- | SI | 24.8676 | 166987
|  | 159 | CHASCOMUS | Alimentador a LEZAMA | 33 | 2.438 | 10/05/2006 08:43 | 10/05/2006 15:20 | 6.6167 | 397 | P | -- | 50 | 80.6978 | -- | -- | -- | SI | 80.6978 | 166992
|  | 160 | LAS TONINAS | Alimentador 1 | 33 | 2.438 | 10/05/2006 09:31 | 10/05/2006 12:10 | 2.65 | 159 | P | -- | 50 | 32.3035 | -- | -- | -- | SI | 32.3035 | 166995
|  | 161 | LINCOLN | Alimentador a LAPLACETTE | 33 | 2.438 | 10/05/2006 09:31 | 10/05/2006 14:08 | 4.6167 | 277 | P | -- | 50 | 56.3178 | -- | -- | -- | SI | 56.3178 | 166996
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 1305.9007 | 0 | 0 | 0 |  | 1305.9
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0605 (2)
ANEXO VI a la Resolución E.N.R.E. N° 123 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de mayo de 2006
|  |  | Salida en 220 kV | 6.502 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.251 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 2.438 | 50
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 2.438 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [15 empty] | 1305.9
|  | 162 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET "B" | 33 | 2.438 | 11/05/2006 07:04 | 11/05/2006 20:32 | 13.4667 | 808 | P | -- | 50 | 164.1993 | -- | -- | -- | SI | 164.1993 | 167000
|  | 163 | IMSA | Alimentador 2 | 13.2 | 2.438 | 12/05/2006 08:31 | 12/05/2006 13:50 | 5.3167 | 319 | P | -- | 40 | 51.8806 | -- | -- | -- | SI | 51.8806 | 167010
|  | 164 | MIRAMAR | Alimentador a OTAMENDI | 33 | 2.438 | 12/05/2006 08:51 | 12/05/2006 13:03 | 4.2 | 252 | P | -- | 50 | 51.198 | -- | -- | -- | SI | 51.198 | 167012
|  | 165 | CHIVILCOY | Alimentador 7 a CHIVILCOY | 13.2 | 2.438 | 15/05/2006 09:32 | 15/05/2006 12:45 | 3.2167 | 193 | P | -- | 40 | 31.4014 | -- | -- | -- | SI | 31.4014 | 167251
|  | 166 | CHIVILCOY | Alimentador 3 a CHIVILCOY | 13.2 | 2.438 | 15/05/2006 12:45 | 15/05/2006 14:49 | 2.0667 | 124 | P | -- | 40 | 20.1866 | -- | -- | -- | SI | 20.1866 | 167253
|  | 167 | PERGAMINO | Alimentador a ALFONSO | 33 | 2.438 | 17/05/2006 08:22 | 17/05/2006 13:40 | 5.3 | 318 | P | -- | 50 | 64.607 | -- | -- | -- | SI | 64.607 | 167262
|  | 168 | CAMPANA | Alimentador a SIDERCA | 13.2 | 2.438 | 18/05/2006 10:45 | 18/05/2006 14:15 | 3.5 | 210 | P | -- | 40 | 34.132 | -- | -- | -- | SI | 34.132 | 167282
|  | 169 | SAN NICOLAS | Alimentador a RyCSA | 33 | 2.438 | 22/05/2006 08:45 | 22/05/2006 12:52 | 4.1167 | 247 | P | -- | 50 | 50.2228 | -- | -- | -- | SI | 50.2228 | 167427
|  | 170 | SAN NICOLAS | Alimentador a OXIGENA terna 2 | 33 | 2.438 | 23/05/2006 08:44 | 23/05/2006 11:52 | 3.1333 | 188 | P | -- | 50 | 38.1547 | -- | -- | -- | SI | 38.1547 | 167435
|  | 171 | TANDIL | Alimentador 2 P.I.TANDIL | 13.2 | 2.438 | 23/05/2006 08:50 | 23/05/2006 15:26 | 6.6 | 396 | P | -- | 40 | 64.3632 | -- | -- | -- | SI | 64.3632 | 167436
|  | 172 | SAN PEDRO | Alimentador a BARADERO 2-32 | 33 | 2.438 | 23/05/2006 09:43 | 23/05/2006 12:35 | 2.8667 | 172 | P | -- | 50 | 34.9853 | -- | -- | -- | SI | 34.9853 | 167438
|  | 173 | SAN NICOLAS | Alimentador a OXIGENA terna 1 | 33 | 2.438 | 23/05/2006 11:53 | 23/05/2006 14:32 | 2.65 | 159 | P | -- | 50 | 32.3035 | -- | -- | -- | SI | 32.3035 | 167440
|  | 174 | SAN PEDRO | Alimentador a SAN PEDRO 2-11 | 13.2 | 2.438 | 23/05/2006 12:52 | 23/05/2006 14:46 | 1.9 | 114 | P | -- | 40 | 18.5288 | -- | -- | -- | SI | 18.5288 | 167441
|  | 175 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET "D" | 33 | 2.438 | 24/05/2006 08:45 | 24/05/2006 16:17 | 7.5333 | 452 | P | -- | 50 | 91.7907 | -- | -- | -- | SI | 91.7907 | 167444
|  | 176 | SAN PEDRO | Alimentador a BARADERO 2-33 | 33 | 2.438 | 24/05/2006 09:42 | 24/05/2006 13:20 | 3.6333 | 218 | P | -- | 50 | 44.2497 | -- | -- | -- | SI | 44.2497 | 167448
|  | 177 | SAN PEDRO | Alimentador a SAN PEDRO 2-12 | 13.2 | 2.438 | 24/05/2006 13:31 | 24/05/2006 15:09 | 1.6333 | 98 | P | -- | 40 | 15.8958 | -- | -- | -- | SI | 15.8958 | 167450
|  | 178 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET "D" | 33 | 2.438 | 27/05/2006 10:26 | 27/05/2006 13:05 | 2.65 | 159 | P | -- | 50 | 32.3035 | -- | -- | -- | SI | 32.3035 | 167453
|  | 179 | ZARATE | Alimentador a Coop. Zarate 3-33 | 33 | 2.438 | 28/05/2006 07:46 | 28/05/2006 13:09 | 5.3833 | 323 | P | -- | 50 | 65.5822 | -- | -- | -- | SI | 65.5822 | 167454
|  | 180 | ROJAS | Alimentador 3 a Coop. ROJAS | 13.2 | 2.438 | 30/05/2006 10:48 | 30/05/2006 14:32 | 3.7333 | 224 | P | -- | 40 | 36.375 | -- | -- | -- | SI | 36.375 | 167551
|  | 181 | ROJAS | Alimentador 2 a Coop. ROJAS | 13.2 | 2.438 | 31/05/2006 12:35 | 31/05/2006 14:49 | 2.2333 | 134 | P | -- | 40 | 21.747 | -- | -- | -- | SI | 21.747 | 167559
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 964.1071 | 0 | 0 | 0 |  | 2270.01
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## transba
ANEXO VI a la Resolución E.N.R.E. N° 123 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de mayo de 2006 (provisorio)
|  |  | LÍNEAS |  | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2005-05-01 | 2005-06-01 | 2005-07-01 | 2005-08-01 | 2005-09-01 | 2005-10-01 | 2005-11-01 | 2005-12-01 | 2006-01-01 | 2006-02-01 | 2006-03-01 | 2006-04-01 | 2006-05-01
0
|  | 1 | 1403 | BRAGADO - HENDERSON | 220 | 177 | A | [13 empty] | 177 | bar: 2005-12-01
|  | 2 | CE-000 | AZUL - LAS FLORES | 132 | 107 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 0
|  | 3 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | [13 empty] | 19
|  | 4 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | [13 empty] | 141 | bar: 2005-06-01; 2005-12-01
|  | 5 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | [13 empty] | 29.8 | bar: 2005-11-01
|  | 6 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 109 | C | [13 empty] | 109 | bar: 2005-05-01 to 2005-06-01; 2005-12-01 to 2006-01-01; 2006-04-01
|  | 7 | 1522 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C | [13 empty] | 62.9 | bar: 2005-11-01; 2006-03-01
|  | 8 | 1406 | BRAGADO - CHACABUCO | 132 | 60.6 | B | [13 empty] | 60.6
|  | 9 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | [13 empty] | 49 | bar: 2005-06-01
|  | 10 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B | [13 empty] | 83.8
|  | 11 | 1454 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C | [13 empty] | 6.3
|  | 12 | 2617 | C. PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | [13 empty] | 2.7 | bar: 2005-07-01; 2005-10-01; 2006-02-01
|  | 13 | CE-000 | CAMPANA - NUEVA CAMPANA | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 0
|  | 14 | 1432 | CAMPANA - SIDERCA | 132 | 0.3 | C | [13 empty] | 0.3
|  | 15 | 1428 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | 2005-05-01: 1; 2005-10-01: 1; 2005-11-01: 1; 2006-03-01: 2 | 9.4
|  | 16 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | [13 empty] | 70.8
|  | 17 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | [13 empty] | 69.1 | bar: 2005-06-01
|  | 18 | 1539 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C | [13 empty] | 77.5
|  | 19 | 1538 | CNEL. DORREGO - TRES ARROYOS | 132 | 99 | C | [13 empty] | 99 | bar: 2005-10-01
|  | 20 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | [13 empty] | 47.6
|  | 21 | 1437 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 87.4 | C | [13 empty] | 87.4 | bar: 2005-06-01 to 2005-08-01; 2006-01-01; 2006-03-01
|  | 22 | CE-000 | EASTMAN T - EASTMAN | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 0
|  | 23 | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 134.8 | A | 2005-06-01: 4; 2005-08-01: 1; 2005-10-01: 1; 2006-04-01: 5 | 134.8
|  | 24 | 1515 | GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS | 132 | 47 | C | 2005-08-01: 2; 2006-02-01: 2 | 47
|  | 25 | 1444 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C | [13 empty] | 64.4 | bar: 2005-08-01; 2005-10-01
|  | 26 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | [13 empty] | 126.9 | bar: 2005-05-01; 2005-10-01 to 2005-11-01; 2006-01-01
|  | 27 | C-001 | JUNIN - IMSA - LINCOLN | 132 | 70 | B | [13 empty] | 70
|  | 28 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | [13 empty] | 71.5 | bar: 2005-10-01
|  | 29 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | [13 empty] | 88.2
|  | 30 | 1521 | LAS ARMAS - TANDIL | 132 | 122.2 | C | [13 empty] | 122.2 | bar: 2005-08-01
|  | 31 | CE-000 | LAS FLORES - MONTE | 132 | 86.8 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 0
|  | 32 | 1416 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | [13 empty] | 109.4 | bar: 2005-12-01; 2006-03-01
|  | 33 | 1453 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C | [13 empty] | 5.3 | bar: 2006-04-01
|  | 34 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 41.7 | C | [13 empty] | 41.7
|  | 35 | 2620 | LUJAN - MORÓN 1 | 132 | 43 | A | [13 empty] | 43 | bar: 2005-08-01
|  | 36 | 2621 | LUJAN - MORÓN 2 | 132 | 43 | A | [13 empty] | 43 | bar: 2005-05-01
|  | 37 | 1442 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C | [13 empty] | 46.4 | bar: 2005-08-01; 2006-02-01
|  | 38 | 1525 | MAR DEL PLATA - MIRAMAR | 132 | 49.9 | C | 2005-10-01: 2; 2006-04-01: 4 | 49.9
|  | 39 | CE-002 | MAR DEL PLATA - QUEQUEN -NECOCHEA | 132 | 129 | B | [13 empty] | 129
|  | 40 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B | [13 empty] | 41.3 | bar: 2005-06-01
|  | 41 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 97.5 | A | 2005-10-01: 1; 2006-04-01: 3 | 97.5
|  | 42 | 1417 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | [13 empty] | 114 | bar: 2006-04-01
|  | 43 | 1545 | NORTE II - PETROQ. BAHIA BLANCA | 132 | 30 | C | [13 empty] | 30 | bar: 2005-10-01; 2006-02-01
|  | 44 | 2648 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 3.2 | C | [13 empty] | 3.2 | bar: 2005-05-01
|  | 45 | CE-000 | NUEVA CAMPANA - ZARATE | 132 | 10.6 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 0
|  | 46 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA "0" | 132 | 2.2 | C | [13 empty] | 2.2
|  | 47 | 1450 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C | [13 empty] | 51.4 | bar: 2005-11-01; 2006-02-01 to 2006-03-01
|  | 48 | CE-000 | OLAVARRIA - GONZALEZ CHAVEZ | 132 | 152 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 0
|  | 49 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 120.6 | C | 2005-05-01: 1; 2005-08-01: 1; 2006-01-01: 1; 2006-03-01: 2 | 120.6
|  | 50 | CE-000 | OLAVARRIA - LAPRIDA | 132 | 99.7 | C | [13 empty] | 99.7
|  | 51 | 1449 | OLAVARRIA - TANDIL | 132 | 133.2 | A | [13 empty] | 133.2 | bar: 2005-09-01
|  | 52 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 31.2 | C | [13 empty] | 31.2
|  | 53 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | [13 empty] | 151
|  | 54 | 2740 | PERGAMINO - RAMALLO | 132 | 66.8 | C | [13 empty] | 66.8 | bar: 2005-12-01
|  | 55 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C | [13 empty] | 36 | bar: 2005-11-01
|  | 56 | 1419 | PERGAMINO - SAN NICOLAS | 132 | 70.8 | C | [13 empty] | 70.8
|  | 57 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C | [13 empty] | 3.2
|  | 58 |  | C. PIEDRABUENA - ING. WHITE | 132 | 1.1 | C | [13 empty] | 1.1
|  | 59 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | [13 empty] | 102
|  | 60 | CE-004 | PIGÜE - TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 132.3 | C | [13 empty] | 132.3 | bar: 2005-08-01
|  | 61 | 1443 | PINAMAR - VILLA GESELL | 132 | 16.3 | C | [13 empty] | 16.3 | bar: 2005-06-01
|  | 62 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | [13 empty] | 24.1
|  | 63 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | [13 empty] | 25
|  | 64 | 2741 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 13 | C | [13 empty] | 13 | bar: 2005-10-01
|  | 65 | 1418 | ROJAS - JUNIN | 132 | 47.7 | C | [13 empty] | 47.7 | bar: 2005-09-01
|  | 66 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | [13 empty] | 76.3 | bar: 2005-10-01 to 2005-11-01; 2006-01-01 to 2006-02-01
|  | 67 | 1439 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | [13 empty] | 102.6
|  | 68 | C-000 | SAN CLEMENTE - MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ | 132 | 39 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 0
|  | 69 | 4293 | SAN CLEMENTE - LAS TONINAS | 132 | 14.6 | B | [13 empty] | 14.6
|  | 70 | CE-003 | LAS TONINAS-MAR DEL TUYU-MAR DE AJO | 132 | 24.4 | B | [13 empty] | 24.4
|  | 71 | 1999 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | [13 empty] | 14.7 | bar: 2006-02-01
|  | 72 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B | [13 empty] | 13.6
|  | 73 | CE-000 | SAN NICOLAS EXTG - SAN NICOLAS | 132 | 0.4 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 0
|  | 74 | 2957 | SAN PEDRO - EASTMAN T | 132 | 63.1 | C | [13 empty] | 63.1 | bar: 2006-03-01
|  | 75 | 1427 | SAN PEDRO - PAPEL PRENSA | 132 | 10.9 | B | [13 empty] | 10.9
|  | 76 | CE-000 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 0
|  | 77 | 4277 | SAN PEDRO - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 58 | C | [13 empty] | 58 | bar: 2006-03-01
|  | 78 | 4278 | SAN NICOLÁS - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 23.5 | C | [13 empty] | 23.5
|  | 79 | 1517 | TANDIL - BALCARCE | 132 | 103.6 | C | [13 empty] | 103.6 | bar: 2005-05-01; 2005-07-01
|  | 80 | 1519 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C | 2005-05-01: 2; 2005-06-01: 1; 2005-11-01: 1; 2006-04-01: 2 | 149.2
|  | 81 | 1518 | TANDIL - BARKER | 132 | 47.7 | C | [13 empty] | 47.7
|  | 82 | 2712 | TRENQUE LAUQUEN - GRAL. PICO | 132 | 77 | C | [13 empty] | 77
|  | 83 | 1402 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A | [13 empty] | 105.4 | bar: 2005-08-01
|  | 84 | 1382 | URBANA SAN NICOLÁS - SAN NICOLAS | 132 | 6.5 | C | [13 empty] | 6.5
|  | 85 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C | [13 empty] | 1.9
|  | 86 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | [13 empty] | 35
|  | 87 | 2715 | VILLA LIA "T" - ANTONIO DE ARECO | 132 | 18.4 | C | [13 empty] | 18.4 | bar: 2005-10-01
|  | 88 | 2714 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C | [13 empty] | 35 | bar: 2005-10-01
|  | 89 | 2713 | VILLA LIA "T" - VILLA LIA | 132 | 8 | C | [13 empty] | 8 | bar: 2005-05-01; 2005-10-01
|  | 90 | 1424 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | [13 empty] | 22.1 | bar: 2006-01-01
|  | 91 | 2955 | ZARATE - EASTMAN T | 132 | 11 | C | [13 empty] | 11
|  | 92 | 1423 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C | [13 empty] | 37.7 | bar: 2005-05-01
|  | 93 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 54 | C | 2005-06-01: 1; 2005-08-01: 2; 2005-10-01: 1 | 54
|  | 94 | CE-000 | CAP. SARMIENTO - ANTONIO DE ARECO - LUJAN | 66 | 81.3 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | 0
|  | 95 | 1421 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C | [13 empty] | 31.9
|  | 96 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO 66 | 66 | 46.8 | C | 2005-07-01: 1; 2005-09-01: 2; 2005-12-01: 1; 2006-01-01: 1 | 46.8
|  | 97 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 2005-07-01: 1; 2005-12-01: 2 | 53.1
|  | 98 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | [13 empty] | 43.8 | bar: 2005-07-01; 2005-11-01; 2006-01-01
|  | 99 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | [13 empty] | 80.1 | bar: 2005-08-01; 2006-04-01
|  | 100 | 3556 | NUEVA CAMPANA - MINETTI | 132 | 5 | C | 2005-05-01: 2 | 5
|  | 101 | 3557 | MINETTI - ZARATE | 132 | 7 | C | [13 empty] | 7
|  | 102 | 3285 | EASTMAN T - PROTISA | 132 | 5.5 | C | [13 empty] | 5.5
|  | 103 | 3286 | PROTISA - EASTMAN | 132 | 1 | C | [13 empty] | 1
|  | 104 | 3482 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C | [13 empty] | 29.8
|  | 105 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | [13 empty] | 29.8 | bar: 2006-01-01
|  | 106 | 3541 | PETROQ. BAHIA BLANCA - PROFERTIL | 132 | 1.8 | C | [13 empty] | 1.8 | bar: 2005-11-01
|  | 107 | 3575 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 6.1 | C | [13 empty] | 6.1 | bar: 2005-05-01; 2005-10-01; 2006-01-01; 2006-03-01
|  | 108 | 3576 | PRAXAIR - CAMPANA | 132 | 1.1 | C | [13 empty] | 1.1 | bar: 2006-01-01
|  | 109 | 3596 | PUNTA ALTA - CORONEL ROSALES | 132 | 4.1 | C | [13 empty] | 4.1
|  | 110 | 3535 | PAPEL PRENSA - BARADERO | 132 | 24 | C | [13 empty] | 24
|  | 111 | 3715 | SALTO - BA CHACABUCO | 132 | 60.1 | C | [13 empty] | 60.1
|  | 112 | 3689 | LA PAMPITA - LAPRIDA | 132 | 72.2 | C | [13 empty] | 72.2 | bar: 2005-08-01; 2005-10-01; 2006-01-01
|  | 113 | 3690 | OLAVARRIA - LA PAMPITA | 132 | 27.5 | C | [13 empty] | 27.5
|  | 114 | 3796 | C. SARMIENTO - S.A. DE ARECO | 66 | 31.5 | C | [13 empty] | 31.5
|  | 115 | 3797 | S.A. DE ARECO - LUJAN BAS | 66 | 49.8 | C | [13 empty] | 49.8
|  | 116 | 3829 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C | 2006-01-01: 2 | 139.4
|  | 117 | 4067 | CHILLAR - OLAVARRIA | 132 | 89.1 | C | [13 empty] | 89.1
|  | 118 | 4070 | CHILLAR - GONZALEZ CHAVES | 132 | 73.7 | C | [13 empty] | 73.7 | bar: 2005-08-01
|  | 119 | 4077 | CACHARI - RAUCH | 132 | 19.6 | C | [13 empty] | 19.6 | bar: 2005-11-01
|  | 120 | 4075 | AZUL - CACHARI | 132 | 55.7 | C | [13 empty] | 55.7 | bar: 2005-11-01
|  | 121 | 4076 | CACHARI - LAS FLORES | 132 | 51.3 | C | [13 empty] | 51.3 | bar: 2005-10-01
|  | 122 | 4074 | INDIO RICO - PRINGLES | 132 | 44.4 | C | [13 empty] | 44.4
|  | 123 | 4096 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C | [13 empty] | 58.4
|  | 124 | 4097 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C | [13 empty] | 11
|  | 125 | 4095 | LAS FLORES - ROSAS | 132 | 28.4 | C | [13 empty] | 28.4
0
[5 empty] | Longitud Total | 6105.7 | km
[7 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 14 | 13 | 6 | 16 | 4 | 20 | 12 | 8 | 14 | 8 | 11 | 18
[7 empty] | TASA DE FALLA | 1.57 | 1.62 | 1.79 | 1.74 | 1.61 | 1.59 | 1.87 | 2.01 | 2.05 | 2.1 | 2.13 | 2.24 | 2.3585
VALOR PROVISORIO
|  | XXXX | LINEAS NO COMPUTADAS |  |  |  |  | 2005-05-01: TASA DE FALLA; 2005-07-01: 2.3585; 2005-08-01: SALIDAS x AÑO / 100 km