## TOT-0312
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 82089.12
|  |  | 12 | Transportista Independiente INTESAR S.A. 4 |  |  | 8417.73
|  |  | 13 | Transportista Independiente INTESAR S.A. 5 |  |  | 5052.64
|  |  | 14 | Transportista Independiente INTESAR S.A. 3 |  |  | 3413.54
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 44455.85
|  |  |  | 2.1.3.- | Transportista Independiente L.I.M.S.A. |  | 92.7
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 1223150.23
|  |  |  | 222 | Transportista Independiene L.I.T.S.A. |  | 541.94
|  |  |  | 223 | Transportista Independiene L.I.M.S.A. |  | 403.93
|  |  |  | 224 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 14634.32
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 122810.4
|  |  | 32 | Transportista Independiente INTESAR S.A. 5 |  |  | 114949.01
|  |  | 33 | IV LINEA |  |  | 0
|  |  | 34 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 1970.65
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente INTESAR 4 |  |  | 4024.3488
|  |  | 42 | Transportista Independiente INTESAR 5 |  |  | 59812.9856
|  |  | 43 | Transportista Independiente INTESAR 3 |  |  | 1374.5729
|  |  | 4.4.- | Transportista Independiente LIMSA |  |  | 378.3798
|  |  | 45 | Transportista Independiente L.I.T.S.A. |  |  | 177.8882
|  |  | 46 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 3686.0413
|  |  | 47 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 873.2388
[5 empty] | TOTAL | 1692309.5154
Valores remuneratorios según "Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREN - TRANSENER S.A." (Dec. PEN Nº 1462/05)
"Acuedo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREN - TRANSBA" (Dec PEN Nº 1460/05) ; Res ENRE N° 523/09 ; Res ENRE Nº 397/10 y Res ENRE Nº 72/09

## LI-03 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 236.257
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 196.885
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 245329 | 5170 | ATUCHA II - G. RODRIGUEZ | 500 | 67.45 | C | 20 | 236.257 | 2012-03-07 08:44 | 2012-03-07 18:08 | 9.4 | 564 | P | -- | NO | -- | 444.1632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 2 | 245330 | 5169 | RAMALLO - ATUCHA II | 500 | 117.26 | C | 20 | 277.035 | 2012-03-07 08:44 | 2012-03-07 18:01 | 9.2833 | 557 | P | -- | NO | -- | 514.1769 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 3 | 245333 | 5170 | ATUCHA II - G. RODRIGUEZ | 500 | 67.45 | C | 20 | 236.257 | 2012-03-08 08:07 | 2012-03-08 20:31 | 12.4 | 744 | P | -- | NO | -- | 585.9174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 4 | 245334 | 5169 | RAMALLO - ATUCHA II | 500 | 117.26 | C | 20 | 277.035 | 2012-03-08 08:07 | 2012-03-08 20:29 | 12.3667 | 742 | P | -- | NO | -- | 685.3845 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 5 | 245642 | 24 | EL BRACHO - RECREO | 500 | 255 | B | 60 | 602.4554 | 2012-03-13 10:19 | 2012-03-13 11:05 | 0.76667 | 46 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 36147.321 | 27833.4372 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 63980.7582
|  | 6 | 245657 | 5169 | RAMALLO - ATUCHA II | 500 | 117.26 | C | 20 | 277.035 | 2012-03-17 07:14 | 2012-03-18 17:27 | 34.2167 | 2053 | P | -- | NO | -- | 1896.0273 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 7 | 245658 | 5170 | ATUCHA II - G. RODRIGUEZ | 500 | 67.45 | C | 20 | 236.257 | 2012-03-17 07:15 | 2012-03-18 17:30 | 34.25 | 2055 | P | -- | NO | -- | 16183.6045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 8 | 245662 | 3065 | LUJAN - RIO GRANDE | 500 | 150 | A | 200 | 354.3855 | 2012-03-18 07:14 | 2012-03-18 18:14 | 11 | 660 | P | -- | NO | -- | 779.6481 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 779.6481
|  | 9 | 245663 | 6 | ALICURA - P. DEL AGUILA 2 | 500 | 76 | C | 20 | 236.257 | 2012-03-18 09:47 | 2012-03-18 12:25 | 2.6333 | 158 | P | -- | NO | -- | 124.2712 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 124.2712
|  | 10 | 245664 | 5 | ALICURA - P. DEL AGUILA 1 | 500 | 76 | C | 20 | 236.257 | 2012-03-18 12:43 | 2012-03-18 16:31 | 3.8 | 228 | P | -- | NO | -- | 179.5553 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 179.5553
|  | 11 | 245857 | 5170 | ATUCHA II - G. RODRIGUEZ | 500 | 67.45 | C | 20 | 236.257 | 2012-03-19 19:01 | 2012-03-19 19:09 | 0.13333 | 8 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 4725.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4725.14
|  | 12 | 245867 | 24 | RECREO - EL BRACHO | 500 | 255 | B | 60 | 602.4554 | 2012-03-24 09:44 | 2012-03-24 10:34 | 0.83333 | 50 | P |  | NO | -- | 300.0228 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 300.0228
|  | 13 | 246066 | 3525 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52 | C | 20 | 236.257 | 2012-03-30 09:36 | 2012-03-30 18:07 | 8.5167 | 511 | P | -- | NO | -- | 402.5819 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 402.5819
|  | 14 | 246069 | 3066 | LUJAN SL - GRAN MZA. | 500 | 257 | A | 200 | 607.1805 | 2012-03-31 09:05 | 2012-03-31 18:38 | 9.55 | 573 | P | -- | NO | -- | 11597.1474 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11597.1474
[9 empty] | 20 | 196.885 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 196.885 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 196.885 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 196.885 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 196.885 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 196.885 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 196.885 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 196.885 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 196.885 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P- PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 33692.5003 | 0 | 40872.461 | 27833.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82089.12

## LI-INTESA4-03 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.2.- Transportista Independiente INTESAR S.A. 4 (Bracho - Cobos)
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 141.7542
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | -
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 15 | 245660 | 5039 | EL BRACHO - COBOS 1 | 500 | 285 | C | 20 | 403.9995 | 2012-03-17 16:19 | 2012-03-17 16:28 | 0.15 | 9 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 8079.9894 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8079.9894
|  | 16 | 246067 | 5039 | EL BRACHO - COBOS 1 | 500 | 285 | C | 20 | 403.9995 | 2012-03-31 04:25 | 2012-03-31 08:36 | 4.1833 | 251 | P | -- | NO | -- | 337.7436 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 337.7436
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P- PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 337.7436 | 0 | 8079.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8417.73

## LI-INTESA5-03 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.3.- Transportista Independiente INTESAR S.A. 5 (Agua del Cajón - Río Diamante)
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 94.4083
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | -
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 17 | 245317 | 5120 | A. CAJON - RIO DIAMANTE | 500 | 519.3 | C | 20 | 490.2623 | 2012-03-05 07:28 | 2012-03-05 09:33 | 2.0833 | 125 | P | -- | NO | -- | 203.9491 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 203.9491
|  | 18 | 245324 | 5120 | A. CAJON - RIO DIAMANTE | 500 | 519.3 | C | 20 | 490.2623 | 2012-03-06 08:45 | 2012-03-06 10:36 | 1.85 | 111 | P | -- | NO | -- | 181.397 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 181.397
|  | 19 | 245639 | 5120 | A. CAJON - RIO DIAMANTE | 500 | 519.3 | C | 20 | 490.2623 | 2012-03-13 09:38 | 2012-03-13 15:14 | 5.6 | 336 | P | -- | NO | -- | 549.0938 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 549.0938
|  | 20 | 245659 | 5120 | A. CAJON - RIO DIAMANTE | 500 | 519.3 | C | 20 | 490.2623 | 2012-03-17 14:59 | 2012-03-17 15:24 | 0.41667 | 25 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 4118.2032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4118.2032
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 934.4399 | 0 | 0 | 4118.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5052.64

## LI-INTESA3-03 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.4.- Transportista Independiente INTESAR S.A. 3 (N. P. MADRYN - SANTA CRUZ NORTE )
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 141.7542
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | -
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 21 | 245866 | 4790 | N. P. MADRYN - SANTA CRUZ NORTE I | 500 | 552.31 | C | 20 | 782.9226 | 2012-03-24 08:36 | 2012-03-24 19:37 | 11.0167 | 661 | P | -- | NO | -- | 1725.5615 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1725.5615
|  | 22 | 245871 | 4790 | N. P. MADRYN - SANTA CRUZ NORTE I | 500 | 552.31 | C | 20 | 782.9226 | 2012-03-25 06:56 | 2012-03-25 17:43 | 10.7833 | 647 | P | -- | NO | -- | 1687.9812 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1687.9812
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 3413.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3413.54

## TR-03 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.649
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 23 | 245238 | 66 | EL BRACHO | TRAFO 1 | 300 | 500/132/33 | 194.7 | 2012-03-01 04:34 | 2012-03-01 09:47 | 5.2167 | 313 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 3894 | 20326.68 | -- | -- | -- | -- | SI | 24220.68
|  | 24 | 245252 | 66 | EL BRACHO | TRAFO 1 | 300 | 500/132/33 | 194.7 | 2012-03-03 06:40 | 2012-03-03 09:27 | 2.7833 | 167 | P | -- | -- | NO | 2 | 1082.532 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1082.532
|  | 25 | 245254 | 84 | ATUCHA I | TRAFO | 150 | 220/132/13,2 | 97.35 | 2012-03-03 10:23 | 2012-03-03 13:26 | 3.05 | 183 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 1947 | 5938.35 | -- | -- | -- | -- | SI | 7885.35
|  | 26 | 245331 | 60 | EL CHOCON | TRAFO T2 | 100 | 500/132/13,2 | 64.9 | 2012-03-07 10:50 | 2012-03-07 14:33 | 3.7167 | 223 | P | -- | -- | NO | 2 | 482.856 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 27 | 245340 | 1689 | EL CHOCON | TRAFO 4 | 150 | 500/132/13,2 | 97.35 | 2012-03-09 10:28 | 2012-03-09 14:54 | 4.4333 | 266 | P | -- | -- | NO | 2 | 862.521 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 28 | 245347 | 75 | ROSARIO OESTE | TRAFO 1 | 150 | 220/132/13,2 | 97.35 | 2012-03-11 07:58 | 2012-03-11 10:55 | 2.95 | 177 | P | -- | -- | NO | 2 | 574.365 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 574.365
|  | 29 | 245050 | 66 | EL BRACHO | TRAFO 1 | 300 | 500/132/33 | 194.7 | 2012-03-27 08:48 | 2012-03-27 16:47 | 7.9833 | 479 | P | -- | -- | NO | 2 | 3107.412 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3107.412
|  | 30 | 245060 | 66 | EL BRACHO | TRAFO 1 | 300 | 500/132/33 | 194.7 | 2012-03-28 09:09 | 2012-03-28 17:00 | 7.85 | 471 | P | -- | -- | NO | 2 | 3056.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3056.79
|  | 31 | 246063 | 67 | EL BRACHO | TRAFO 2 | 300 | 500/132/33 | 194.7 | 2012-03-29 09:11 | 2012-03-29 16:05 | 6.9 | 414 | P | -- | -- | NO | 2 | 2686.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2686.86
|  | 32 | 249534 | 5209 | ARROYO CABRAL | TRAFO 1 | 300 | 500/132/33 | 194.7 | 2012-03-29 10:23 | 2012-03-29 15:07 | 4.7333 | 284 | P | -- | -- | NO | 2 | 1841.862 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1841.862
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P- PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 13695.198 | 0 | 5841 | 26265.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44455.85

## TR-LIMSA-03 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.3.- Transportista Independiente LINEAS MESOPOTÁMICAS (LIMSA)
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.103
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZ. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 35 | 245654 | 4852 | MERCEDES | TRAFO 1 | 300 | 500/132/33 | 30.9 | 2012-03-16 08:12 | 2012-03-16 09:42 | 1.5 | 90 | P | -- | -- | NO | 2 | 92.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 92.7 | 92.7
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 92.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.7 | 92.7

## SA-03 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 128.853 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 115.951 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 103.083 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 36 | 245136 | 87 | ALICURA | SALIDA TRAFO MAQ. 1 | 500 | 128.853 | 2012-03-01 | 2012-03-09 13:15 | 205.25 | 12315 | P | -- | 200 | 528941.565 | -- | -- | -- | SI | 528941.565
|  | 37 | 245253 | 85 | ABASTO | SALIDA TRAFO 1 | 500 | 128.853 | 2012-03-03 07:59 | 2012-03-03 16:43 | 8.7333 | 524 | P | -- | 200 | 22497.7338 | -- | -- | -- | SI | 22497.7338
|  | 38 | 245256 | 147 | ATUCHA | SALIDA ZARATE | 132 | 103.083 | 2012-03-03 10:23 | 2012-03-03 14:10 | 3.7833 | 227 | F | NO | 40 | -- | 4123.32 | 15586.1496 | -- | SI | 19709.4696
|  | 39 | 245328 | 142 | RESISTENCIA | SALIDA BARRANQUERAS 1 | 132 | 103.083 | 2012-03-07 07:02 | 2012-03-07 11:41 | 4.65 | 279 | P | -- | 40 | 1917.3438 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 40 | 245337 | 2794 | SANTO TOME | SALIDA LINEA ESPERANZA | 132 | 103.083 | 2012-03-09 07:19 | 2012-03-09 07:46 | 0.45 | 27 | P | -- | 40 | 185.5494 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 41 | 245343 | 94 | P. BANDERITA | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 128.853 | 2012-03-10 07:57 | 2012-03-10 17:57 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 25770.6 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 42 | 245344 | 143 | RESISTENCIA | SALIDA BARRANQUERAS 2 | 132 | 103.083 | 2012-03-10 08:33 | 2012-03-10 14:16 | 5.7167 | 343 | P | -- | 40 | 2358.539 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 43 | 245346 | 102 | G. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 3 | 500 | 128.853 | 2012-03-11 07:48 | 2012-03-11 17:48 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 25770.6 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 44 | 245640 | 89 | ALICURA | SALIDA TRAFO MAQ. 3 | 500 | 128.853 | 2012-03-13 09:51 | 2012-03-22 17:32 | 223.6833 | 13421 | P | -- | 200 | 576436.7808 | -- | -- | -- | SI | 576436.7808
|  | 45 | 245653 | 4667 | SANTO TOME | SALIDA CALCHINES | 132 | 103.083 | 2012-03-16 08:25 | 2012-03-16 10:23 | 1.9667 | 118 | P | -- | 40 | 812.294 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 46 | 245862 | 123 | RIO GRANDE | SALIDA TRAFO MAQUINA 1 Y 2 | 500 | 128.853 | 2012-03-23 09:13 | 2012-03-23 10:55 | 1.7 | 102 | P | -- | 200 | 4381.002 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 47 | 245863 | 146 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA CORRIENTES 1 | 132 | 103.083 | 2012-03-24 07:03 | 2012-03-24 10:26 | 3.3833 | 203 | P | -- | 40 | 1393.6822 | -- | -- | -- | SI | 1393.6822
|  | 48 | 245864 | 3522 | PIEDRA DEL AGUILA | SALIDA PICHI PICUN LEUFU | 500 | 128.853 | 2012-03-24 07:54 | 2012-03-24 18:15 | 10.35 | 621 | P | -- | 200 | 26672.571 | -- | -- | -- | SI | 26672.571
|  | 49 | 245869 | 142 | RESISTENCIA | SALIDA BARRANQUERAS 1 | 132 | 103.083 | 2012-03-25 06:40 | 2012-03-25 10:05 | 3.4167 | 205 | P | -- | 40 | 1410.1754 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 50 | 245872 | 3522 | PIEDRA DEL AGUILA | SALIDA PICHI PICUN LEUFU | 500 | 128.853 | 2012-03-25 07:54 | 2012-03-25 18:19 | 10.4167 | 625 | P | -- | 200 | 26852.9652 | -- | -- | -- | SI | 26852.9652
|  | 51 | 246046 | 142 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 1 | 132 | 103.083 | 2012-03-26 06:54 | 2012-03-26 12:40 | 5.7667 | 346 | P | -- | 40 | 2379.1556 | -- | -- | -- | SI | 2379.1556
|  | 52 | 246047 | 124 | RIO GRANDE | SALIDA TRAFO MAQ. 3 Y 4 | 500 | 128.853 | 2012-03-26 08:45 | 2012-03-26 18:45 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 25770.6 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 53 | 246049 | 142 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 1 | 132 | 103.083 | 2012-03-27 07:00 | 2012-03-27 12:57 | 5.95 | 357 | P | -- | 40 | 2453.3754 | -- | -- | -- | SI | 2453.3754
|  | 54 | 246052 | 136 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE OESTE 1 | 132 | 103.083 | 2012-03-27 09:10 | 2012-03-27 16:24 | 7.2333 | 434 | P | -- | 40 | 2981.1604 | -- | -- | -- | SI | 2981.1604
|  | 55 | 246053 | 1695 | VILLA LIA | SALIDA TRAFO 220/132/13,2 | 220 | 115.951 | 2012-03-27 09:41 | 2012-03-27 15:48 | 6.1167 | 367 | P | -- | 100 | 7096.2012 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | (²) | P- PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 1286081.8943 | 4123.32 | 15586.1496 | 0 |  | 1210318.46
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254

## SA-03 (2)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 128.853 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 115.951 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 103.083 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
1210318.46
|  | 56 | 246054 | 2641 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 1 | 500 | 128.853 | 2012-03-28 07:02 | 2012-03-28 17:02 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 25770.6 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 57 | 246055 | 142 | RESISTENCIA | SALIDA BARRANQUERAS 1 | 132 | 103.083 | 2012-03-28 07:04 | 2012-03-28 12:57 | 5.8833 | 353 | P | -- | 40 | 2424.5122 | -- | -- | -- | SI | 2424.5122
|  | 58 | 246058 | 136 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE OESTE 1 | 132 | 103.083 | 2012-03-28 09:21 | 2012-03-28 12:07 | 2.7667 | 166 | P | -- | 40 | 1142.1596 | -- | -- | -- | SI | 1142.1596
|  | 59 | 246061 | 142 | RESISTENCIA | SALIDA BARRANQUERAS 1 | 132 | 103.083 | 2012-03-29 00:19 | 2012-03-29 01:00 | 0.68333 | 41 | F | NO | 40 | -- | 4123.32 | 2803.8576 | -- | SI | 6927.1776
|  | 60 | 246062 | 142 | RESISTENCIA | SALIDA BARRANQUERAS 1 | 132 | 103.083 | 2012-03-29 07:00 | 2012-03-29 12:40 | 5.6667 | 340 | P | -- | 40 | 2337.9224 | -- | -- | -- | SI | 2337.9224
|  | 61 | 246065 | 2642 | EZEIZA | GENELBA (22) | 500 | 128.853 | 2012-03-29 17:42 | 2012-03-30 03:42 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 25770.6 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 62 | 246068 | 2768 | EZEIZA | GENELBA (23) | 500 | 128.853 | 2012-03-31 06:42 | 2012-03-31 16:42 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 25770.6 | -- | -- | -- | SI | 0
[8 empty] | 103.083 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 103.083 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 103.083 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 103.083 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 103.083 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 103.083 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 103.083 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 103.083 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 103.083 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 103.083 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 103.083 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 103.083 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 103.083 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P- PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 83216.3942 | 4123.32 | 2803.8576 | 0 |  | 1223150.23
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254

## SA- LITSA-03 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.2.- Transportista Independiente LITSA
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | - | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 63 | 245345 | 5021 | RINCON | SALIDFA VIRASORO | 132 | 51.126 | 2012-03-11 07:00 | 2012-03-11 09:39 | 2.65 | 159 | P | -- | 40 | 541.9356 | -- | -- | -- | SI | 541.9356
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P- PROGRAMADA | [12 empty] | 541.9356 | 0 | 0 | 0 |  | 541.94

## SA-LIMSA-03 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.3.- Transportista Independiente LIMSA
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | - | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | - | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 16.5546 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 64 | 245651 | 4869 | MERCEDES | SALIDA MARCEDES - DEPEC 1 | 132 | 16.5546 | 2012-03-16 07:29 | 2012-03-16 10:30 | 3.0167 | 181 | P | -- | 40 | 199.9796 | -- | -- | -- | SI | 199.9796
|  | 65 | 245652 | 4869 | MERCEDES | SALIDA MARCEDES - DEPEC 1 | 132 | 16.5546 | 2012-03-16 07:29 | 2012-03-16 10:34 | 3.0833 | 185 | P | -- | 40 | 203.9527 | -- | -- | -- | SI | 203.9527
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.5546 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 403.9322 | 0 | 0 | 0 |  | 403.93

## SA-TIBA-03 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.4.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 47.214 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | - | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 37.773 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 66 | 245241 | 3481 | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 3 | 132 | 37.773 | 2012-03-01 08:07 | 2012-03-01 13:48 | 5.6833 | 341 | P | -- | 40 | 858.2026 | -- | -- | -- | SI | 858.2026
|  | 67 | 245242 | 2589 | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO | 132 | 37.773 | 2012-03-01 08:29 | 2012-03-01 17:12 | 8.7167 | 523 | P | -- | 40 | 1317.5222 | -- | -- | -- | SI | 1317.5222
|  | 68 | 245244 | 2604 | CAMPANA | SALIDA PRAXAIR | 132 | 37.773 | 2012-03-01 10:31 | 2012-03-01 13:57 | 3.4333 | 206 | P | -- | 40 | 518.2456 | -- | -- | -- | SI | 518.2456
|  | 69 | 245245 | 3480 | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 | 132 | 37.773 | 2012-03-01 13:50 | 2012-03-01 18:42 | 4.8667 | 292 | P | -- | 40 | 735.818 | -- | -- | -- | SI | 735.818
|  | 70 | 245336 | 2636 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA P BUENA 2 | 500 | 47.214 | 2012-03-08 09:31 | 2012-03-08 19:31 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 9442.8 | -- | -- | -- | SI | 9442.8
|  | 71 | 245647 | 2595 | OLAVARRIA | SALIDA A L. NEGRA | 132 | 37.773 | 2012-03-14 09:10 | 2012-03-14 17:12 | 8.0333 | 482 | P | -- | 40 | 1213.2688 | -- | -- | -- | SI | 1213.2688
|  | 72 | 245650 | 3480 | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 | 132 | 37.773 | 2012-03-15 10:27 | 2012-03-15 14:05 | 3.6333 | 218 | P | -- | 40 | 548.464 | -- | -- | -- | SI | 548.464
[8 empty] | 37.773 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 37.773 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 37.773 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 37.773 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 37.773 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 37.773 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 37.773 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 37.773 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 37.773 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 37.773 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 37.773 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 37.773 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 37.773 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 37.773 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 14634.3211 | 0 | 0 | 0 |  | 14634.32

## RE-03 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.649
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 73 | 245239 | 630 | BRACHO | R1T1BR | 25 | 16.225 | 2012-03-01 04:34 | 2012-03-01 09:46 | 5.2 | 312 | F | -- | NO | 20 | -- | 324.5 | 1687.4 | -- | -- | -- | -- | SI | 2011.9
|  | 74 | 245240 | 590 | EZEIZA | CS4 | 245 | 159.005 | 2012-03-01 06:13 | 2012-03-01 16:05 | 9.8667 | 592 | P | -- | -- | 2 | 3138.7587 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3138.7587
|  | 75 | 245243 | 630 | BRACHO | R1T1BR | 25 | 16.225 | 2012-03-01 09:47 | 2012-03-03 09:27 | 47.6667 | 2860 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 15468.915 | -- | -- | -- | -- | SI | 15468.915
|  | 76 | 245247 | 590 | EZEIZA | CS4 | 245 | 159.005 | 2012-03-02 08:30 | 2012-03-02 16:11 | 7.6833 | 461 | P | -- | -- | 2 | 2442.3168 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2442.3168
|  | 77 | 245319 | 591 | EZEIZA | CS5 | 245 | 159.005 | 2012-03-06 05:58 | 2012-03-06 14:26 | 8.4667 | 508 | P | -- | -- | 2 | 2693.5447 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2693.5447
|  | 78 | 245327 | 591 | EZEIZA | CS5 | 245 | 159.005 | 2012-03-07 06:01 | 2012-03-07 14:01 | 8 | 480 | P | -- | -- | 2 | 2544.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2544.08
|  | 79 | 245332 | 592 | EZEIZA | CS6 | 245 | 159.005 | 2012-03-08 05:54 | 2012-03-08 14:29 | 8.5833 | 515 | P | -- | -- | 2 | 2728.5258 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2728.5258
|  | 80 | 245635 | 592 | EZEIZA | CS6 | 245 | 159.005 | 2012-03-12 06:01 | 2012-03-12 14:06 | 8.0833 | 485 | P | -- | -- | 2 | 2569.5208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2569.5208
|  | 81 | 245636 | 676 | CHOEL (*) | K4CL | 247 | 160.303 | 2012-03-12 08:38 | 2012-03-12 14:53 | 6.25 | 375 | P | -- | -- | 2 | 2003.7875 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 82 | 245644 | 591 | EZEIZA | CS5 | 245 | 159.005 | 2012-03-14 05:56 | 2012-03-14 14:30 | 8.5667 | 514 | P | -- | -- | 2 | 2725.3457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2725.3457
|  | 83 | 245855 | 587 | EZEIZA | CS1 | 245 | 159.005 | 2012-03-19 08:34 | 2012-03-24 17:39 | 129.0833 | 7745 | P | -- | -- | 2 | 41048.7308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41048.7308
|  | 84 | 245861 | 675 | CHOEL (*) | K1CL | 312 | 202.488 | 2012-03-21 08:11 | 2012-03-21 14:46 | 6.5833 | 395 | P | -- | -- | 2 | 2664.7421 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 85 | 245868 | 587 | EZEIZA | CS1 | 245 | 159.005 | 2012-03-24 17:40 | 2012-03-26 09:17 | 39.6167 | 2377 | RP | 92 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11591.5917 | SI | 11591.5917
|  | 86 | 246048 | 587 | EZEIZA | CS1 | 245 | 159.005 | 2012-03-26 09:18 | 2012-03-30 18:55 | 105.6167 | 6337 | P | -- | -- | 2 | 33588.2162 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33588.2162
|  | 87 | 246051 | 630 | BRACHO | R1T1BR | 25 | 16.225 | 2012-03-27 08:48 | 2012-03-27 16:47 | 7.9833 | 479 | P | -- | -- | 2 | 258.951 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 258.951
|  | 88 | 246057 | 677 | OLAVARRIA (*) | KIOL | 299 | 194.051 | 2012-03-28 09:15 | 2012-03-28 14:22 | 5.1167 | 307 | P | -- | -- | 2 | 1987.0822 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA | [13 empty] | 100393.6023 | 324.5 | 17156.315 | 0 | 0 | 0 | 11591.5917 |  | 122810.4
|  | (*) | No se computa por ser un capacitor serie

## RE-INTESA5-03 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.2.- Transportista Independiente INTESAR 5 (A. Cajón - R. Diamante)
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.3894
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K (P) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 89 | 244113 | 5127 | A. CAJON - R. DIAMANTE 02 | R2L5AG | 120 | 46.728 | 2012-03-01 | 2012-03-05 09:33 | 105.55 | 6333 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 98642.808 | -- | SI | 98642.808 | 98642.808
|  | 90 | 245325 | 5126 | A. CAJON - R. DIAMANTE 01 | RIL5AG | 120 | 46.728 | 2012-03-06 08:45 | 2012-03-13 15:14 | 174.4833 | 10469 | P | -- | -- | 2 | 16306.2029 | -- | -- | -- | SI | 16306.2029 | 16306.2029
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 16306.2029 | 0 | 98642.808 | 0 |  | 114949.01 | 114949.01

## R IV-03 (01)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.5.- IV LINEA
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.649
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 91 | 245248 | 4091 | CHOELE 3 (*) | K3CL | 298 | 193.402 | 2012-03-02 08:30 | 2012-03-02 15:20 | 6.8333 | 410 | P | -- | -- | 2 | 2641.8713 | -- | -- | -- | SI | SI | 0
|  | 92 | 245322 | 4092 | CHOELE 4 (*) | K4CL | 247 | 160.303 | 2012-03-06 08:14 | 2012-03-06 16:12 | 7.9667 | 478 | P | -- | -- | 2 | 2555.2298 | -- | -- | -- | SI | SI | 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | SI
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 5197.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | (*) | No se computa por ser un capacitor serie

## RE-YACYLEC-03 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.4.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 93 | 245637 | 668 | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 | 25.52 | 2012-03-13 07:30 | 2012-03-13 16:05 | 8.5833 | 515 | P | -- | -- | 2 | 437.9232 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 437.9232
|  | 94 | 245646 | 668 | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 | 25.52 | 2012-03-14 07:34 | 2012-03-14 16:41 | 9.1167 | 547 | P | -- | -- | 2 | 465.4848 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 465.4848
|  | 95 | 245648 | 668 | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 | 25.52 | 2012-03-15 07:31 | 2012-03-15 16:06 | 8.5833 | 515 | P | -- | -- | 2 | 437.9232 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 437.9232
|  | 96 | 245655 | 668 | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 | 25.52 | 2012-03-16 08:02 | 2012-03-16 15:58 | 7.9333 | 476 | P | -- | -- | 2 | 404.7472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 404.7472
|  | 97 | 245656 | 668 | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 | 25.52 | 2012-03-17 07:17 | 2012-03-17 11:41 | 4.4 | 264 | P | -- | -- | 2 | 224.576 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 224.576
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 1970.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1970.65

## SUP-INTESAR 4
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.1.- Transportista Independiente INTESAR 4 (Bracho - Cobos)
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 236.257 | $/100 km-h | [5 empty] | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.649 | $/MVA | [5 empty] | Tiempo de servicio = | 744
|  |  | Remuneración CONEXIÓN de 500 kV = |  | 128.853 | $/h |  |  |  | Coef.penalización por salida forzada = |  |  | 20
|  |  | Remuneración CONEXIÓN de 132 kV = |  | 103.083 | $/h
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 62668.5248
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | BRACHO - COBOS | 500 | 285 | C | 20 | 673.3324 | 2012-03-17 16:19 | 2012-03-17 16:28 | 0.15 | 9 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 13466.649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13466.649
|  | II | BRACHO - COBOS | 500 | 285 | C | 20 | 673.3324 | 2012-03-31 04:25 | 2012-03-31 08:36 | 4.1833 | 251 | P | -- | NO | -- | 562.9059 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 562.9059
[17 empty] | 562.9059 | 0 | 13466.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14029.5549
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. |  |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. |  |  |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
II
0
[9 empty] | SM = | 14029.5549
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Cobos - Bracho | 285 | 500 | 500959.3428 |  |  |  |  | 639154 |  | (DTE 0312) | [14 empty] | 1140113.3428
|  |  | Cobos - Juancito | 46.63 | 500 | 81963.9795 |  |  |  |  | 34 |  | (DTE 0312) | [14 empty] | 81997.9795
|  |  | Cobos - M. Quemado | 297.7 | 500 | 523282.7942 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0312) | [14 empty] | 523282.7942
|  |  | TRANSFORMACION | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de transformacion
|  |  | Cobos | 450 | 500 | 217285.2 | [21 empty] | 217285.2
|  |  | San Juancito | 300 | 500 | 144856.8 | [21 empty] | 144856.8
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Cobos | Cobos |  | 500 |  |  | 95866.632 | [18 empty] | 500
|  |  | San Juancito | San Juancito |  | 132 |  |  | 76693.752 | [18 empty] | 76693.752
[27 empty] | RM = | 2184729.8685
[27 empty] | RM * = | 1566713.1211
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 4024.3488
|  |  | TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A INTESAR | [11 empty] | RM * = valor empleado para calcular CS
[9 empty] | SANCIÓN = | 4024.3488

## SUP-INTESAR 5
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente INTESAR 5 (A. Cajón - Río Diamante)
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 236.257 | $/100 km-h | [5 empty] | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.649 | $/MVA | [5 empty] | Tiempo de servicio = | 744
|  |  | Remuneración CONEXIÓN de 500 kV = |  | - | $/h |  |  |  | Coef.penalización por salida forzada = |  |  | 20
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 32892.9741
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | A. CAJON - R. DIAMANTE | 500 | 519.3 | C | 20 | 1226.8826 | 2012-03-05 07:28 | 2012-03-05 09:33 | 2.0833 | 125 | P | -- | NO | -- | 510.3832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 510.3832
|  | II | A. CAJON - R. DIAMANTE | 500 | 519.3 | C | 20 | 1226.8826 | 2012-03-06 08:45 | 2012-03-06 10:36 | 1.85 | 111 | P | -- | NO | -- | 453.9466 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 453.9466
|  | III | A. CAJON - R. DIAMANTE | 500 | 519.3 | C | 20 | 1226.8826 | 2012-03-13 09:38 | 2012-03-13 15:14 | 5.6 | 336 | P | -- | NO | -- | 1374.1085 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1374.1085
|  | IV | A. CAJON - R. DIAMANTE | 500 | 519.3 | C | 20 | 1226.8826 | 2012-03-17 14:59 | 2012-03-17 15:24 | 0.41667 | 25 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 10305.8138 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10305.8138
|  | V |  |  |  |  | 20 | [9 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 2338.4382 | 0 | 0 | 10305.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12644.2521
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. |  |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. |  |  |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | A. CAJON - R. DIAMANTE 02 | R2L5AG | 120 |  | 77.88 |  | 2012-03-01 | 2012-03-05 09:33 | 105.55 | 6333 | F | -- | SI |  | 20 | -- | -- | 164404.68 | -- | -- |  |  |  |  | SI | 164404.68
|  | II | A. CAJON - R. DIAMANTE 01 | R1L5AG | 120 |  | 77.88 |  | 2012-03-06 08:45 | 2012-03-13 15:14 | 174.4833 | 10469 | P | -- | -- |  | 2 | 27177.0048 | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | SI | 27177.0048
|  | III |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
191581.6848
[9 empty] | SM = | 204225.9369
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | A. Cajon - Río Diamante | 285 | 500 | 500959.3428 |  |  |  |  | 622141 |  | (DTE 0312) | [14 empty] | 1123100.3428
[27 empty] | RM = | 1123100.3428
[27 empty] | RM * = | 822324.3534
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 59812.9856
|  |  | TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A INTESAR | [11 empty] | RM * = valor empleado para calcular CS
[9 empty] | SANCIÓN = | 59812.9856

## SUP-INTESA3
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente INTESAR S.A. 3
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 236.257 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.649 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 25462.0588
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | N. P. MADRYN - SANTA CRUZ NORTE I | 500 | 552.31 | C | 20 | 1304.871 | 2012-03-24 08:36 | 2012-03-24 19:37 | 11.0167 | 661 | P | -- | NO | -- | 2875.9358 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2875.9358
|  | II | N. P. MADRYN - SANTA CRUZ NORTE I | 500 | 552.31 | C | 20 | 1304.871 | 2012-03-25 06:56 | 2012-03-25 17:43 | 10.7833 | 647 | P | -- | NO | -- | 2813.302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2813.302
|  | III |  |  |  |  | 20 | 236.257 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 5689.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5689.2377
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
I
II
III
0
[9 empty] | SM = | 5689.2377
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Santa Cruz Norte I - N.P.Madryn | 552.31 | 500 | 970824.0513 |  |  |  |  | 10600 |  | (DTE 0312) | [14 empty] | 981424.0513
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición
|  |  | Santa cruz norte | 150 | 500/132/33 | 72428.4 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0312) | [14 empty] | 72428.4
[27 empty] | RM = | 1053852.4513
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 1374.5729
[27 empty] | RM * = | 636551.4708
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A INTESAR
[9 empty] | SANCIÓN = | 1374.5729
RM * = SE EMPLEA PARA EL CÁLCULO DE CS
Note on M50: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M54: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT

## SUP-LIMSA
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.4.- Transportista Independiente Líneas Mesopotámicas S.A. (LIMSA)
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 236.257 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5%
|  |  | Remuneración LÍNEAS 220 kV = |  | 196.885 | $/100 km-h |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.649 | $/MVA
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 103.083 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 29456.372
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 20 | 196.885 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 20 | 196.885 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | MERCEDES | TRAFO 1 | 300 | 500/132/33 | 194.7 |  | 2012-03-16 08:12 | 2012-03-16 09:42 | 1.5 | 90 | P | -- | NO |  | 2 | 584.1 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 584.1
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
584.1
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. |  |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | MERCEDES | SALIDA MARCEDES - DEPEC 1 | 132 |  | 103.083 |  | 2012-03-16 07:29 | 2012-03-16 10:30 | 3.0167 | 181 | P | -- |  |  | 40 | 1245.2426 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 1245.2426
|  | II | MERCEDES | SALIDA MARCEDES - DEPEC 2 | 132 |  | 103.083 |  | 2012-03-16 07:29 | 2012-03-16 10:34 | 3.0833 | 185 | P | -- |  |  | 40 | 1269.9826 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 1269.9826
2515.2252
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
I
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
0
0
[9 empty] | SM = | 3099.3252
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Mercedes - Colonia Elía | 386.15 | 500 | 678755.9657 |  |  |  |  | 522643 |  | (DTE 0312) | [14 empty] | 1201398.9657
|  |  | Rincon - Mercedes | 280.7 | 500 | 493401.0089 |  |  |  |  | 419740 |  | (DTE 0312) | [14 empty] | 913141.0089
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición
|  |  | Mercedes | 300 | 500/132/33 | 144856.8 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0312) | [14 empty] | 144856.8
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Mercedes | DPEC 1 |  | 132 |  |  | 76693.752 | [18 empty] | 76693.752
|  |  | Mercedes | DPEC 2 |  | 132 |  |  | 76693.752 | [18 empty] | 76693.752
[27 empty] | RM = | 2412784.2785
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 378.3798
[27 empty] | RM * = | 1178254.8791
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A LIMSA
[9 empty] | SANCIÓN = | 378.3798 |  |  |  | RM * = SE EMPLEA PARA EL CÁLCULO DE CS
Note on M64: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M68: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M65: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT

## SUP-LITSA
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.5.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 236.257 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.649 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  |  | Remuneración TRAFO S. ISIDRO = |  | 0.649 | $/MVA
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 103.083 | $/hora
|  |  | Remuneración SALIDA 500 kV = |  | 128.853 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 43188.8808
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 20 | 236.257 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 20 | 236.257 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 236.257 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. |  |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RINCON | SALIDA VIRASORO |  | 132 | 103.083 |  | 2012-03-11 07:00 | 2012-03-11 09:39 | 2.65 | 159 | P | -- |  |  | 40 | 1092.6798 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 1092.6798
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
1092.6798
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
I
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | V |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | VI |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | VII |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | VIII |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
0
0
[9 empty] | SM = | 1092.6798
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Rincón - Salto Grande | 506 | 500 | 889422.5525 |  |  |  |  | 916165 |  | (DTE 0312) | [14 empty] | 1805587.5525
|  |  | Rincón - San Isidro | 85 | 500 | 149408.9268 |  |  |  |  | 18325 |  | (DTE 0312) | [14 empty] | 167733.9268
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición
|  |  | Rincón - TR06 | 300 | 500/132 | 144856.8 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0312) | [14 empty] | 144856.8
|  |  | Salto Grande - TR02 | 150 | 500/132/13,8 | 72428.4 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0312) | [14 empty] | 72428.4
|  |  | San Isidro -TR01 | 300 | 500/132 | 144856.8 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0312) | [14 empty] | 144856.8
|  |  | San Isidro -TR02 | 300 | 500/132 | 144856.8 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0312) | [14 empty] | 144856.8
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Rincón | Ituzaingó, Ita Ibate, Virasoro |  | 132 |  |  | 76693.752 | [18 empty] | 76693.752
|  |  | Salto Grande | Trafo 2 500/132 kV |  | 500 |  |  | 95866.632 | [18 empty] | 95866.632
[27 empty] | RM = | 2652880.6633
[27 empty] | RM * = | 1727555.2302
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 177.8882
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A LITSA
[9 empty] | SANCIÓN = | 177.8882 |  |  | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS
Note on M73: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M74: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M77: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT
Note on M78: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT
Note on M79: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT
Note on M80: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT

## SUP-TIBA
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.6.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 128.853 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | - | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.649 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 103.083 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 25470.0697
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | V |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | VI |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 3 |  | 132 | 103.083 | 2012-03-01 08:07 | 2012-03-01 13:48 | 5.6833 | 341 | P | -- |  | 40 | 2342.0458 | -- | -- | -- | SI | 2342.0458
|  | II | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO |  | 132 | 103.083 | 2012-03-01 08:29 | 2012-03-01 17:12 | 8.7167 | 523 | P | -- |  | 40 | 3595.535 | -- | -- | -- | SI | 3595.535
|  | III | CAMPANA | SALIDA A PRAXAIR |  | 132 | 103.083 | 2012-03-01 10:31 | 2012-03-01 13:57 | 3.4333 | 206 | P | -- |  | 40 | 1414.2988 | -- | -- | -- | SI | 1414.2988
|  | IV | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 |  | 132 | 103.083 | 2012-03-01 13:50 | 2012-03-01 18:42 | 4.8667 | 292 | P | -- |  | 40 | 2008.0568 | -- | -- | -- | SI | 2008.0568
|  | V | BAHIA BLANCA | SALIDA A LINEA P. BUENA 2 |  | 500 | 128.853 | 2012-03-08 09:31 | 2012-03-08 19:31 | 10 | 600 | P | -- |  | 200 | 25770.6 | -- | -- | -- | SI | 25770.6
|  | VI | OLAVARRÍA | SALIDA A LOMA NEGRA |  | 132 | 103.083 | 2012-03-14 09:10 | 2012-03-14 17:12 | 8.0333 | 482 | P | -- |  | 40 | 3311.026 | -- | -- | -- | SI | 3311.026
|  | VII | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 |  | 132 | 103.083 | 2012-03-15 10:27 | 2012-03-15 14:05 | 3.6333 | 218 | P | -- |  | 40 | 1496.7652 | -- | -- | -- | SI | 1496.7652
|  | VIII |  |  |  |  | 103.083 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | IX |  |  |  |  | 103.083 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | X |  |  |  |  | 103.083 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | XI |  |  |  |  | 103.083 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
39938.3275
[8 empty] | SM = | 39938.3275
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 144856.8 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 191733.264
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 144856.8 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 690243.768
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 144856.8 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 613550.016
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 144856.8 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 383468.76
|  |  | Campana trafos | 600 | 500 | 289713.6 | [7 empty] | 1878995.808
869140.8
|  | RM: Por Capacitores ET B. Blanca: |  | 100 MVAr | 11550.29
[8 empty] | RM = | 2759686.898 | [10 empty] | RM * = | 1018802.786
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 3686.0413
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A TIBA
[8 empty] | SANCIÓN = | 3686.0413 |  |  | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS

## SUP-YACYLEC
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.7.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 31 de Marzo de 2012
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 236.257 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.649 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  |  | Coeficiente de penalización forzada= |  | 20
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 41625.6827
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 20 | 236.257 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 20 | 236.257 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | Rest % |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUC PROGR |  |  |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 |  | 51.92 |  | 2012-03-13 07:30 | 2012-03-13 16:05 | 8.5833 | 515 | P | -- | -- |  | 2 | 890.9472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | SI | 890.9472
|  | II | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 |  | 51.92 |  | 2012-03-14 07:34 | 2012-03-14 16:41 | 9.1167 | 547 | P | -- | -- |  | 2 | 947.0208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | SI | 947.0208
|  | III | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 |  | 51.92 |  | 2012-03-15 07:31 | 2012-03-15 16:06 | 8.5833 | 515 | P | -- | -- |  | 2 | 890.9472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | SI | 890.9472
|  | IV | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 |  | 51.92 |  | 2012-03-16 08:02 | 2012-03-16 15:58 | 7.9333 | 476 | P | -- | -- |  | 2 | 823.4512 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | SI | 823.4512
|  | V | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 |  | 51.92 |  | 2012-03-17 07:17 | 2012-03-17 11:41 | 4.4 | 264 | P | -- | -- |  | 2 | 456.896 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | SI | 456.896
4009.2624
[9 empty] | SM = | 4009.2624
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  | RM por Energía E. Transportada |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [13 empty] | RM Total
|  |  | Línea Rincón - Resistencia | 267 | 500 | 469319.8054 |  |  |  | 1374253 |  | (DTE 0312) | [15 empty] | 1843572.8054
|  |  | 3 Líneas Rincón - Yacyretá | 10.8 | 500 | 18983.7225 |  |  |  | 48585 |  | (DTE 0312) | [15 empty] | 67568.7225
[14 empty] | 0 |  | (DTE 0312) | [11 empty] | 0
[27 empty] | RM = | 1911141.5278
[27 empty] | RM * = | 1665027.3069
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 873.2388
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A YACYLEC
[9 empty] | SANCIÓN = | 873.2388 |  |  | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS

## TASA FALLA
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 783/ 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de Marzo de 2012
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2012-03-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B |  |  | 1
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 | #REF! | [10 empty] | 1
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52 | #REF!
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | [9 empty] | 2 |  | 4
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 | #REF! | [10 empty] | 2
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | [9 empty] | 1
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C | [5 empty] | 1
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C |  |  |  | 1
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C |  |  |  | 1
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C |  |  |  | 1
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B | [6 empty] | 1
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B |  | 1
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8 | #REF!
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7 | #REF!
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B | [8 empty] | 1
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | ROSARIO OESTE - RIO CORONDA | 500 | 64.99 | C |  |  |  |  | 1
|  |  | RIO CORONDA - SANTO TOME | 500 | 137.94 | A | [8 empty] | 1
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | C
C
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | [11 empty] | 1
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C |  |  | 1
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C |  |  |  |  | 1
C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | A | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | A
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A
B
B
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | A
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | C
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | B
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
C
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
#REF!
|  | 70 | RECREO - LA RIOJA SUR | 500 | 150.3 | C
|  | 71 | M.BELGRANO - G.RODRIGUEZ | 500 | 41.4 | C
#REF!
|  |  |  | Longitud Total | 9902.33
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.42
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.42 | Salidas X Año / 100Km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 29 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
7 | 3 | marzo | 31 | 2012 | Desde el 01 al 31 de marzo de 2012 | 03 | 12 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\TRANSENER\2012 |  |  |  |  | J0312NER
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1203
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 22 | 20 | 13 | LI-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 43 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L YACYLEC | 20 | 20 | 13 | LI-YACY-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L LITSA | 22 | 20 | 13 | LI-LITSA-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 43 | 32 | 20 | 32 | 16
MODELO L LITS2 | 22 | 20 | 13 | LI-LITS2-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LITS2.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 43 | 32 | 20 | 32 | 16
MODELO L LINSA | 22 | 20 | 13 | LI-LINSA-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LINSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 43 | 32 | 20 | 32 | 16
MODELO L IV | 22 | 20 | 13 | LI-IV-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_IV.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L INTESAR | 20 | 20 | 13 | LI-INTESAR-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_INTESAR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L INTESA2 | 20 | 20 | 13 | LI-INTESA2-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_INTESA2.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L INTESA3 | 20 | 20 | 13 | LI-INTESA3-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_INTESA3.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L INTESA4 | 20 | 20 | 13 | LI-INTESA4-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_INTESA4.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L CUYANA | 20 | 20 | 13 | LI-CUYANA-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_CUYANA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L LIMSA | 20 | 20 | 13 | LI-LIMSA-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L RIOJA | 20 | 20 | 13 | LI-RIOJA-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_RIOJA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO T | 22 | 20 | 14 | TR-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T LITSA | 22 | 20 | 14 | TR-LITSA-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T LITS2 | 22 | 20 | 14 | TR-LITS2-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LITS2.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T LINSA | 22 | 20 | 14 | TR-LINSA-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LINSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T TIBA | 20 | 20 | 14 | TR-TIBA-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 41 | 29 | 18 | 29 | 15
MODELO T ENECOR | 20 | 20 | 14 | TR-ENECOR-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T INTESAR | 20 | 20 | 14 | TR-INTESAR-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_INTESAR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T INTESA3 | 20 | 20 | 14 | TR-INTESA3-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_INTESA3.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T INTESA4 | 20 | 20 | 14 | TR-INTESA4-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_INTESA4.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T LIMSA | 20 | 20 | 14 | TR-LIMSA-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T CUYANA | 20 | 20 | 14 | TR-CUYANA-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_CUYANA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T COBRA | 20 | 20 | 14 | TR-COBRA-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_COBRA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 24 | 20 | 11 | SA-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S TIBA | 22 | 20 | 11 | SA-TIBA-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO S ENECOR | 22 | 20 | 11 | SA-ENECOR-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO S INTESA3 | 24 | 20 | 11 | SA-INTESA3-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_INTESA3.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S INTESA4 | 24 | 20 | 11 | SA-INTESA4-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_INTESA4.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S TESA | 24 | 20 | 11 | SA-TESA-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S CTM | 24 | 20 | 11 | SA-CTM-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_CTM.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S LIMSA | 24 | 20 | 11 | SA-LIMSA-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S LITSA | 24 | 20 | 11 | SA-LITSA-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S LITS2 | 24 | 20 | 11 | SA-LITS2-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LITS2.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S LINSA | 24 | 20 | 11 | SA-LINSA-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LINSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO R | 22 | 20 | 12 | RE-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 9 | 43 | 26 | 20 | 23 | 14
MODELO R YACYLEC | 22 | 20 | 12 | RE-YACY-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_YACYLEC.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9 | 43 | 26 | 20 | 23 | 14
MODELO R INTESAR | 24 | 20 | 12 | MODELO R INTESAR | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_INTESAR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 9 | 45 | 24 | 22 | 24 | 15
MODELO R INTESA2 | 24 | 20 | 12 | MODELO R INTESA2 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_INTESA2.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 9 | 45 | 24 | 22 | 24 | 15
MODELO R INTESA4 | 24 | 20 | 12 | MODELO R INTESA4 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_INTESA4.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9 | 45 | 24 | 22 | 24 | 15
MODELO R LITSA | 24 | 20 | 12 | RE-LITSA-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9 | 45 | 24 | 22 | 24 | 15
MODELO R LITS2 | 24 | 20 | 12 | RE-LITS2-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LITS2.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9 | 45 | 24 | 22 | 24 | 15
MODELO R LINSA | 24 | 20 | 12 | RE-LINSA-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LINSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 9 | 45 | 24 | 22 | 24 | 15
MODELO R IV | 22 | 20 | 12 | RE-IV-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_IV.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9 | 43 | 24 | 20 | 23 | 14
MODELO R LIMSA | 22 | 20 | 12 | RE-LIMSA-03 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 9 | 43 | 26 | 20 | 23 | 14
SUP-YACYLEC | 32 | 25 | 11 | SUP-YACYLEC | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-YACYLEC | 70 | 4 | 11 | SUP-YACYLEC | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_YACYLEC.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 90 | 10 | 12 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 61 | 24 | 12 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 32 | 24 | 11 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 105 | 8 | 11 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITS2 | 90 | 10 | 12 | SUP-LITS2 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LITS2.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITS2 | 61 | 24 | 12 | SUP-LITS2 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LITS2.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITS2 | 32 | 24 | 11 | SUP-LITS2 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LITS2.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITS2 | 105 | 8 | 11 | SUP-LITS2 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LITS2.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 60 | 36 | 9 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 31 | 25 | 12 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 60 | 25 | 9 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 31 | 25 | 12 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TESA | 32 | 3 | 9 | SUP-TESA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TESA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-CTM | 32 | 3 | 9 | SUP-CTM | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_CTM.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESAR | 32 | 4 | 11 | SUP-INTESAR | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_INTESAR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESAR | 40 | 4 | 12 | SUP-INTESAR | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_INTESAR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESA2 | 32 | 4 | 11 | SUP-INTESA2 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_INTESA2.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESA2 | 40 | 4 | 12 | SUP-INTESA2 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_INTESA2.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESA3 | 32 | 4 | 11 | SUP-INTESA3 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_INTESA3.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESA3 | 40 | 4 | 12 | SUP-INTESA3 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_INTESA3.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESA4 | 32 | 4 | 11 | SUP-INTESA4 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_INTESA4.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESA4 | 40 | 4 | 12 | SUP-INTESA4 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_INTESA4.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-CUYANA | 32 | 4 | 11 | SUP-CUYANA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_CUYANA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-CUYANA | 40 | 4 | 12 | SUP-CUYANA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_CUYANA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 52 | 10 | 12 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 45 | 2 | 12 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 33 | 7 | 11 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 67 | 8 | 11 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LINSA | 52 | 10 | 12 | SUP-LINSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LINSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LINSA | 45 | 2 | 12 | SUP-LINSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LINSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LINSA | 33 | 7 | 11 | SUP-LINSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LINSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LINSA | 67 | 8 | 11 | SUP-LINSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LINSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-RIOJA | 32 | 4 | 11 | SUP-RIOJA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_RIOJA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-COBRA | 40 | 4 | 12 | SUP-COBRA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_COBRA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-03 | TRANSENER_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 10 | 11 | DAG | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_DAG.XLS | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0