## TOT-0908
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2008
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 1136977.27
|  |  | 1.2.- | Atentados |  |  | 18445.06
|  |  | 1.3.- | Incendio de Campos |  |  | 8726.99
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 96913.79
|  |  |  | 2.1.2.- | Indisp. Transformador N° 4 E.T. El Chocón |  | 326528.4 | (*)
|  |  |  | 213 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 691.72
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 74405.91
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 48433.65
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 38761.34
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 12173.4341
|  | 5.- | D.A.G |  |  |  | 10948.2
[5 empty] | TOTAL | 1773005.7641
(*): Según Nota S.E. N° 2492
Valores remuneratorios según Res. ENRE 328/08

## Atentados
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.2 - Indisponibilidades de LAT causadas atentado. Resolución ENRE 313/01
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2008
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179 | [12 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO | [14 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649 | [12 empty] | DE LAS SANCIONES SEGÚN REGIMEN NORMAL, | [14 empty] | DE SANCION SEGÚN REGIMEN NORMAL para
[19 empty] | PARA UN TIEMPO Tst= Tdt+Trt | [14 empty] | el tiempo real de indisponibilidad TI
|  |  | orden | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | PC en Tst | Informó en Térm. | N° de estruc. caidas | Td [hs] | Tf [hs] | fp | Tdt + Tf [hs] | Trt [hs] | Tst=Tdt+Trt [hs] | Tst [min] | alfa | beta | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | TOTAL REGIMEN NORMAL (en Ti) | TOTAL PENALIZAC.
|  | EVENTO 1 |  | 2 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | 200 | 366.7703 | 2008-09-04 20:54 | 2008-09-06 15:18 | 42.4 | 2544 | F | -- | NO | NO | 73354.054 | 366770.27 | 491472.1618 | 931596.4858 | SI | 1 | 48 | 0 | 1 | 48 | 24 | 72 | 4320 | 4.3249 | 0.5 | 73354.054 | 366770.27 | 274344.162 | 714468.486 | 0
|  |  |  | 3 | EZEIZA - HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 200 | 366.7703 | 2008-09-04 20:56 | 2008-09-07 11:27 | 62.5167 | 3751 | F | -- | NO | NO | 73354.054 | 366770.27 | 491472.1618 | 931596.4858 | SI | 1 | 48 | 0 | 1 | 48 | 24 | 72 | 4320 | 4.3249 | 0.5 | 73354.054 | 366770.27 | 421932.5186 | 862056.8426 | 18445.0568
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[19 empty] | 146708.108 | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | 146708.108 | 733540.54 | 696276.6806 |  | 18445.06
|  |  |  | Td: | hasta 10 estructuras caídas, Td=48hs, si no 72 horas.
|  |  |  | Tr: | 24 horas por estructura caída.
|  |  |  | Tdt: | será igual a Tind. o a Td, dependiendo de si el Ti fue menor o no al Tst.
|  |  |  | fp : | igual a 0,9 o 1 p/ Cond. Climáticas Ext. e igual a 1 p/ Atentados.
Note on AB17: fp= 1 para atentado
Note on AF17: GMir: solo paso a minutos el Tst (columna AI, porque el calculo de la PC esta hecho en minutos

## Incendio
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.3.- Incendio de Campos - Aplicación Punto 6.1.6 del Acta Acuerdo
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2008
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 89.969
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 74.974
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 7 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 20 | 174.5399 | 2008-09-16 13:45 | 2008-09-16 13:52 | 0.11667 | 7 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 8 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 20 | 174.5399 | 2008-09-16 14:00 | 2008-09-16 16:30 | 2.5 | 150 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | 8726.993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8726.993
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 8726.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8726.99
FM - Fuerza Mayor

## LI-09 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2008
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 20 | 97.649 | 2008-09-04 09:09 | 2008-09-04 13:02 | 3.8833 | 233 | P | -- | NO | -- | 75.7756 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.7756
|  | 4 | PUELCHES - MACACHIN 1 | 500 | 227 | A | 200 | 265.9963 | 2008-09-08 21:17 | 2008-09-09 18:15 | 20.9667 | 1258 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 53199.266 | 265996.33 | 84959.2278 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 404154.8238
|  | 5 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | C | 20 | 175.7685 | 2008-09-14 08:12 | 2008-09-14 18:13 | 10.0167 | 601 | P | -- | NO | -- | 352.2401 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 352.2401
|  | 6 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 111.3199 | 2008-09-16 08:33 | 2008-09-16 16:35 | 8.0333 | 482 | P | -- | NO | -- | 178.7797 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 178.7797
|  | 9 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A | 200 | 356.2242 | 2008-09-16 19:47 | 2008-09-16 19:53 | 0.1 | 6 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 71244.832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71244.832
|  | 10 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 111.3199 | 2008-09-17 09:45 | 2008-09-17 17:07 | 7.3667 | 442 | P | -- | NO | -- | 164.0855 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 164.0855
|  | 11 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A | 200 | 356.2242 | 2008-09-18 00:54 | 2008-09-18 06:59 | 6.0833 | 365 | P | -- | NO | -- | 4331.6858 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4331.6858
|  | 12 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 111.3199 | 2008-09-18 08:11 | 2008-09-18 16:36 | 8.4167 | 505 | P | -- | NO | -- | 187.4626 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 187.4626
|  | 13 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 111.3199 | 2008-09-19 08:27 | 2008-09-19 13:50 | 5.3833 | 323 | P | -- | NO | -- | 119.7802 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 119.7802
|  | 14 | P. DEL AGUILA - CHOCON OESTE 1 | 500 | 165 | C | 20 | 193.3453 | 2008-09-20 09:31 | 2008-09-20 17:57 | 8.4333 | 506 | P | -- | NO | -- | 325.9803 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 325.9803
|  | 15 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | A | 200 | 405.4393 | 2008-09-24 06:33 | 2008-09-24 06:42 | 0.15 | 9 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 81087.868 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 81087.868
|  | 16 | RAMALLO - SAN NICOLAS 1 | 220 | 6 | C | 20 | 97.649 | 2008-09-25 11:04 | 2008-09-25 21:04 | 10 | 600 | P | -- | NO | -- | 195.298 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 17 | GRAL. RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | 20 | 215.4922 | 2008-09-26 13:29 | 2008-09-26 14:26 | 0.95 | 57 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 4094.3513 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4094.3513
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A | 200 | 356.2242 | 2008-09-27 22:51 | 2008-09-27 22:53 | 0.033333 | 2 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 71244.832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71244.832
|  | 19 | EZEIZA - HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 200 | 366.7703 | 2008-09-27 22:51 | 2008-09-28 11:42 | 12.85 | 771 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 73354.054 | 366770.27 | 57582.9324 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 497707.2564
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 5931.0877 | 0 | 350130.852 | 636860.9513 | 142542.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1135269.75

## LI-09 (2)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2008
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
1135269.75
|  | 20 | ROSARIO OESTE - SANTO TOME | 500 | 202.93 | C | 20 | 237.7913 | 2008-09-28 05:43 | 2008-09-28 18:42 | 12.9833 | 779 | P | -- | NO | -- | 617.3063 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 21 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B | 60 | 301.15 | 2008-09-28 08:16 | 2008-09-28 17:43 | 9.45 | 567 | P | -- | NO | -- | 1707.5207 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1707.5207
|  | 22 | CHOCON - C.H. CHOCON 5 | 500 | 3 | C | 20 | 117.179 | 2008-09-29 07:24 | 2008-09-29 13:27 | 6.05 | 363 | P | -- | NO | -- | 141.7866 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 2466.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1136977.27

## TR-09 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 23 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2008-09-01 | 2008-09-01 16:34 | 16.5667 | 994 | P | -- | -- | NO | 2 | 8457.328 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8457.328
|  | 24 | HENDERSON | T3 HE | 300 | 500/220/13,2 | 95.7 | 2008-09-07 07:27 | 2008-09-07 17:57 | 10.5 | 630 | P | -- | -- | NO | 2 | 2009.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2009.7
|  | 25 | ROSARIO OESTE | TRAFO 1 | 150 | 220/132/13,2 | 47.85 | 2008-09-07 08:03 | 2008-09-07 08:44 | 0.68333 | 41 | F | -- | SI | NO | 20 | -- | -- | -- | 650.76 | -- | -- | -- | -- | SI | 650.76
|  | 26 | ROSARIO OESTE | TRAFO 3 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-09-09 09:02 | 2008-09-09 18:04 | 9.0333 | 542 | P | -- | -- | NO | 2 | 1728.342 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1728.342
|  | 27 | ROSARIO OESTE | TRAFO 3 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-09-10 08:17 | 2008-09-10 18:07 | 9.8333 | 590 | P | -- | -- | NO | 2 | 1881.462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1881.462
|  | 28 | ROSARIO OESTE | TRAFO 3 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-09-11 07:55 | 2008-09-11 18:33 | 10.6333 | 638 | P | -- | -- | NO | 2 | 2034.582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2034.582
|  | 29 | ROSARIO OESTE | TRAFO 3 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-09-12 07:44 | 2008-09-12 18:05 | 10.35 | 621 | P | -- | -- | NO | 2 | 1980.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1980.99
|  | 30 | HENDERSON | AUTOTRAFO | 100 | 500/132/13,2 | 31.9 | 2008-09-13 08:01 | 2008-09-13 19:42 | 11.6833 | 701 | P | -- | -- | NO | 2 | 745.184 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 745.184
|  | 31 | HENDERSON | AUTOTRAFO | 100 | 500/132/13,2 | 31.9 | 2008-09-14 08:26 | 2008-09-14 14:13 | 5.7833 | 347 | P | -- | -- | NO | 2 | 368.764 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 368.764
|  | 32 | LUJAN SAN LUIS | TRAFO | 150 | 500/132/33 | 47.85 | 2008-09-16 08:38 | 2008-09-16 17:00 | 8.3667 | 502 | P | -- | -- | NO | 2 | 801.009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 801.009
|  | 33 | LUJAN SAN LUIS | TRAFO | 150 | 500/132/33 | 47.85 | 2008-09-16 17:01 | 2008-09-17 16:13 | 23.2 | 1392 | F | -- | SI | NO | 20 | -- | -- | -- | 22202.4 | -- | -- | -- | -- | SI | 22202.4
|  | 35 | HENDERSON | AUTOTRAFO 2 | 100 | 500/132/13,2 | 31.9 | 2008-09-17 00:26 | 2008-09-17 00:42 | 0.26667 | 16 | P | -- | -- | NO | 2 | 17.226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.226
|  | 36 | PUELCHES | AUTOTRAFO 1 | 100 | 500/132/13,2 | 31.9 | 2008-09-19 07:18 | 2008-09-19 13:52 | 6.5667 | 394 | P | -- | -- | NO | 2 | 419.166 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 419.166
|  | 37 | RESISTENCIA | TRAFO 1 | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2008-09-20 06:51 | 2008-09-20 09:06 | 2.25 | 135 | P | -- | -- | NO | 2 | 430.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 430.65
|  | 38 | PUELCHES | AUTOTRAFO 1 | 100 | 500/132/13,2 | 31.9 | 2008-09-20 07:06 | 2008-09-20 17:14 | 10.1333 | 608 | P | -- | -- | NO | 2 | 646.294 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 646.294
|  | 39 | LUJAN SAN LUIS | TRAFO 1 | 150 | 500/132/33 | 47.85 | 2008-09-20 08:14 | 2008-09-27 18:35 | 178.35 | 10701 | P | -- | -- | NO | 2 | 17068.095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17068.095
|  | 40 | EZEIZA | TRAFO 2 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2008-09-21 04:27 | 2008-09-21 10:24 | 5.95 | 357 | P | -- | -- | NO | 2 | 3036.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3036.88
|  | 41 | RESISTENCIA | TRAFO 1 | 300 | 500/132 | 95.7 | 2008-09-21 06:13 | 2008-09-22 17:06 | 34.8833 | 2093 | P | -- | -- | NO | 2 | 6676.032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6676.032
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 48301.704 | 0 | 0 | 22853.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71154.86
Note on C20: Ing. Juan Messina: hasta marzo 2008 : EZEIZA TRAFO3 sale forzado todp el mes con RF y 37,5% de red. Cada salida de este trafo sale con reduccion = al valor que da menos 62,5

## T4CH - Nota SE N° 2492
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.2.- Indisponibilidad Transformador N° 4 E.T. El Chocón
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 34 | EL CHOCON | TRAFO 4 | 150 | 500/132/13,2 | 47.85 | 2008-09-16 19:47 | 2008-09-30 23:59 | 340.2 | 20412 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 957 | 325571.4 | -- | -- | -- | -- | SI | 326528.4
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 0 | 0 | 957 | 325571.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 326528.4
Note on C20: Ing. Juan Messina: hasta marzo 2008 : EZEIZA TRAFO3 sale forzado todp el mes con RF y 37,5% de red. Cada salida de este trafo sale con reduccion = al valor que da menos 62,5

## TR-09 (2)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
71154.86
|  | 42 | PUELCHES | AUTOTRAFO 1 | 100 | 500/132 | 31.9 | 2008-09-21 08:09 | 2008-09-21 16:39 | 8.5 | 510 | P | -- | -- | NO | 2 | 542.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 542.3
|  | 43 | RESISTENCIA | TRAFO 1 | 300 | 500/132 | 95.7 | 2008-09-23 06:49 | 2008-09-23 17:42 | 10.8833 | 653 | P | -- | -- | NO | 2 | 2082.432 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2082.432
|  | 44 | ROSARIO OESTE | T6RO | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-09-24 10:36 | 2008-09-24 15:03 | 4.45 | 267 | P | -- | -- | NO | 2 | 851.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 851.73
|  | 45 | EZEIZA | TRAFO 2 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2008-09-27 07:25 | 2008-09-28 18:07 | 34.7 | 2082 | P | -- | -- | NO | 2 | 17710.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17710.88
|  | 46 | RECREO | TRAFO 1 | 150 | 500/132 | 47.85 | 2008-09-27 07:48 | 2008-09-27 17:15 | 9.45 | 567 | P | -- | -- | NO | 2 | 904.365 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 904.365
|  | 47 | RECREO | TRAFO 1 | 150 | 500/132 | 47.85 | 2008-09-28 00:22 | 2008-09-29 14:41 | 38.3167 | 2299 | P | -- | -- | NO | 2 | 3667.224 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3667.224
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 25758.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96913.79
Note on C20: Ing. Juan Messina: hasta marzo 2008 : EZEIZA TRAFO3 sale forzado todp el mes con RF y 37,5% de red. Cada salida de este trafo sale con reduccion = al valor que da menos 62,5

## SA-09 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2008
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 48 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A FORMOSA | 132 | 51.126 | 2008-09-02 07:00 | 2008-09-02 13:41 | 6.6833 | 401 | P | -- | 40 | 1366.0867 | -- | -- | -- | SI | 1366.0867
|  | 49 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 2 | 132 | 51.126 | 2008-09-02 08:24 | 2008-09-02 16:35 | 8.1833 | 491 | P | -- | 40 | 1672.8427 | -- | -- | -- | SI | 1672.8427
|  | 50 | RESISTENCIA | SALIDA RESISTENCIA 1 CD6 | 132 | 51.126 | 2008-09-03 08:28 | 2008-09-03 13:47 | 5.3167 | 319 | P | -- | 40 | 1087.9613 | -- | -- | -- | SI | 1087.9613
|  | 51 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 2 | 132 | 51.126 | 2008-09-03 09:24 | 2008-09-03 16:50 | 7.4333 | 446 | P | -- | 40 | 1519.4647 | -- | -- | -- | SI | 1519.4647
|  | 52 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 2 | 132 | 51.126 | 2008-09-04 08:44 | 2008-09-04 17:59 | 9.25 | 555 | P | -- | 40 | 1891.662 | -- | -- | -- | SI | 1891.662
|  | 53 | RESISTENCIA | SALIDA RESISTENCIA 1 CD6 | 132 | 51.126 | 2008-09-04 08:50 | 2008-09-04 13:54 | 5.0667 | 304 | P | -- | 40 | 1036.8353 | -- | -- | -- | SI | 1036.8353
|  | 54 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA PROVINCIAS UNIDAS | 132 | 51.126 | 2008-09-04 18:12 | 2008-09-04 18:39 | 0.45 | 27 | F | SI | 40 | -- | -- | 920.268 | -- | SI | 920.268
|  | 55 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 2 | 132 | 51.126 | 2008-09-05 03:40 | 2008-09-05 04:30 | 0.83333 | 50 | F | SI | 40 | -- | -- | 1697.3832 | -- | SI | 1697.3832
|  | 56 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 2 | 132 | 51.126 | 2008-09-05 08:17 | 2008-09-05 16:57 | 8.6667 | 520 | P | -- | 40 | 1773.0497 | -- | -- | -- | SI | 1773.0497
|  | 57 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 2 | 132 | 51.126 | 2008-09-07 02:05 | 2008-09-07 02:43 | 0.63333 | 38 | F | SI | 40 | -- | -- | 1288.3752 | -- | SI | 1288.3752
|  | 58 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 3 | 132 | 51.126 | 2008-09-07 06:57 | 2008-09-07 07:36 | 0.65 | 39 | F | SI | 40 | -- | -- | 1329.276 | -- | SI | 1329.276
|  | 59 | ABASTO | SALIDA TRAFO 1 | 500 | 63.904 | 2008-09-07 07:54 | 2008-09-07 20:30 | 12.6 | 756 | P | -- | 200 | 16103.808 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 60 | RAMALLO | SALIDA LINEA PERGAMINO | 132 | 51.126 | 2008-09-08 09:43 | 2008-09-08 15:15 | 5.5333 | 332 | P | -- | 40 | 1130.9071 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 61 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA CORRIENTES 1 | 132 | 51.126 | 2008-09-09 08:11 | 2008-09-09 12:19 | 4.1333 | 248 | P | -- | 40 | 844.6015 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 62 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA STA. CATALINA | 132 | 51.126 | 2008-09-09 08:20 | 2008-09-09 11:58 | 3.6333 | 218 | P | -- | 40 | 742.3495 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 63 | EL BRACHO | SALIDA LINEA INDEPENDENCIA | 132 | 51.126 | 2008-09-09 08:59 | 2008-09-09 14:58 | 5.9833 | 359 | P | -- | 40 | 1222.9339 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 64 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 51.126 | 2008-09-09 09:04 | 2008-09-09 12:22 | 3.3 | 198 | P | -- | 40 | 674.8632 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 65 | RIO GRANDE | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 63.904 | 2008-09-09 12:40 | 2008-09-09 22:40 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 12780.8 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 66 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 2 | 132 | 51.126 | 2008-09-09 13:12 | 2008-09-09 16:58 | 3.7667 | 226 | P | -- | 40 | 770.9801 | -- | -- | -- | SI | 770.9801
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [10 empty] | 44619.1458 | 0 | 5235.3024 | 0 |  | 16354.18

## SA-09 (2)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2008
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
16354.18
|  | 67 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 2 | 132 | 51.126 | 2008-09-10 09:36 | 2008-09-10 17:25 | 7.8167 | 469 | P | -- | 40 | 1599.2213 | -- | -- | -- | SI | 1599.2213
|  | 68 | ROSARIO OESTE | ALIMENTADOR A SALADILLO | 132 | 51.126 | 2008-09-11 09:04 | 2008-09-11 16:36 | 7.5333 | 452 | P | -- | 40 | 1539.9151 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 69 | EL BRACHO | SALIDA LINEA CEVIL POZO | 132 | 51.126 | 2008-09-13 08:14 | 2008-09-13 17:09 | 8.9167 | 535 | P | -- | 40 | 1824.1757 | -- | -- | -- | SI | 1824.1757
|  | 70 | ROMANG | SALIDA LINEA CALCHAQUI | 132 | 51.126 | 2008-09-13 09:52 | 2008-09-13 10:41 | 0.81667 | 49 | F | SI | 40 | -- | -- | 1676.9328 | -- | SI | 1676.9328
|  | 71 | ABASTO | SALIDA TRAFO 1 | 500 | 63.904 | 2008-09-14 07:42 | 2008-09-14 18:36 | 10.9 | 654 | P | -- | 200 | 13931.072 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 72 | EL BRACHO | SALIDA LINEA CEVIL POZO | 132 | 51.126 | 2008-09-14 08:56 | 2008-09-14 17:06 | 8.1667 | 490 | P | -- | 40 | 1670.7977 | -- | -- | -- | SI | 1670.7977
|  | 73 | ATUCHA | SALIDA LINEA A E.T. ZARATE | 132 | 51.126 | 2008-09-16 08:20 | 2008-09-16 16:45 | 8.4167 | 505 | P | -- | 40 | 1721.9237 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 74 | ATUCHA | SALIDA LINEA A E.T. ZARATE | 132 | 51.126 | 2008-09-17 12:26 | 2008-09-17 16:29 | 4.05 | 243 | P | -- | 40 | 828.2412 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 75 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA PILAR | 132 | 51.126 | 2008-09-18 08:20 | 2008-09-18 17:40 | 9.3333 | 560 | P | -- | 40 | 1908.0223 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 76 | PUELCHES | SALIDA LINEA GRAL. ACHA | 132 | 51.126 | 2008-09-19 07:12 | 2008-09-19 14:28 | 7.2667 | 436 | P | -- | 40 | 1486.7441 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 77 | PUELCHES | SALIDA PICHI MAHUIDA | 132 | 51.126 | 2008-09-19 07:15 | 2008-09-19 14:38 | 7.3833 | 443 | P | -- | 40 | 1509.2395 | -- | -- | -- | SI | 1509.2395
|  | 78 | EL BRACHO | SALIDA LINEA A INDEPENDENCIA 2 | 132 | 51.126 | 2008-09-19 09:08 | 2008-09-19 15:15 | 6.1167 | 367 | P | -- | 40 | 1251.5645 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 79 | PUELCHES | SALIDA LINEA GRAL. ACHA | 132 | 51.126 | 2008-09-20 07:02 | 2008-09-20 17:17 | 10.25 | 615 | P | -- | 40 | 2096.166 | -- | -- | -- | SI | 2096.166
|  | 80 | PUELCHES | SALIDA PICHI MAHUIDA | 132 | 51.126 | 2008-09-20 07:03 | 2008-09-20 17:18 | 10.25 | 615 | P | -- | 40 | 2096.166 | -- | -- | -- | SI | 2096.166
|  | 81 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA C.GOMEZ | 132 | 51.126 | 2008-09-20 09:37 | 2008-09-20 14:40 | 5.05 | 303 | P | -- | 40 | 1032.7452 | -- | -- | -- | SI | 1032.7452
|  | 82 | RECREO | SALIDA LINEA A LA RIOJA 2 | 132 | 51.126 | 2008-09-21 07:48 | 2008-09-21 11:13 | 3.4167 | 205 | P | -- | 40 | 699.4037 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 83 | RECREO | ALIMENTADOR A CATAMARCA | 132 | 51.126 | 2008-09-21 07:53 | 2008-09-21 11:13 | 3.3333 | 200 | P | -- | 40 | 680.9983 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 84 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 51.126 | 2008-09-21 08:01 | 2008-09-21 12:23 | 4.3667 | 262 | P | -- | 40 | 893.6825 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 85 | PUELCHES | SALIDA PICHI MAHUIDA | 132 | 51.126 | 2008-09-21 08:04 | 2008-09-21 16:44 | 8.6667 | 520 | P | -- | 40 | 1773.0497 | -- | -- | -- | SI | 1773.0497
|  | 86 | PUELCHES | SALIDA LINEA GRAL. ACHA | 132 | 51.126 | 2008-09-21 08:05 | 2008-09-21 16:42 | 8.6167 | 517 | P | -- | 40 | 1762.8245 | -- | -- | -- | SI | 1762.8245
|  | (²) | [11 empty] | 40305.9529 | 0 | 1676.9328 | 0 |  | 33395.5

## SA-09 (3)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2008
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
33395.5
|  | 87 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA CASILDA 1 | 132 | 51.126 | 2008-09-21 09:06 | 2008-09-21 13:30 | 4.4 | 264 | P | -- | 40 | 899.8176 | -- | -- | -- | SI | 899.8176
|  | 88 | RECREO | SALIDA LINEA A LA RIOJA 1 | 132 | 51.126 | 2008-09-21 11:33 | 2008-09-21 16:27 | 4.9 | 294 | P | -- | 40 | 1002.0696 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 89 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA PILAR | 132 | 51.126 | 2008-09-23 08:24 | 2008-09-23 12:15 | 3.85 | 231 | P | -- | 40 | 787.3404 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 90 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 1 | 132 | 51.126 | 2008-09-24 09:02 | 2008-09-24 14:04 | 5.0333 | 302 | P | -- | 40 | 1028.6551 | -- | -- | -- | SI | 1028.6551
|  | 91 | B. BLANCA | SALIDA ACOPLAMIENTO B-D | 500 | 63.904 | 2008-09-24 14:45 | 2008-09-24 17:23 | 2.6333 | 158 | F | SI | 200 | -- | -- | 33613.504 | -- | SI | 33613.504
|  | 92 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 1 | 132 | 51.126 | 2008-09-25 09:08 | 2008-09-25 13:38 | 4.5 | 270 | P | -- | 40 | 920.268 | -- | -- | -- | SI | 920.268
|  | 93 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA CASILDA 1 | 132 | 51.126 | 2008-09-25 12:54 | 2008-09-25 15:08 | 2.2333 | 134 | P | -- | 40 | 456.0439 | -- | -- | -- | SI | 456.0439
|  | 94 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA C.GOMEZ | 132 | 51.126 | 2008-09-25 15:09 | 2008-09-25 16:37 | 1.4667 | 88 | P | -- | 40 | 300.6209 | -- | -- | -- | SI | 300.6209
|  | 95 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 1 | 132 | 51.126 | 2008-09-26 08:42 | 2008-09-26 13:13 | 4.5167 | 271 | P | -- | 40 | 924.3581 | -- | -- | -- | SI | 924.3581
|  | 96 | RESISTENCIA | SALIDA RESISTENCIA 1 CD6 | 132 | 51.126 | 2008-09-28 07:27 | 2008-09-28 14:16 | 6.8167 | 409 | P | -- | 40 | 1394.7173 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 97 | RESISTENCIA | SALIDA RESISTENCIA 2 CD5 | 132 | 51.126 | 2008-09-28 08:20 | 2008-09-28 13:19 | 4.9833 | 299 | P | -- | 40 | 1018.4299 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 98 | RESISTENCIA | SALIDA RESISTENCIA 2 CD5 | 132 | 51.126 | 2008-09-29 08:30 | 2008-09-29 16:27 | 7.95 | 477 | P | -- | 40 | 1625.8068 | -- | -- | -- | SI | 1625.8068
|  | 100 | RESISTENCIA | SALIDA RESISTENCIA 2 CD5 | 132 | 51.126 | 2008-09-30 08:16 | 2008-09-30 14:20 | 6.0667 | 364 | P | -- | 40 | 1241.3393 | -- | -- | -- | SI | 1241.3393
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [10 empty] | 11599.4669 | 0 | 33613.504 | 0 |  | 74405.91

## RE-09 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 101 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2008-09-01 | 2008-09-01 16:48 | 16.8 | 1008 | P | -- | -- | 2 | 2626.008 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 2626.008
|  | 102 | EZEIZA | CS2 | 245 | 78.155 | 2008-09-01 | 2008-09-01 19:49 | 19.8167 | 1189 | P | -- | -- | 2 | 3098.0642 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 3098.0642
|  | 103 | EZEIZA | CS6 | 245 | 78.155 | 2008-09-12 06:05 | 2008-09-12 16:08 | 10.05 | 603 | P | -- | -- | 2 | 1570.9155 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1570.9155
|  | 104 | EZEIZA | CS5 | 245 | 78.155 | 2008-09-15 05:54 | 2008-09-15 13:40 | 7.7667 | 466 | P | -- | -- | 2 | 1214.5287 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1214.5287
|  | 105 | HENDERSON | R5B5HE | 150 | 47.85 | 2008-09-18 21:52 | 2008-09-18 22:25 | 0.55 | 33 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 526.35 | -- | SI | -- | -- | SI | 526.35
|  | 106 | EZEIZA | CS5 | 245 | 78.155 | 2008-09-19 08:14 | 2008-09-20 17:02 | 32.8 | 1968 | P | -- | -- | 2 | 5126.968 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 5126.968
|  | 107 | EZEIZA | CS6 | 245 | 78.155 | 2008-09-19 08:15 | 2008-09-20 17:00 | 32.75 | 1965 | P | -- | -- | 2 | 5119.1525 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 5119.1525
|  | 108 | EZEIZA | CS3 | 245 | 78.155 | 2008-09-21 04:33 | 2008-09-21 05:07 | 0.56667 | 34 | P | -- | -- | 2 | 89.0967 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 89.0967
|  | 109 | EZEIZA | CS4 | 245 | 78.155 | 2008-09-21 04:33 | 2008-09-21 05:04 | 0.51667 | 31 | P | -- | -- | 2 | 81.2812 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 81.2812
|  | 110 | EZEIZA | CS3 | 245 | 78.155 | 2008-09-22 06:09 | 2008-09-22 14:02 | 7.8833 | 473 | P | -- | -- | 2 | 1231.7228 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1231.7228
|  | 111 | EZEIZA | CS4 | 245 | 78.155 | 2008-09-23 06:06 | 2008-09-23 13:43 | 7.6167 | 457 | P | -- | -- | 2 | 1191.0822 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1191.0822
|  | 112 | EZEIZA | CS4 | 245 | 78.155 | 2008-09-27 07:17 | 2008-09-28 18:13 | 34.9333 | 2096 | P | -- | -- | 2 | 5459.9083 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 5459.9083
|  | 113 | EZEIZA | CS3 | 245 | 78.155 | 2008-09-27 07:17 | 2008-09-28 18:10 | 34.8833 | 2093 | P | -- | -- | 2 | 5452.0928 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 5452.0928
|  | 114 | EZEIZA | CS2 | 245 | 78.155 | 2008-09-29 09:46 | 2008-09-30 23:59 | 38.2167 | 2293 | P | -- | -- | 2 | 5974.1682 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 5974.1682
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 38234.9891 | 0 | 526.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38761.34

## TR-TIBA-09 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.3.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.118
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 115 | OLAVARRIA | T2OL | 300 | 500/132/13,2 | 35.4 | 2008-09-21 08:15 | 2008-09-21 18:01 | 9.7667 | 586 | P | -- | -- | NO | 2 | 691.716 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 691.716
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 691.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 691.72

## SA-TIBA-09 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2008
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 23.525 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 16.064 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 18.82 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 116 | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES | 132 | 18.82 | 2008-09-05 20:08 | 2008-09-05 20:45 | 0.61667 | 37 | F | SI | 40 | -- | -- | 466.736 | -- | SI | 466.736
|  | 117 | CAMPANA | SALIDA PRAXAIR | 132 | 18.82 | 2008-09-07 08:16 | 2008-09-07 11:47 | 3.5167 | 211 | P | -- | 40 | 264.9856 | -- | -- | -- | SI | 264.9856
|  | 118 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 | 500 | 23.525 | 2008-09-08 10:12 | 2008-09-08 19:58 | 9.7667 | 586 | P | -- | 200 | 4596.785 | -- | -- | -- | SI | 4596.785
|  | 119 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 | 500 | 23.525 | 2008-09-09 08:24 | 2008-09-09 18:34 | 10.1667 | 610 | P | -- | 200 | 4784.985 | -- | -- | -- | SI | 4784.985
|  | 120 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 | 500 | 23.525 | 2008-09-10 08:13 | 2008-09-10 18:10 | 9.95 | 597 | P | -- | 200 | 4681.475 | -- | -- | -- | SI | 4681.475
|  | 121 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 | 500 | 23.525 | 2008-09-15 08:04 | 2008-09-15 18:14 | 10.1667 | 610 | P | -- | 200 | 4784.985 | -- | -- | -- | SI | 4784.985
|  | 122 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 | 500 | 23.525 | 2008-09-16 08:06 | 2008-09-16 18:05 | 9.9833 | 599 | P | -- | 200 | 4695.59 | -- | -- | -- | SI | 4695.59
|  | 123 | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES | 132 | 18.82 | 2008-09-16 08:58 | 2008-09-16 13:17 | 4.3167 | 259 | P | -- | 40 | 325.2096 | -- | -- | -- | SI | 325.2096
|  | 124 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 | 500 | 23.525 | 2008-09-17 08:06 | 2008-09-17 17:42 | 9.6 | 576 | P | -- | 200 | 4516.8 | -- | -- | -- | SI | 4516.8
|  | 125 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 | 500 | 23.525 | 2008-09-18 08:14 | 2008-09-18 18:39 | 10.4167 | 625 | P | -- | 200 | 4902.61 | -- | -- | -- | SI | 4902.61
|  | 126 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 | 500 | 23.525 | 2008-09-19 09:00 | 2008-09-19 18:44 | 9.7333 | 584 | P | -- | 200 | 4577.965 | -- | -- | -- | SI | 4577.965
|  | 127 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 | 500 | 23.525 | 2008-09-29 08:18 | 2008-09-29 17:51 | 9.55 | 573 | P | -- | 200 | 4493.275 | -- | -- | -- | SI | 4493.275
|  | 128 | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO | 132 | 18.82 | 2008-09-29 10:11 | 2008-09-29 15:15 | 5.0667 | 304 | P | -- | 40 | 381.6696 | -- | -- | -- | SI | 381.6696
|  | 129 | OLAVARRIA | SALIDA A AZUL | 132 | 18.82 | 2008-09-30 07:39 | 2008-09-30 08:00 | 0.35 | 21 | P | -- | 40 | 26.348 | -- | -- | -- | SI | 26.348
|  | 130 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 | 500 | 23.525 | 2008-09-30 08:17 | 2008-09-30 17:40 | 9.3833 | 563 | P | -- | 200 | 4413.29 | -- | -- | -- | SI | 4413.29
|  | 131 | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO | 132 | 18.82 | 2008-09-30 08:26 | 2008-09-30 15:21 | 6.9167 | 415 | P | -- | 40 | 520.9376 | -- | -- | -- | SI | 520.9376
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [10 empty] | 47966.9104 | 0 | 466.736 | 0 |  | 48433.65

## SUP-TIBA
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2008
|  | a) | Datos
|  |  |  | Remuneración T.I.B.A. = | 481861 | (DTE 0908) | [6 empty] | K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 63.904 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 57.511 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 51.126 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 12046.525
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | OLAVARRIA | T2OL | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-09-21 08:15 | 2008-09-21 18:01 | 9.7667 | 586 | P | -- | NO | 2 | 1869.978 | -- | -- | -- | SI | 1869.978
|  | II |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
1869.978
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES |  | 132 | 51.126 | 2008-09-05 20:08 | 2008-09-05 20:45 | 0.61667 | 37 | F | SI |  | 40 | -- | -- | 1267.9248 | -- | SI | 1267.9248
|  | II | CAMPANA | SALIDA PRAXAIR |  | 132 | 51.126 | 2008-09-07 08:16 | 2008-09-07 11:47 | 3.5167 | 211 | P | -- |  | 40 | 719.8541 | -- | -- | -- | SI | 719.8541
|  | III | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 |  | 500 | 63.904 | 2008-09-08 10:12 | 2008-09-08 19:58 | 9.7667 | 586 | P | -- |  | 200 | 12486.8416 | -- | -- | -- | SI | 12486.8416
|  | IV | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 |  | 500 | 63.904 | 2008-09-09 08:24 | 2008-09-09 18:34 | 10.1667 | 610 | P | -- |  | 200 | 12998.0736 | -- | -- | -- | SI | 12998.0736
|  | V | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 |  | 500 | 63.904 | 2008-09-10 08:13 | 2008-09-10 18:10 | 9.95 | 597 | P | -- |  | 200 | 12716.896 | -- | -- | -- | SI | 12716.896
|  | VI | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 |  | 500 | 63.904 | 2008-09-15 08:04 | 2008-09-15 18:14 | 10.1667 | 610 | P | -- |  | 200 | 12998.0736 | -- | -- | -- | SI | 12998.0736
|  | VII | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 |  | 500 | 63.904 | 2008-09-16 08:06 | 2008-09-16 18:05 | 9.9833 | 599 | P | -- |  | 200 | 12755.2384 | -- | -- | -- | SI | 12755.2384
|  | VIII | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES |  | 132 | 51.126 | 2008-09-16 08:58 | 2008-09-16 13:17 | 4.3167 | 259 | P | -- |  | 40 | 883.4573 | -- | -- | -- | SI | 883.4573
|  | IX | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 |  | 500 | 63.904 | 2008-09-17 08:06 | 2008-09-17 17:42 | 9.6 | 576 | P | -- |  | 200 | 12269.568 | -- | -- | -- | SI | 12269.568
|  | X | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 |  | 500 | 63.904 | 2008-09-18 08:14 | 2008-09-18 18:39 | 10.4167 | 625 | P | -- |  | 200 | 13317.5936 | -- | -- | -- | SI | 13317.5936
|  | XI | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 |  | 500 | 63.904 | 2008-09-19 09:00 | 2008-09-19 18:44 | 9.7333 | 584 | P | -- |  | 200 | 12435.7184 | -- | -- | -- | SI | 12435.7184
|  | XII | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 |  | 500 | 63.904 | 2008-09-29 08:18 | 2008-09-29 17:51 | 9.55 | 573 | P | -- |  | 200 | 12205.664 | -- | -- | -- | SI | 12205.664
|  | XIII | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO |  | 132 | 51.126 | 2008-09-29 10:11 | 2008-09-29 15:15 | 5.0667 | 304 | P | -- |  | 40 | 1036.8353 | -- | -- | -- | SI | 1036.8353
|  | XIV | OLAVARRIA | SALIDA A AZUL |  | 132 | 51.126 | 2008-09-30 07:39 | 2008-09-30 08:00 | 0.35 | 21 | P | -- |  | 40 | 71.5764 | -- | -- | -- | SI | 71.5764
|  | XV | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 |  | 500 | 63.904 | 2008-09-30 08:17 | 2008-09-30 17:40 | 9.3833 | 563 | P | -- |  | 200 | 11988.3904 | -- | -- | -- | SI | 11988.3904
|  | XVI | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO |  | 132 | 51.126 | 2008-09-30 08:26 | 2008-09-30 15:21 | 6.9167 | 415 | P | -- |  | 40 | 1415.1677 | -- | -- | -- | SI | 1415.1677
|  | XVII |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | XVIII |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
131566.8731
[8 empty] | SM = | 133436.8511
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 68904 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 92021.76
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 68904 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 331296.48
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 68904 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 294485.76
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 68904 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 184053.6
|  |  | Campana trafos | 600 | 500 | 137808 | [7 empty] | 901857.6
413424
|  |  | RM: Por Capacitores ET Bahía Blanca: | 100 MVAr | 5176 | (*)
|  | (*): | Según Resolución ENRE N° 157/07
[8 empty] | RM = | 1320457.6
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 12173.4341
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 12173.4341

## DAG
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
5.- DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE GENERACIÓN (DAG)
5.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2008
|  |  | Remuneración mensual (ENRE 121/01) | 54741
|  | N° | EQUIPO | OBS. | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | indisp > 24hs (K=2 o K=1) | PENALIZACIÓN FORZADA Computable NO Computable |  | FORZADA INDISPONIBLE | PROGRAMADA | TOTAL PENALIZAC.
|  | 136 | AUT | DAG COMAHUE | 2008-09-16 19:47 | 2008-09-16 19:48 | 0.02 | 1 | F | 1 | -- | 5474.1 | -- | -- | 5474.1
|  | 137 | AUT | DAG COMAHUE | 2008-09-16 19:49 | 2008-09-18 08:30 | 36.68 | 2201 | FI | 2 | -- | -- | 2737.05 | -- | 5474.1
[10 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | 10948.2
[10 empty] | -- | -- | -- | -- | --
5.2.- Sanción Adicional por Cantidad Actuaciones Incorrectas
|  |  | Remuneración Anual | 656892
|  | NUMERO DE ACTUACIONES INCORRECTAS EN EL TRANSCURSO DEL AÑO MOVIL [N° actuaciones incorrectas/año]: | [12 empty] | 3
|  |  | Sanción Adicional por Actuaciones Incorrectas | [11 empty] | 0
0
|  | (²) | P - PROGRAMADA [Sanción = 1 % Remuneración Mesual] F - FORZADA (Estando en servicio no actuó o actuó mal) [Sanción = 10 % Remuneración Mesual]
FC - FORZADA COMPUTABLE (Además de ser FORZADA, cumple las condiciones para ser COMPUTABLE p/cálculo de tasa de falla) [Sanción = 10 % Remuneración Mesual y se computa p/ cálculo tasa de falla]
FI - FORZADA INDISPONIBLE (INDISPONIBLE en forma no programada) [Sanción = 5 % Remuneración Mesual]
Note on L18: gmir: FORZADA: cuando estando en servicio no actuo o actuo en forma incorrecta. A su vez, dentro de estas forzadas, pueden ser o no computables para la tasas de falla. La PENALIZACION ES LA MISMA PARA AMBAS, solo cambia el hecho que se cuenta o no para la tasa de falla
Note on L39: gmir: FORZADA: cuando estando en servicio no actuo o actuo en forma incorrecta. A su vez, dentro de estas forzadas, pueden ser o no computables para la tasas de falla. La PENALIZACION ES LA MISMA PARA AMBAS, solo cambia el hecho que se cuenta o no para la tasa de falla

## TASA FALLA
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de septirmbre de 2008 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C |  |  |  | 1
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | [10 empty] | 1
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B |  |  | 1
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C | [7 empty] | 1
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A | [6 empty] | 1
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | [11 empty] | 1
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | [11 empty] | 2
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B | [11 empty] | 1
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B |  | 1
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | [8 empty] | 1
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A |  |  | 1
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A |  | 1 | [6 empty] | 1
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | [10 empty] | 1 | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | [10 empty] | 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C |  | 1
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | [10 empty] | 1
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | [7 empty] | 1
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C |  | 1
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | [7 empty] | 2
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C | [7 empty] | 1
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9666.7
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 6
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.37
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.37 | Salidas X Año / 100Km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 29 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30
mayo | 05 | 31
junio | 06 | 30
julio | 07 | 31
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
3 | 9 | septiembre | 30 | 2008 | Desde el 01 al 30 de septiembre de 2008 | 09 | 08 | B14
| \\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\TRANSENER\2008 |  |  |  |  | J0908NER
\\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\NERNOANEA\0809
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | T_sal | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 22 | 20 | 11 | LI-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 14
MODELO L IV | 22 | 20 | 11 | LI-IV-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_IV.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 14
MODELO T | 22 | 20 | 12 | TR-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 43 | 27 | 20 | 27 | 13
MODELO S | 24 | 20 | 9 | SA-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 45 | 20 | 22 | 20 | 12
MODELO R | 22 | 20 | 10 | RE-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 43 | 21 | 20 | 21 | 12
MODELO R IV | 22 | 20 | 10 | RE-IV-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_IV.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 43 | 21 | 20 | 21 | 12
MODELO L YACYLEC | 19 | 20 | 11 | LI-YACY-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 40 | 22 | 17 | 22 | 11
MODELO R YACYLEC | 21 | 20 | 8 | RE-YACY-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_YACYLEC.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 42 | 22 | 19 | 22 | 11
MODELO L LITSA | 22 | 20 | 11 | LI-LITSA-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 43 | 30 | 20 | 30 | 14
MODELO T LITSA | 22 | 20 | 12 | TR-LITSA-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 43 | 27 | 20 | 27 | 13
MODELO R LITSA | 24 | 20 | 10 | RE-LITSA-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_LITSA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 13
MODELO T TIBA | 20 | 20 | 12 | TR-TIBA-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 41 | 27 | 18 | 27 | 13
MODELO S TIBA | 22 | 20 | 9 | SA-TIBA-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 43 | 20 | 20 | 20 | 12
MODELO T ENECOR | 20 | 20 | 12 | TR-ENECOR-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 41 | 27 | 20 | 27 | 13
MODELO S ENECOR | 22 | 20 | 9 | SA-ENECOR-09 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 43 | 20 | 20 | 20 | 12
SUP-YACYLEC | 32 | 25 | 11 | SUP-YACYLEC | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 61 | 25 | 12 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 32 | 25 | 11 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 60 | 36 | 9 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 31 | 25 | 12 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 60 | 25 | 9 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 31 | 25 | 12 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0