## TOTAL
ANEXO VII al Memorandum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2008-06-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Junio de 2008
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 274585.5674 | ---
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 36086.2979 | ---
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 3378.4361 | ---
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 48018.85 | ---
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 10484.3276 | ---
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 3853.0159 | 1926.508
[5 empty] | TOTAL | 378333.0029
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO VII al Memorandum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Junio de 2008
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 57171.1333 | 16849.75 | 101123.5133 | 6188618.3333 | 2087.5833 | 3665806.0833
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 10250 | 109 | 7162.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 6 | 4 | 24 | 21 | 25 | 44
|  | Índices | DAM |  | 0.99781 | 0.99864 | 0.99629 | 0.93108 | 0.99781 | 0.94157
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.20121 | 0.28309 | 0.77143 | 0.20488 | 0.22936 | 0.61431
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.76931 | 0.79083 | -0.15413 | -6.9341 | -1.2062 | -2.551
|  | compara |  |  | 0.76931 | 0.79083 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.65897 | 0.74497 | 0.22857 | 0.59024 | 0.67235 | 0.10969
|  | corchetes |  |  | 1.4283 | 1.5358 | 0.22857 | 0.59024 | 0.67235 | 0.10969
|  | compara |  |  | 1.4283 | 1.5358 | 0.22857 | 0.59024 | 0.67235 | 0.10969
|  | premio |  |  | 274585.5674 | 36086.2979 | 3378.4361 | 48018.85 | 10484.3276 | 3853.0159
|  | compara |  |  | 274585.5674 | 36086.2979 | 3378.4361 | 48018.85 | 10484.3276 | 3853.0159
|  |  | PREMIO |  | 274585.5674 | 36086.2979 | 3378.4361 | 48018.85 | 10484.3276 | 3853.0159
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2008-06-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas