## TOTAL
ANEXO XII al Memorandum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2008-11-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Noviembre de 2008
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 171091.4291 | ---
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 32743.6451 | ---
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 0 | ---
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 40081.85 | ---
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 9666.8361 | ---
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 15935.3348 | 7967.6674
[5 empty] | TOTAL | 277486.7625
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO XII al Memorandum D.T.E.E. N° 366 / 2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Noviembre de 2008
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 77895.7 | 23173.5 | 105929.2944 | 3856854.9167 | 2873.1667 | 2432768.5306
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 10250 | 109 | 7162.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 14 | 5 | 38 | 26 | 29 | 27
|  | Índices | DAM |  | 0.99702 | 0.99813 | 0.99611 | 0.95705 | 0.99699 | 0.96123
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.46948 | 0.35386 | 1.2214 | 0.25366 | 0.26606 | 0.37696
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.68568 | 0.71233 | -0.20897 | -3.9446 | -2.0364 | -1.3566
|  | compara |  |  | 0.68568 | 0.71233 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.20427 | 0.68121 | -0.22143 | 0.49268 | 0.61992 | 0.45368
|  | corchetes |  |  | 0.88994 | 1.3935 | -0.22143 | 0.49268 | 0.61992 | 0.45368
|  | compara |  |  | 0.88994 | 1.3935 | 0 | 0.49268 | 0.61992 | 0.45368
|  | premio |  |  | 171091.4291 | 32743.6451 | 0 | 40081.85 | 9666.8361 | 15935.3348
|  | compara |  |  | 171091.4291 | 32743.6451 | 0 | 40081.85 | 9666.8361 | 15935.3348
|  |  | PREMIO |  | 171091.4291 | 32743.6451 | 0 | 40081.85 | 9666.8361 | 15935.3348
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2008-11-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas