## TOT-1012
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° /2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de octubre de 2012
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 65823.85
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 25748.07
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 171.99
[5 empty] | TOTAL | 91743.91
Valores remuneratorios según Res. ENRE 329/08 y Res. ENRE 656/08
Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREN - DISTROCUYO S.A."
(Dec. PEN Nº 1464/05)

## LI-10 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° /2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de octubre de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 421.011
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 402.3 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 402.3
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 252343 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 748.8522 | 2012-10-03 07:50 | 2012-10-03 17:54 | 10.0667 | 604 | P | 0,000 | 2262.2826 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2262.2826
|  | 2 | 252344 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 748.8522 | 2012-10-04 08:02 | 2012-10-04 19:03 | 11.0167 | 661 | P | 0,000 | 2475.7055 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2475.7055
|  | 3 | 252345 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 748.8522 | 2012-10-05 08:16 | 2012-10-05 17:39 | 9.3833 | 563 | P | 0,000 | 2107.2702 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2107.2702
|  | 4 | 252346 | 4662 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA 1 | 132 | 54.4 | 218.8512 | 2012-10-05 09:06 | 2012-10-05 12:08 | 3.0333 | 182 | P | 0,000 | 198.9357 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 198.9357
|  | 5 | 252347 | 701 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5 | 134.7705 | 2012-10-07 07:52 | 2012-10-07 18:46 | 10.9 | 654 | P | 0,000 | 440.6995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 440.6995
|  | 6 | 252348 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 722.4549 | 2012-10-07 21:29 | 2012-10-07 21:36 | 0.11667 | 7 | F | 0,000 | -- | -- | 21673.6471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21673.6471
|  | 7 | 252824 | 714 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.13 | 491.329 | 2012-10-13 07:14 | 2012-10-14 15:48 | 32.5667 | 1954 | P | 0,000 | 4800.7755 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4800.7755
|  | 8 | 253041 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 748.8522 | 2012-10-16 09:14 | 2012-10-16 17:18 | 8.0667 | 484 | P | 0,000 | 1812.9713 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1812.9713
|  | 9 | 253042 | 705 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.08 | 100.575 | 2012-10-16 10:19 | 2012-10-16 12:48 | 2.4833 | 149 | F | 0,000 | -- | -- | 3017.25 | 7482.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10500.03
|  | 10 | 253043 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 748.8522 | 2012-10-17 10:34 | 2012-10-17 17:39 | 7.0833 | 425 | P | 0,000 | 1590.5622 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1590.5622
|  | 11 | 253044 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 748.8522 | 2012-10-18 09:22 | 2012-10-18 17:20 | 7.9667 | 478 | P | 0,000 | 1790.5057 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1790.5057
|  | 12 | 253045 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 748.8522 | 2012-10-19 09:03 | 2012-10-19 17:22 | 8.3167 | 499 | P | 0,000 | 1869.1352 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1869.1352
|  | 13 | 253290 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 722.4549 | 2012-10-23 10:03 | 2012-10-23 18:23 | 8.3333 | 500 | P | 0,000 | 1805.4148 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1805.4148
|  | 14 | 253291 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 722.4549 | 2012-10-24 08:53 | 2012-10-24 18:31 | 9.6333 | 578 | P | 0,000 | 2087.1722 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2087.1722
|  | 15 | 253292 | 4661 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 130.2 | 523.7946 | 2012-10-25 08:24 | 2012-10-25 10:19 | 1.9167 | 115 | P | 0,000 | 301.7057 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 301.7057
|  | 16 | 253293 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 722.4549 | 2012-10-25 10:27 | 2012-10-25 18:36 | 8.15 | 489 | P | 0,000 | 1766.4022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1766.4022
|  | 17 | 253294 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 722.4549 | 2012-10-26 09:54 | 2012-10-26 19:11 | 9.2833 | 557 | P | 0,000 | 2011.3144 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2011.3144
|  | 18 | 253516 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 722.4549 | 2012-10-29 08:57 | 2012-10-29 18:06 | 9.15 | 549 | P | 0,000 | 1983.1387 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1983.1387
[8 empty] | 100.575 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.575 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; 402.3 16: 29303.9916; 402.3 17: 0; 402.3 18: 24690.8971; 402.3 19: 7482.78; 402.3 20: 0; 402.3 21: 0; 402.3 22: 0; 402.3 23: 0; 402.3 24: 0; 402.3 25: 0; 402.3 27: 61477.67

## LI-10 (2)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° /2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de octubre de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 421.011
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 402.3 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 402.3
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
61477.67
|  | 19 | 253517 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 722.4549 | 2012-10-30 09:01 | 2012-10-30 18:32 | 9.5167 | 571 | P | 0,000 | 2063.3312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2063.3312
|  | 20 | 253518 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 722.4549 | 2012-10-31 08:35 | 2012-10-31 18:44 | 10.15 | 609 | P | 0,000 | 2199.8752 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2199.8752
|  | 21 | 253519 | 705 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.08 | 100.575 | 2012-10-31 08:58 | 2012-10-31 11:43 | 2.75 | 165 | P | 0,000 | 82.9744 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 82.9744
[8 empty] | 100.575 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.575 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.575 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.575 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.575 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.575 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.575 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.575 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.575 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.575 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.575 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.575 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.575 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.575 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.575 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.575 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.575 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; 402.3 16: 4346.1807; 402.3 17: 0; 402.3 18: 0; 402.3 19: 0; 402.3 20: 0; 402.3 21: 0; 402.3 22: 0; 402.3 23: 0; 402.3 24: 0; 402.3 25: 0; 402.3 27: 65823.85

## T-10 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° /2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de octubre de 2012
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.405
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 22 | 252825 | 4437 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 1 | 15 | 13,2/13,2 | 21.075 | 2012-10-14 07:48 | 2012-10-14 17:27 | 9.65 | 579 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 61.0121 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 61.0121
|  | 23 | 252826 | 872 | SAN JUAN | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 42.15 | 2012-10-14 20:30 | 2012-10-14 20:36 | 0.1 | 6 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1264.5 | 126.45 | -- | -- | -- | -- | SI | 1390.95
|  | 24 | 252827 | 872 | SAN JUAN | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 42.15 | 2012-10-14 20:37 | 2012-10-22 14:36 | 185.9833 | 11159 | RF | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23517.171 | -- | SI | 23517.171
|  | 26 | 253296 | 1015 | SAN JUAN | AUTOTRAFO 1 | 150 | 220/132/13,2 | 210.75 | 2012-10-28 06:16 | 2012-10-28 18:35 | 12.3167 | 739 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 778.932 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 778.932
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RF - RESTANTE FORZADA; 30 20: 839.9441; 30 21: 0; 30 22: 1264.5; 30 23: 126.45; 30 24: 0; 30 25: 0; 30 26: 23517.171; 30 27: 0; 30 29: 25748.07

## SA-10 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° /2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de octubre de 2012
[5 empty] | Salida en 220 kV | 37.421 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 18.713 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 14.037 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 14.037 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 27 | 252828 | 4022 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA RONCHI | 13.2 | 14.037 | 2012-10-14 07:52 | 2012-10-14 08:08 | 0.26667 | 16 | P | -- | 20 | 7.58 | -- | -- | -- | SI | 7.58
|  | 28 | 252829 | 903 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA RUSELL | 13.2 | 14.037 | 2012-10-14 07:52 | 2012-10-14 08:08 | 0.26667 | 16 | P | -- | 20 | 7.58 | -- | -- | -- | SI | 7.58
|  | 29 | 252830 | 4023 | CRUZ DE PIEDRA | PATAGONIA | 13.2 | 14.037 | 2012-10-14 07:52 | 2012-10-14 08:08 | 0.26667 | 16 | P | -- | 20 | 7.58 | -- | -- | -- | SI | 7.58
|  | 30 | 252831 | 899 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA TRES ESQUINAS | 13.2 | 14.037 | 2012-10-14 07:52 | 2012-10-14 08:08 | 0.26667 | 16 | P | -- | 20 | 7.58 | -- | -- | -- | SI | 7.58
|  | 31 | 252832 | 900 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA VIDELA ARANDA | 13.2 | 14.037 | 2012-10-14 07:52 | 2012-10-14 08:08 | 0.26667 | 16 | P | -- | 20 | 7.58 | -- | -- | -- | SI | 7.58
|  | 32 | 252833 | 902 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA CESPEDES | 13.2 | 14.037 | 2012-10-14 07:52 | 2012-10-14 08:08 | 0.26667 | 16 | P | -- | 20 | 7.58 | -- | -- | -- | SI | 7.58
|  | 33 | 252834 | 901 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA BARRANCAS | 13.2 | 14.037 | 2012-10-14 07:52 | 2012-10-14 08:08 | 0.26667 | 16 | P | -- | 20 | 7.58 | -- | -- | -- | SI | 7.58
|  | 34 | 252835 | 898 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO SS AA TURBOGAS | 13.2 | 14.037 | 2012-10-14 07:52 | 2012-10-14 08:08 | 0.26667 | 16 | P | -- | 20 | 7.58 | -- | -- | -- | SI | 7.58
|  | 35 | 252836 | 903 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA RUSELL | 13.2 | 14.037 | 2012-10-14 17:21 | 2012-10-14 17:27 | 0.1 | 6 | P | -- | 20 | 2.8074 | -- | -- | -- | SI | 2.8074
|  | 36 | 252837 | 4022 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA RONCHI | 13.2 | 14.037 | 2012-10-14 17:21 | 2012-10-14 17:27 | 0.1 | 6 | P | -- | 20 | 2.8074 | -- | -- | -- | SI | 2.8074
|  | 37 | 252838 | 4023 | CRUZ DE PIEDRA | PATAGONIA | 13.2 | 14.037 | 2012-10-14 17:21 | 2012-10-14 17:27 | 0.1 | 6 | P | -- | 20 | 2.8074 | -- | -- | -- | SI | 2.8074
|  | 38 | 252839 | 899 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA TRES ESQUINAS | 13.2 | 14.037 | 2012-10-14 17:21 | 2012-10-14 17:27 | 0.1 | 6 | P | -- | 20 | 2.8074 | -- | -- | -- | SI | 2.8074
|  | 39 | 252840 | 900 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA VIDELA ARANDA | 13.2 | 14.037 | 2012-10-14 17:21 | 2012-10-14 17:27 | 0.1 | 6 | P | -- | 20 | 2.8074 | -- | -- | -- | SI | 2.8074
|  | 40 | 252841 | 902 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA CESPEDES | 13.2 | 14.037 | 2012-10-14 17:21 | 2012-10-14 17:27 | 0.1 | 6 | P | -- | 20 | 2.8074 | -- | -- | -- | SI | 2.8074
|  | 41 | 252842 | 901 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA BARRANCAS | 13.2 | 14.037 | 2012-10-14 17:21 | 2012-10-14 17:27 | 0.1 | 6 | P | -- | 20 | 2.8074 | -- | -- | -- | SI | 2.8074
|  | 42 | 252843 | 898 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO SS AA TURBOGAS | 13.2 | 14.037 | 2012-10-14 17:21 | 2012-10-14 17:27 | 0.1 | 6 | P | -- | 20 | 2.8074 | -- | -- | -- | SI | 2.8074
|  | 43 | 253295 | 896 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA GODOY CRUZ | 66 | 18.713 | 2012-10-26 12:54 | 2012-10-26 13:51 | 0.95 | 57 | P | -- | 50 | 88.8868 | -- | -- | -- | SI | 88.8868
[8 empty] | 14.037 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 14.037 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 14.037 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; 20 17: 171.9858; 20 18: 0; 20 19: 0; 20 20: 0; 20 22: 171.99

## TASA FALLA
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° /2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla Correspondiente al mes de octubre de 2012
|  |  | LINEAS | U [kV] | Long. [km] | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01
|  | 1 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87
|  | 2 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 42.95 | bar: 2011-12-01
|  | 3 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.49
|  | 4 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | bar: 2012-03-01
|  | 5 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.32 | bar: 2012-07-01
|  | 6 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 125.8 | bar: 2012-09-01
|  | 7 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 41.95 | bar: 2012-05-01; 2012-08-01
|  | 8 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5
|  | 9 | ANCHORIZ -Deriv."T" a LC 35-B.R.Tunuyan | 132 | 52.86 | bar: 2012-06-01
|  | 10 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.13 | bar: 2011-11-01; 2012-05-01
|  | 11 | SAN RAFAEL - PEDRO VARGAS | 132 | 15.59
|  | 12 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 1 | 132 | 19.06
|  | 13 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 2 | 132 | 19.06
|  | 14 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 21.98
|  | 15 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 21.98
|  | 16 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 132 | 180.18 | bar: 2011-10-01; 2011-12-01 to 2012-01-01
|  | 17 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 | 132 | 18.08 | bar: 2011-11-01
|  | 18 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.08
|  | 19 | C.H. NIHUIL I - PEDRO VARGAS | 132 | 46.45
|  |  |  | Longitud Total | 1370.93
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | TASA DE FALLA | 1.09 | 1.02 | 1.09 | 1.17 | 1.17 | 1.09 | 1.09 | 0.95 | 1.09 | 1.02 | 1.02 | 1.09 | 0.95
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.95 | SALIDAS x AÑO/ 100 km
0

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 29 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
7 | 10 | octubre | 31 | 2012 | Desde el 01 al 31 de octubre de 2012 | 10 | 12 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\DISTROCUYO\2012 |  |  |  |  | J1012CUY
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1210
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | ID | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 19 | 12 | LI-10 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 22 | 19 | 13 | T-10 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 19 | 10 | SA-10 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-10 | DISTROCUYO_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0