## TOT-0901
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 761 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de enero de 2009
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 40858.55
|  |  | 1.1.- | Incendio |  |  | 1262.09
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 2812.08
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 2118.12
|  | 3.- | Equipamiento propio Res. 01_03 |  |  |  | 366.35
[5 empty] | TOTAL | 47417.19
Valores remuneratorios según Res. E.N.R.E. N° 327/08

## LI-0901
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 761 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de enero de 2009
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 96.407 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 92.123 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 92.123 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 35.59 | C | 32.7866 | 04/01/2009 11:59 | 04/01/2009 12:03 | 0.066667 | 4 | F |  | 10 | -- | -- | 327.8658 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 327.8658 | 202169
|  | 2 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 2.2 | C | 23.0308 | 06/01/2009 10:33 | 06/01/2009 17:02 | 6.4833 | 389 | P |  | 10 | 14.9239 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.9239 | 202402
|  | 3 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 65.2231 | 07/01/2009 04:13 | 07/01/2009 09:09 | 4.9333 | 296 | F |  | 50 | -- | -- | 3261.1542 | 9783.4626 | 629.4028 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13674.0196 | 202405
|  | 4 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | 23.0308 | 07/01/2009 07:20 | 07/01/2009 18:38 | 11.3 | 678 | P |  | 10 | 26.0247 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.0247 | 202406
|  | 5 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | 23.0308 | 08/01/2009 07:12 | 08/01/2009 17:20 | 10.1333 | 608 | P |  | 10 | 23.3301 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.3301 | 202407
|  | 6 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C | 23.0308 | 08/01/2009 09:52 | 08/01/2009 15:59 | 6.1167 | 367 | P |  | 10 | 14.0948 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.0948 | 202411
|  | 7 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 51.51 | C | 47.4526 | 09/01/2009 08:14 | 09/01/2009 09:16 | 1.0333 | 62 | P |  | 10 | 4.8876 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.8876 | 202412
|  | 9 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B | 23.0308 | 10/01/2009 13:45 | 10/01/2009 19:14 | 5.4833 | 329 | P |  | 50 | 63.1043 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 63.1043 | 202414
|  | 10 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B | 23.0308 | 11/01/2009 07:34 | 11/01/2009 18:32 | 10.9667 | 658 | P |  | 50 | 126.3237 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 126.3237 | 202415
|  | 11 | CORCEMAR - ZARATE | 132 | 7 | C | 23.0308 | 11/01/2009 08:34 | 11/01/2009 17:00 | 8.4333 | 506 | P |  | 10 | 19.4149 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.4149 | 202416
|  | 12 | NUEVA CAMPANA - CORCEMAR | 132 | 5 | C | 23.0308 | 11/01/2009 10:45 | 11/01/2009 16:24 | 5.65 | 339 | P |  | 10 | 13.0124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.0124 | 202417
|  | 13 | C. SARMIENTO - S. A. ARECO | 66 | 31.5 | C | 29.0187 | 12/01/2009 07:30 | 16/01/2009 15:14 | 103.7333 | 6224 | P |  | 10 | 301.0114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 301.0114 | 202664
|  | 14 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 94.0484 | 12/01/2009 13:08 | 12/01/2009 15:17 | 2.15 | 129 | P |  | 10 | 20.2204 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.2204 | 202665
|  | 15 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | 63.657 | 12/01/2009 16:04 | 12/01/2009 16:33 | 0.48333 | 29 | FM |  | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 942.1235 | 202666
|  | 16 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 94.0484 | 13/01/2009 09:53 | 13/01/2009 15:42 | 5.8167 | 349 | P |  | 10 | 54.7362 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.7362 | 202669
|  | 17 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 94.0484 | 14/01/2009 10:06 | 14/01/2009 15:19 | 5.2167 | 313 | P |  | 10 | 49.0932 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49.0932 | 202673
|  | 18 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 94.0484 | 15/01/2009 10:30 | 15/01/2009 15:36 | 5.1 | 306 | P |  | 10 | 47.9647 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 47.9647 | 202677
|  | 19 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 94.0484 | 16/01/2009 10:12 | 16/01/2009 15:30 | 5.3 | 318 | P |  | 10 | 49.8456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49.8456 | 202681
|  | 20 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C | 34.7304 | 16/01/2009 17:38 | 16/01/2009 17:39 | 0.016667 | 1 | F |  | 10 | -- | -- | 347.3037 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 347.3037 | 202694
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; FM - FUERZA MAYOR | [11 empty] | 827.988 | 0 | 3936.3237 | 9783.4626 | 629.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16119.3

## LI-0901 (2)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 761 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de enero de 2009
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 96.407 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 92.123 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 92.123 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [22 empty] | 16119.3
|  | 21 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C | 23.0308 | 19/01/2009 09:29 | 19/01/2009 11:07 | 1.6333 | 98 | P |  | 10 | 3.754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.754 | 202825
|  | 22 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C | 23.0308 | 19/01/2009 09:30 | 19/01/2009 11:07 | 1.6167 | 97 | P |  | 10 | 3.731 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.731 | 202826
|  | 23 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 23.0308 | 19/01/2009 10:14 | 19/01/2009 14:27 | 4.2167 | 253 | P |  | 10 | 9.719 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.719 | 202827
|  | 24 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C | 42.7451 | 19/01/2009 19:01 | 19/01/2009 19:21 | 0.33333 | 20 | F |  | 10 | -- | -- | 427.4507 | 141.0587 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 568.5095 | 202830
|  | 25 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 23.0308 | 20/01/2009 08:51 | 20/01/2009 14:56 | 6.0833 | 365 | P |  | 10 | 14.0027 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.0027 | 202832
|  | 26 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 129.8934 | 20/01/2009 16:10 | 20/01/2009 16:35 | 0.41667 | 25 | F |  | 50 | -- | -- | 6494.6715 | 2727.762 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9222.4335 | 202836
|  | 27 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C | 57.9454 | 20/01/2009 19:36 | 20/01/2009 19:45 | 0.15 | 9 | F |  | 10 | -- | -- | 579.4537 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 579.4537 | 202848
|  | 28 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 23.0308 | 21/01/2009 09:00 | 21/01/2009 14:59 | 5.9833 | 359 | P |  | 10 | 13.7724 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.7724 | 202851
|  | 29 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO | 66 | 46.8 | C | 43.1136 | 21/01/2009 09:02 | 21/01/2009 13:45 | 4.7167 | 283 | P |  | 10 | 20.3496 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.3496 | 202852
|  | 30 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 23.0308 | 22/01/2009 08:49 | 22/01/2009 14:51 | 6.0333 | 362 | P |  | 10 | 13.8875 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.8875 | 202857
|  | 31 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 23.0308 | 23/01/2009 09:00 | 23/01/2009 14:49 | 5.8167 | 349 | P |  | 10 | 13.4039 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.4039 | 202860
|  | 32 | 9 DE JULIO - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | 56.1398 | 25/01/2009 07:51 | 25/01/2009 10:45 | 2.9 | 174 | P |  | 10 | 16.2805 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.2805 | 202863
|  | 33 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C | 42.7451 | 25/01/2009 09:28 | 25/01/2009 12:16 | 2.8 | 168 | F |  | 10 | -- | -- | 427.4507 | 1196.862 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1624.3127 | 202864
|  | 34 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 51.51 | C | 47.4526 | 30/01/2009 08:44 | 30/01/2009 09:02 | 0.3 | 18 | P |  | 10 | 1.4236 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.4236 | 203152
|  | 35 | C. SARMIENTO - S. A. ARECO | 66 | 31.5 | C | 29.0187 | 30/01/2009 09:09 | 30/01/2009 13:49 | 4.6667 | 280 | P |  | 10 | 13.5518 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.5518 | 203153
|  | 36 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 65.2231 | 30/01/2009 09:45 | 30/01/2009 12:37 | 2.8667 | 172 | F |  | 50 | -- | -- | 3261.1542 | 9359.5126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12620.6668 | 203154
[7 empty] | 23.0308 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 23.0308 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 123.876 | 0 | 11190.1808 | 13425.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40858.55

## Incendio
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 761 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Incendio de Campos - Aplicación Punto 6.1.5 del Acta Acuerdo
Desde el 01 al 31 de enero de 2009
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 96.407
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 92.123
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 8 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 90.23 | C | 10 | 92.123 | 09/01/2009 18:33 | 09/01/2009 19:55 | 1.3667 | 82 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | 1262.0851 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1262.0851
[7 empty] | 10 | 92.123 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 10 | 92.123 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 10 | 92.123 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 10 | 92.123 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 10 | 92.123 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 1262.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1262.09
F - FORZADA

## TR-0901
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 761 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de enero de 2009
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.322
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 39 | HENDERSON | Trafo 6 | 20 | 132/33/13,2 | 6.44 | 04/01/2009 07:12 | 04/01/2009 14:15 | 7.05 | 423 | P | -- |  | NO | 0.6 | 27.2412 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.2412 | 202168
|  | 40 | BARKER | Trafo 4 | 1.5 | 33/13,2 | 0.483 | 05/01/2009 10:47 | 05/01/2009 13:13 | 2.4333 | 146 | P | -- |  | NO | 0.6 | 0.70421 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.70421 | 202399
|  | 41 | LAS FLORES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 06/01/2009 11:13 | 06/01/2009 11:52 | 0.65 | 39 | P | -- |  | NO | 0.6 | 1.8837 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.8837 | 202403
|  | 42 | PIGUE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 12/01/2009 07:11 | 12/1/2009 08:09 | 0.96667 | 58 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 289.8 | 281.106 | -- | -- | -- | -- | SI | 570.906 | 202663
|  | 42b | PIGUE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 12/1/2009 08:10 | 12/01/2009 14:25 | 6.25 | 375 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 181.125 | -- | SI | 181.125
|  | 43 | PETROQUIMICA | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 12.88 | 13/01/2009 09:34 | 13/01/2009 15:09 | 5.5833 | 335 | P | -- |  | NO | 0.6 | 43.1222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.1222 | 202667
|  | 44 | BALCARCE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 13/01/2009 09:40 | 13/01/2009 16:06 | 6.4333 | 386 | P | -- |  | NO | 0.6 | 18.6341 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.6341 | 202668
|  | 45 | NECOCHEA | Trafo 1 | 10 | 132/13,2 | 3.22 | 14/01/2009 08:40 | 14/01/2009 09:31 | 0.85 | 51 | P | -- |  | NO | 0.6 | 1.6422 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.6422 | 202670
|  | 46 | PETROQUIMICA | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 12.88 | 14/01/2009 09:05 | 14/01/2009 14:36 | 5.5167 | 331 | P | -- |  | NO | 0.6 | 42.6586 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.6586 | 202672
|  | 47 | PETROQUIMICA | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 12.88 | 15/01/2009 08:45 | 15/01/2009 14:40 | 5.9167 | 355 | P | -- |  | NO | 0.6 | 45.7498 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45.7498 | 202676
|  | 48 | LOS CHANARES | Trafo 1 | 30 | 132/33/13.2 | 9.66 | 16/01/2009 09:37 | 16/01/2009 17:11 | 7.5667 | 454 | P | -- |  | NO | 0.6 | 43.8757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.8757 | 202680
|  | 49 | MAR DE AJO | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 9.66 | 17/01/2009 16:53 | 17/01/2009 20:00 | 3.1167 | 187 | R | NO | 33 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | 19.1268 | 59.6756 | -- | -- | SI | 78.8024 | 202697
|  | 50 | SAN PEDRO | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 19/01/2009 08:19 | 19/1/2009 08:40 | 0.35 | 21 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 289.8 | 101.43 | -- | -- | -- | -- | SI | 391.23 | 202824
|  | 50b | SAN PEDRO | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 19/1/2009 08:41 | 19/01/2009 14:32 | 5.85 | 351 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 169.533 | -- | SI | 169.533
|  | 51 | TANDIL | T2TD | 30 | 132/33/13,2 | 9.66 | 19/01/2009 11:25 | 26/01/2009 14:24 | 170.9833 | 10259 | P | -- |  | NO | 0.6 | 991.0001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 991.0001 | 202829
|  | 52 | MERCEDES BS.AS | T1MD | 30 | 132/33/13,2 | 9.66 | 20/01/2009 08:13 | 20/01/2009 14:17 | 6.0667 | 364 | P | -- |  | NO | 0.6 | 35.1817 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.1817 | 202831
|  | 53 | JUNIN | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 9.66 | 20/01/2009 09:21 | 20/01/2009 10:17 | 0.93333 | 56 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 2.1561 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.1561 | 202833
|  | 54 | JUNIN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 9.66 | 20/01/2009 10:27 | 20/01/2009 11:42 | 1.25 | 75 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 2.898 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.898 | 202834
|  | 55 | MERCEDES BS.AS | T2MD | 30 | 132/33/13,2 | 9.66 | 21/01/2009 08:13 | 21/01/2009 13:08 | 4.9167 | 295 | P | -- |  | NO | 0.6 | 28.5163 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.5163 | 202849
|  | 56 | CARLOS CASARES | Trafo 1 | 5 | 66/33 | 1.61 | 22/01/2009 07:32 | 22/01/2009 15:13 | 7.6833 | 461 | P | -- |  | NO | 0.6 | 7.4189 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.4189 | 202856
|  | 58 | LOS CHANARES | Trafo 2 | 30 | 132/33/13.2 | 9.66 | 27/01/2009 09:27 | 27/01/2009 18:26 | 8.9833 | 539 | P | -- |  | NO | 0.6 | 52.0481 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 52.0481 | 203143
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA ; F - FORZADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA | [13 empty] | 1339.6768 | 5.0541 | 579.6 | 382.536 | 19.1268 | 59.6756 | 350.658 | 0 |  | 2736.33

## TR-0901 (2)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 761 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de enero de 2009
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.322
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [22 empty] | 2736.33
|  | 59 | TANDIL | T2TD | 30 | 132/33/13,2 | 9.66 | 28/01/2009 10:11 | 28/01/2009 12:05 | 1.9 | 114 | P | -- |  | NO | 0.6 | 11.0124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.0124 | 203145
|  | 60 | LOS CHANARES | Trafo 1 | 30 | 132/33/13.2 | 9.66 | 29/01/2009 08:19 | 29/01/2009 19:29 | 11.1667 | 670 | P | -- |  | NO | 0.6 | 64.7413 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 64.7413 | 203148
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 75.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2812.08

## SA-0901
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 761 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de enero de 2009
|  |  | Salida en 220 kV | 8.57 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 4.285 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 3.214 | 50
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 3.214 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 61 | PRAXAIR | Alimentador a PRAXAIR | 132 | 4.285 | 05/01/2009 08:51 | 05/01/2009 15:05 | 6.2333 | 374 | P | -- | 50 | 133.4778 | -- | -- | -- | SI | 133.4778 | 202398
|  | 62 | CHIVILCOY | Alimentador 8 a CHIVILCOY | 13.2 | 3.214 | 06/01/2009 08:35 | 06/01/2009 11:05 | 2.5 | 150 | P | -- | 40 | 32.14 | -- | -- | -- | SI | 32.14 | 202400
|  | 63 | PRAXAIR | Alimentador a PRAXAIR | 132 | 4.285 | 06/01/2009 08:55 | 06/01/2009 17:44 | 8.8167 | 529 | P | -- | 50 | 188.9685 | -- | -- | -- | SI | 188.9685 | 202401
|  | 64 | CHIVILCOY | Alimentador 9 a CHIVILCOY | 13.2 | 3.214 | 06/01/2009 11:25 | 06/01/2009 13:06 | 1.6833 | 101 | P | -- | 40 | 21.5981 | -- | -- | -- | SI | 21.5981 | 202404
|  | 65 | MAR DE AJO | Alimentador a SANTA TERESITA | 33 | 3.214 | 08/01/2009 09:20 | 08/01/2009 14:26 | 5.1 | 306 | P | -- | 50 | 81.957 | -- | -- | -- | SI | 81.957 | 202408
|  | 66 | SAN NICOLAS | ALIMENT. A AES PARANA 1AESP1 | 132 | 4.285 | 14/01/2009 08:51 | 14/01/2009 14:32 | 5.6833 | 341 | P | -- | 50 | 121.694 | -- | -- | -- | SI | 121.694 | 202671
|  | 67 | MERCEDES | Alimentador 4 a MERCEDES | 13.2 | 3.214 | 15/01/2009 10:39 | 15/01/2009 12:26 | 1.7833 | 107 | P | -- | 40 | 22.8837 | -- | -- | -- | SI | 22.8837 | 202678
|  | 68 | DOLORES | Línea a CASTELLI | 33 | 3.214 | 15/01/2009 11:53 | 15/01/2009 12:31 | 0.63333 | 38 | P | -- | 50 | 10.1241 | -- | -- | -- | SI | 10.1241 | 202679
|  | 69 | ZARATE | Alimentador a Coop. Zarate 3-36 | 33 | 3.214 | 16/01/2009 17:38 | 16/01/2009 22:17 | 4.65 | 279 | F | NO | 50 | -- | 160.7 | 747.255 | -- | SI | 907.955 | 202695
|  | 70 | PIGUE | Alimentador 4 a Coop. GOYENA | 13.2 | 3.214 | 19/01/2009 10:22 | 19/01/2009 14:50 | 4.4667 | 268 | P | -- | 40 | 57.4663 | -- | -- | -- | SI | 57.4663 | 202828
|  | 71 | MAR DE AJO | Alimentador a SANTA TERESITA | 33 | 3.214 | 21/01/2009 08:49 | 21/01/2009 14:28 | 5.65 | 339 | P | -- | 50 | 90.7955 | -- | -- | -- | SI | 90.7955 | 202850
|  | 72 | MERCEDES | Alimentador 5 a MERCEDES | 13.2 | 3.214 | 21/01/2009 09:32 | 21/01/2009 11:47 | 2.25 | 135 | P | -- | 40 | 28.926 | -- | -- | -- | SI | 28.926 | 202853
|  | 73 | CARLOS CASARES | Alimentador a LAS TOSCAS | 33 | 3.214 | 22/01/2009 07:15 | 22/01/2009 15:29 | 8.2333 | 494 | P | -- | 50 | 132.2561 | -- | -- | -- | SI | 132.2561 | 202855
|  | 74 | MERCEDES | Alimentador 7 a MERCEDES | 13.2 | 3.214 | 22/01/2009 09:44 | 22/01/2009 11:07 | 1.3833 | 83 | P | -- | 40 | 17.7413 | -- | -- | -- | SI | 17.7413 | 202858
|  | 75 | MERCEDES | Alimentador 8 a MERCEDES | 13.2 | 3.214 | 22/01/2009 11:08 | 22/01/2009 13:26 | 2.3 | 138 | P | -- | 40 | 29.5688 | -- | -- | -- | SI | 29.5688 | 202859
|  | 76 | JUNIN | Alimentador a ARENALES | 33 | 3.214 | 25/01/2009 07:27 | 25/01/2009 12:35 | 5.1333 | 308 | P | -- | 50 | 82.4391 | -- | -- | -- | SI | 82.4391 | 202862
|  | 77 | S. NIC. URBANA | Alimentador 4 | 13.2 | 3.214 | 26/01/2009 11:11 | 26/01/2009 14:03 | 2.8667 | 172 | P | -- | 40 | 36.8967 | -- | -- | -- | SI | 36.8967 | 203140
|  | 78 | 9 DE JULIO | Alimentador 3 a Coop.9 DE JULIO | 13.2 | 3.214 | 27/01/2009 07:35 | 27/01/2009 09:58 | 2.3833 | 143 | P | -- | 40 | 30.5973 | -- | -- | -- | SI | 30.5973 | 203141
|  | 79 | S. NIC. URBANA | Alimentador 7 | 13.2 | 3.214 | 27/01/2009 08:15 | 27/01/2009 10:20 | 2.0833 | 125 | P | -- | 40 | 26.7405 | -- | -- | -- | SI | 26.7405 | 203142
|  | 80 | S. NIC. URBANA | Alimentador 8 | 13.2 | 3.214 | 27/01/2009 10:39 | 27/01/2009 13:13 | 2.5667 | 154 | P | -- | 40 | 33.0399 | -- | -- | -- | SI | 33.0399 | 203144
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [10 empty] | 1179.3106 | 160.7 | 747.255 | 0 |  | 2087.27

## SA-0901 (2)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 761 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de enero de 2009
|  |  | Salida en 220 kV | 8.57 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 4.285 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 3.214 | 50
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 3.214 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [15 empty] | 2087.27
|  | 81 | 9 DE JULIO | Alimentador a DUDIGNAC | 13.2 | 3.214 | 29/01/2009 08:33 | 29/01/2009 10:57 | 2.4 | 144 | P | -- | 40 | 30.8544 | -- | -- | -- | SI | 30.8544 | 203149
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 30.8544 | 0 | 0 | 0 |  | 2118.12

## RE-Res. 1_03
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 761 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
3.- REACTIVA
3.1.1- Equipamiento propio Res. 01_03
Desde el 01 al 31 de enero de 2009
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | MVA $ = | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | CHIVILCOY | K1C1 | 1.5 | 1.1432 | 13.2 | 1.7148 | 08/01/2009 09:22 | 08/01/2009 12:55 | 3.55 | 213 | P | -- |  | NO | 0.6 | 3.6525 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.6525
|  |  | CHIVILCOY | K2C1 | 3 | 1.1432 | 13.2 | 3.4296 | 08/01/2009 09:22 | 08/01/2009 12:55 | 3.55 | 213 | P | -- |  | NO | 0.6 | 7.305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.305
|  |  | 9 DE JULIO | K1NJ | 1.5 | 1.3787 | 13.2 | 2.068 | 15/01/2009 06:34 | 15/01/2009 11:16 | 4.7 | 282 | F | NO |  | NO | 6 | -- | -- | 12.4083 | 58.319 | -- | -- | -- | -- | SI | 70.7273
|  |  | 9 DE JULIO | K2NJ | 1.5 | 1.3787 | 13.2 | 2.068 | 15/01/2009 06:34 | 15/01/2009 11:16 | 4.7 | 282 | F | NO |  | NO | 6 | -- | -- | 12.4083 | 58.319 | -- | -- | -- | -- | SI | 70.7273
|  |  | CHACABUO | K3CB | 3 | 1.4748 | 13.2 | 4.4244 | 22/01/2009 02:15 | 22/01/2009 09:37 | 7.3667 | 442 | F | -- |  | NO | 6 | -- | -- | -- | 195.647 | -- | -- | -- | -- | SI | 195.647
|  |  | 9 DE JULIO | K1NJ | 1.5 | 1.3787 | 13.2 | 2.068 | 28/01/2009 11:03 | 28/01/2009 14:51 | 3.8 | 228 | P | -- |  | NO | 0.6 | 4.7152 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.7152
|  |  | 9 DE JULIO | K2NJ | 1.5 | 1.3787 | 13.2 | 2.068 | 28/01/2009 11:03 | 28/01/2009 14:51 | 3.8 | 228 | P | -- |  | NO | 0.6 | 4.7152 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.7152
|  |  | 9 DE JULIO | K1NJ | 1.5 | 1.3787 | 13.2 | 2.068 | 29/01/2009 08:36 | 29/01/2009 12:10 | 3.5667 | 214 | P | -- |  | NO | 0.6 | 4.4298 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.4298
|  |  | 9 DE JULIO | K2NJ | 1.5 | 1.3787 | 13.2 | 2.068 | 29/01/2009 08:36 | 29/01/2009 12:10 | 3.5667 | 214 | P | -- |  | NO | 0.6 | 4.4298 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.4298
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [14 empty] | 29.2474 | 0 | 24.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 366.35

## TASA FALLA
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 761 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de enero de 2009
|  |  | Codigo | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01
|  | 1 | 1403 | BRAGADO - HENDERSON | 220 | 177 | A
|  | 2 | CE-000 | AZUL - LAS FLORES | 132 | 107 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C
|  | 4 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B |  |  |  | 1
|  | 5 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | [10 empty] | 1
|  | 6 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 109 | C |  |  |  | 1
|  | 7 | 1522 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C | [10 empty] | 2 | 1
|  | 8 | 1406 | BRAGADO - CHACABUCO | 132 | 60.6 | B |  | 1 | 1
|  | 9 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B
|  | 10 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B | [8 empty] | 1
|  | 11 | 1454 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C | 1 | [8 empty] | 1
|  | 12 | 2617 | C. PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C |  |  |  |  | 1
|  | 13 | CE-000 | CAMPANA - NUEVA CAMPANA | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 14 | 1432 | CAMPANA - SIDERCA | 132 | 0.3 | C
|  | 15 | 1428 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C
|  | 16 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B |  | 1 | [6 empty] | 1
|  | 17 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C
|  | 18 | 1539 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 19 | 1538 | CNEL. DORREGO - TRES ARROYOS | 132 | 99 | C |  | 1
|  | 20 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | [9 empty] | 1
|  | 21 | 1437 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 87.4 | C | [8 empty] | 1
|  | 22 | CE-000 | EASTMAN T - EASTMAN | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 134.8 | A
|  | 24 | 1515 | GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS | 132 | 47 | C
|  | 25 | 1444 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C | 1
|  | 26 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 1 | [8 empty] | 1
|  | 27 | C-001 | JUNIN - IMSA - LINCOLN | 132 | 70 | B |  |  |  |  | 1 |  |  | 3
|  | 28 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C
|  | 29 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C
|  | 30 | 1521 | LAS ARMAS - TANDIL | 132 | 122.2 | C
|  | 31 | CE-000 | LAS FLORES - MONTE | 132 | 86.8 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | 1416 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | [5 empty] | 1
|  | 33 | 1453 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C | 1
|  | 34 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 41.7 | C | 1
|  | 35 | 2620 | LUJAN - MORÓN 1 | 132 | 43 | A
|  | 36 | 2621 | LUJAN - MORÓN 2 | 132 | 43 | A
|  | 37 | 1442 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C |  | 1
|  | 38 | 1525 | MAR DEL PLATA - MIRAMAR | 132 | 49.9 | C | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 39 | CE-002 | MAR DEL PLATA - QUEQUEN -NECOCHEA | 132 | 129 | B
|  | 40 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B
|  | 41 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 97.5 | A |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
|  | 42 | 1417 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 43 | 1545 | NORTE II - PETROQ. BAHIA BLANCA | 132 | 30 | C | [9 empty] | 1 | 1
|  | 44 | 2648 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 3.2 | C
|  | 45 | CE-000 | NUEVA CAMPANA - ZARATE | 132 | 10.6 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 46 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA "0" | 132 | 2.2 | C
|  | 47 | 1450 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C |  |  | 1 |  | 1
|  | 48 | CE-000 | OLAVARRIA - GONZALEZ CHAVEZ | 132 | 152 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 49 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 120.6 | C |  |  |  |  | 1
|  | 50 | CE-000 | OLAVARRIA - LAPRIDA | 132 | 99.7 | C
|  | 51 | 1449 | OLAVARRIA - TANDIL | 132 | 133.2 | A | 1
|  | 52 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 31.2 | C | [9 empty] | 1
|  | 53 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C |  | 2 |  | 1 | 3
|  | 54 | 2740 | PERGAMINO - RAMALLO | 132 | 66.8 | C
|  | 55 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C | 1
|  | 56 | 1419 | PERGAMINO - SAN NICOLAS | 132 | 70.8 | C
|  | 57 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C
|  | 58 |  | C. PIEDRABUENA - ING. WHITE | 132 | 1.1 | C
|  | 59 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C
|  | 60 | CE-004 | PIGÜE - TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 132.3 | C
|  | 61 | 1443 | PINAMAR - VILLA GESELL | 132 | 16.3 | C
|  | 62 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C
|  | 63 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | [10 empty] | 1
|  | 64 | 2741 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 13 | C
|  | 65 | 1418 | ROJAS - JUNIN | 132 | 47.7 | C | [7 empty] | 2
|  | 66 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | [5 empty] | 1
|  | 67 | 1439 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C
|  | 68 | C-000 | SAN CLEMENTE - MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ | 132 | 39 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 69 | 4293 | SAN CLEMENTE - LAS TONINAS | 132 | 14.6 | B | [6 empty] | 1
|  | 70 | CE-003 | LAS TONINAS-MAR DEL TUYU-MAR DE AJO | 132 | 24.4 | B
|  | 71 | 1999 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C
|  | 72 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B
|  | 73 | CE-000 | SAN NICOLAS EXTG - SAN NICOLAS | 132 | 0.4 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 74 | 2957 | SAN PEDRO - EASTMAN T | 132 | 63.1 | C | 1
|  | 75 | 1427 | SAN PEDRO - PAPEL PRENSA | 132 | 10.9 | B
|  | 76 | CE-000 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 77 | 4277 | SAN PEDRO - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 58 | C |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  | 78 | 4278 | SAN NICOLÁS - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 23.5 | C
|  | 79 | 1517 | TANDIL - BALCARCE | 132 | 103.6 | C
|  | 80 | 1519 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C
|  | 81 | 1518 | TANDIL - BARKER | 132 | 47.7 | C
|  | 82 | 2712 | TRENQUE LAUQUEN - GRAL. PICO | 132 | 77 | C
|  | 83 | 1402 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A
|  | 84 | 1382 | URBANA SAN NICOLÁS - SAN NICOLAS | 132 | 6.5 | C
|  | 85 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C
|  | 86 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C
|  | 87 | 2715 | VILLA LIA "T" - ANTONIO DE ARECO | 132 | 18.4 | C
|  | 88 | 2714 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C
|  | 89 | 2713 | VILLA LIA "T" - VILLA LIA | 132 | 8 | C
|  | 90 | 1424 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C
|  | 91 | 2955 | ZARATE - EASTMAN T | 132 | 11 | C | 1
|  | 92 | 1423 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C
|  | 93 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 54 | C |  |  | 1
|  | 94 | CE-000 | CAP. SARMIENTO - ANTONIO DE ARECO - LUJAN | 66 | 81.3 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 95 | 1421 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
|  | 96 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO 66 | 66 | 46.8 | C |  | 1 | [8 empty] | 1
|  | 97 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | [10 empty] | 1
|  | 98 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B
|  | 99 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | [11 empty] | 1
|  | 100 | 3556 | NUEVA CAMPANA - MINETTI | 132 | 5 | C
|  | 101 | 3557 | MINETTI - ZARATE | 132 | 7 | C
|  | 102 | 3285 | EASTMAN T - PROTISA | 132 | 5.5 | C
|  | 103 | 3286 | PROTISA - EASTMAN | 132 | 1 | C
|  | 104 | 3482 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C | [10 empty] | 1 | 1
|  | 105 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | [10 empty] | 1
|  | 106 | 3541 | PETROQ. BAHIA BLANCA - PROFERTIL | 132 | 1.8 | C | [11 empty] | 1
|  | 107 | 3575 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 6.1 | C
|  | 108 | 3576 | PRAXAIR - CAMPANA | 132 | 1.1 | C
|  | 109 | 3596 | PUNTA ALTA - CORONEL ROSALES | 132 | 4.1 | C
|  | 110 | 3535 | PAPEL PRENSA - BARADERO | 132 | 24 | C
|  | 111 | 3715 | SALTO - BA CHACABUCO | 132 | 60.1 | C | [9 empty] | 1
|  | 112 | 3689 | LA PAMPITA - LAPRIDA | 132 | 72.2 | C
|  | 113 | 3690 | OLAVARRIA - LA PAMPITA | 132 | 27.5 | C
|  | 114 | 3796 | C. SARMIENTO - S.A. DE ARECO | 66 | 31.5 | C
|  | 115 | 3797 | S.A. DE ARECO - LUJAN BAS | 66 | 49.8 | C | [7 empty] | 1
|  | 116 | 3829 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 117 | 4067 | CHILLAR - OLAVARRIA | 132 | 89.1 | C
|  | 118 | 4070 | CHILLAR - GONZALEZ CHAVES | 132 | 73.7 | C
|  | 119 | 4077 | CACHARI - RAUCH | 132 | 19.6 | C |  |  |  |  | 1
|  | 120 | 4075 | AZUL - CACHARI | 132 | 55.7 | C |  |  |  |  | 2 |  | 3
|  | 121 | 4076 | CACHARI - LAS FLORES | 132 | 51.3 | C | [11 empty] | 1
|  | 122 | 4074 | INDIO RICO - PRINGLES | 132 | 44.4 | C | [6 empty] | 1
|  | 123 | 4096 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C |  |  |  | 1
|  | 124 | 4097 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C
|  | 125 | 4095 | LAS FLORES - ROSAS | 132 | 28.4 | C
|  | 126 | 4830 | LOS CHAÑARES - PTQ. BAHIA BLANCA | 132 | 15.701 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  |  | Longitud Total | 14806 | km
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 10 | 7 | 4 | 6 | 11 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 8
[6 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.97 | 1.92 | 1.8 | 1.62 | 1.56 | 1.51 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.31 | 1.36 | 1.33 | 1.32
[11 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.32 | SALIDAS x AÑO / 100 km

## QITBA
TEQP_NEMO | ID_EQP_TRANSP | EQP_DESC | CATEGORIALINEA | NOVEDADID | FSALIDA | FENTRADA | TIPO | INFORMADAENTERMINO | REDUCCION | ENS | OBSERV
TRA | 4637 | HENDERSON 132/33/13.2 20 TR6 |  | 202168 | 04/01/2009 07:12 | 04/01/2009 14:15 | P | S |  | N | Programada por Mant. Correctivo
LIN | 1451 | OLAV.VIEJA OLAVARRIA 132.0 1 LI |  | 202169 | 04/01/2009 11:59 | 04/01/2009 12:03 | F | S |  |  | Falla equipo asociado - Ver comentarios
CON | 3577 | PRAXAIR 132 SALIDA PRAXAIR IN |  | 202398 | 05/01/2009 08:51 | 05/01/2009 15:05 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2381 | BARKER 33/13.2 1.5 T4BK |  | 202399 | 05/01/2009 10:47 | 05/01/2009 13:13 | P | S |  | N | Por seguridad
CON | 2203 | CHIVILCOY 13.2 SALIDA 8 a CHIVILCOY IN |  | 202400 | 06/01/2009 08:35 | 06/01/2009 11:05 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 3577 | PRAXAIR 132 SALIDA PRAXAIR IN |  | 202401 | 06/01/2009 08:55 | 06/01/2009 17:44 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1433 | NCAMPANA SIDERCA 132 1 |  | 202402 | 06/01/2009 10:33 | 06/01/2009 17:02 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2477 | LAS FLORES BAS 132/33/13.2 15 T1LF |  | 202403 | 06/01/2009 11:13 | 06/01/2009 11:52 | P | S |  | N | Programada por Mant. Correctivo
CON | 2204 | CHIVILCOY 13.2 SALIDA 9 a CHIVILCOY IN |  | 202404 | 06/01/2009 11:25 | 06/01/2009 13:06 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1438 | CHASCOMUS VERONICA 132 1 | B | 202405 | 07/01/2009 04:13 | 07/01/2009 09:09 | F | S |  |  | Líneas
LIN | 1999 | SAN NICOLAS V.CONST.IND.SNIC 132.0 LI |  | 202406 | 07/01/2009 07:20 | 07/01/2009 18:38 | P | S |  |  | Programada por Mant. Correctivo
LIN | 1999 | SAN NICOLAS V.CONST.IND.SNIC 132.0 LI |  | 202407 | 08/01/2009 07:12 | 08/01/2009 17:20 | P | S |  |  | Programada por Mant. Correctivo
CON | 2443 | MAR DE AJO 33 SALIDA a SANTA TERESITA IN |  | 202408 | 08/01/2009 09:20 | 08/01/2009 14:26 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
SHU | 4458 | CHIVILCOY CAP K1CI |  | 202410 | 08/01/2009 09:22 | 08/01/2009 12:55 | P | S | 100 |  | Programada por Mant. Preventivo
SHU | 4459 | CHIVILCOY CAP K2CI |  | 202409 | 08/01/2009 09:22 | 08/01/2009 12:55 | P | S | 100 |  | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1546 | PETROQ. B.BLANCA URBANA BB 132.0 LI | C | 202411 | 08/01/2009 09:52 | 08/01/2009 15:59 | P | S |  |  | Programada por Mant. Correctivo
LIN | 1452 | LOMA NEGRA OLAVARRIA 132 1 |  | 202412 | 09/01/2009 08:14 | 09/01/2009 09:16 | P | S |  |  | Programada por Mant. Correctivo
LIN | 1437 | DOLORES CHASCOMUS 132 1 | C | 202413 | 09/01/2009 18:33 | 09/01/2009 19:55 | F | S |  |  | Líneas
LIN | 1997 | SAN NICOLAS V.CONST.RES.SNIC 132.0 LI | B | 202414 | 10/01/2009 13:45 | 10/01/2009 19:14 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1997 | SAN NICOLAS V.CONST.RES.SNIC 132.0 LI | B | 202415 | 11/01/2009 07:34 | 11/01/2009 18:32 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 3557 | CORCEMAR ZARATE 132 1 |  | 202416 | 11/01/2009 08:34 | 11/01/2009 17:00 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 3556 | NCAMPANA CORCEMAR 132 1 |  | 202417 | 11/01/2009 10:45 | 11/01/2009 16:24 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2537 | PIGUE 132/33/13.2 15 T2PF |  | 202663 | 12/01/2009 07:11 | 12/01/2009 14:25 | F | S |  | S | FALLA SECCIONADOR. CON ENS HASTA 08:09.
LIN | 3796 | CAP.SARMIENTO S.A. DE ARECO 66 1 |  | 202664 | 12/01/2009 07:30 | 16/01/2009 15:14 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1531 | PRINGLES BAHIA BLANCA 132.0 LI |  | 202665 | 12/01/2009 13:08 | 12/01/2009 15:17 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1409 | CHIVILCOY MERCEDES B.A. 132.0 LI |  | 202666 | 12/01/2009 16:04 | 12/01/2009 16:33 | F | S |  |  | Líneas
TRA | 3550 | PETROQ. B.BLANCA 132/33/13.2 40 T2PQ |  | 202667 | 13/01/2009 09:34 | 13/01/2009 15:09 | P | S |  | N | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 2349 | BALCARCE 132/33/13.2 15 T1BL |  | 202668 | 13/01/2009 09:40 | 13/01/2009 16:06 | P | S |  | N | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1531 | PRINGLES BAHIA BLANCA 132.0 LI |  | 202669 | 13/01/2009 09:53 | 13/01/2009 15:42 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 2329 | NECOCHEA 132/13.2 10 T1NE |  | 202670 | 14/01/2009 08:40 | 14/01/2009 09:31 | P | S |  | N | Programada por Mant. Correctivo
CON | 4220 | SAN NICOLAS 132 kV ALIMENT. A AES PARANA 1AESP1 IN |  | 202671 | 14/01/2009 08:51 | 14/01/2009 14:32 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 3550 | PETROQ. B.BLANCA 132/33/13.2 40 T2PQ |  | 202672 | 14/01/2009 09:05 | 14/01/2009 14:36 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1531 | PRINGLES BAHIA BLANCA 132.0 LI |  | 202673 | 14/01/2009 10:06 | 14/01/2009 15:19 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
SHU | 4448 | 9 DE JULIO BAS CAP K1NJ |  | 202674 | 15/01/2009 06:34 | 15/01/2009 11:16 | F | S | 100 |  | Capacitores Serie
SHU | 4449 | 9 DE JULIO BAS CAP K2NJ |  | 202675 | 15/01/2009 06:34 | 15/01/2009 11:16 | F | S | 100 |  | Capacitores Serie
TRA | 3550 | PETROQ. B.BLANCA 132/33/13.2 40 T2PQ |  | 202676 | 15/01/2009 08:45 | 15/01/2009 14:40 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1531 | PRINGLES BAHIA BLANCA 132.0 LI |  | 202677 | 15/01/2009 10:30 | 15/01/2009 15:36 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
CON | 2213 | MERCEDES 13.2 SALIDA 4 a MERCEDES IN |  | 202678 | 15/01/2009 10:39 | 15/01/2009 12:26 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2425 | DOLORES 33 SALIDA Linea a CASTELLI IN |  | 202679 | 15/01/2009 11:53 | 15/01/2009 12:31 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 4832 | LOS CHANARES 132/33/13.2 30 T1CH |  | 202680 | 16/01/2009 09:37 | 16/01/2009 17:11 | P | S |  | N | Programada por Mant. Correctivo
LIN | 1531 | PRINGLES BAHIA BLANCA 132.0 LI |  | 202681 | 16/01/2009 10:12 | 16/01/2009 15:30 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
CON | 2078 | ZARATE 33 SALIDA a Coop. Zarate 3-36 IN |  | 202695 | 16/01/2009 17:38 | 16/01/2009 22:17 | F | S |  |  | Falla interruptor
LIN | 1423 | ZARATE MATHEU 132.0 LI |  | 202694 | 16/01/2009 17:38 | 16/01/2009 17:39 | F | S |  |  | Falla equipo asociado - Ver comentarios
TRA | 2440 | MAR DE AJO 132/33/13.2 30 T1MJ |  | 202697 | 17/01/2009 16:53 | 17/01/2009 20:00 | F | S | 33 | N | Desenganchó lado 33 kV solamente al cerrar alimentador 3MTST1 sin señalización el mismo.
TRA | 2056 | SAN PEDRO BS.AS. 132/33 15 T2SH |  | 202824 | 19/01/2009 08:19 | 19/01/2009 14:32 | F | S |  | S | INCONVENIENTES EN UN CABLE DE 13.2 KV. CON ENS HASTA 08:40.
LIN | 1453 | LOMA NEGRA CAL.AVEL 132 1 |  | 202825 | 19/01/2009 09:29 | 19/01/2009 11:07 | P | S |  |  | Por seguridad
LIN | 1454 | C. AVELLANEDA OLAVARRIA VIEJA 132.0 LI |  | 202826 | 19/01/2009 09:30 | 19/01/2009 11:07 | P | S |  |  | Por seguridad
LIN | 1544 | P. ALTA PIEDRABUENA 132 1 |  | 202827 | 19/01/2009 10:14 | 19/01/2009 14:27 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2546 | PIGUE 13.2 SALIDA 4 a Coop. GOYENA IN |  | 202828 | 19/01/2009 10:22 | 19/01/2009 14:50 | P | S |  |  | Programada por Obras / Mejoras
TRA | 2310 | TANDIL 132/33/13.2 30 T2TD |  | 202829 | 19/01/2009 11:25 | 26/01/2009 14:24 | P | S |  | N | Programada por Mant. Correctivo
LIN | 1442 | MAR DE AJO PINAMAR 132.0 LI |  | 202830 | 19/01/2009 19:01 | 19/01/2009 19:21 | F | S |  |  | Forzada Autorizada por CAMMESA. Reponer SF6 en MJ salida PM.
TRA | 4420 | MERCEDES BS.AS. 132/33/13.2 30 T1MD |  | 202831 | 20/01/2009 08:13 | 20/01/2009 14:17 | P | S |  | N | Programada por Obras / Mejoras
LIN | 1544 | P. ALTA PIEDRABUENA 132 1 |  | 202832 | 20/01/2009 08:51 | 20/01/2009 14:56 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 4650 | JUNIN 132/33/13.2 30 T1JU |  | 202833 | 20/01/2009 09:21 | 20/01/2009 10:17 | P | S | 40 | N | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 4585 | JUNIN 132/33/13.2 30 T2JU |  | 202834 | 20/01/2009 10:27 | 20/01/2009 11:42 | P | S | 40 | N | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1532 | P.LURO BAHIA BLANCA 132.0 LI | B | 202836 | 20/01/2009 16:10 | 20/01/2009 16:35 | F | S |  |  | Líneas
LIN | 1522 | BALCARCE MAR DEL PLATA 132.0 LI | C | 202848 | 20/01/2009 19:36 | 20/01/2009 19:45 | F | S |  |  | Líneas
TRA | 4485 | MERCEDES BS.AS. 132/33/13.2 30 T2MD |  | 202849 | 21/01/2009 08:13 | 21/01/2009 13:08 | P | S |  | N | Programada por Obras / Mejoras
CON | 2443 | MAR DE AJO 33 SALIDA a SANTA TERESITA IN |  | 202850 | 21/01/2009 08:49 | 21/01/2009 14:28 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1544 | P. ALTA PIEDRABUENA 132 1 |  | 202851 | 21/01/2009 09:00 | 21/01/2009 14:59 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1536 | C. CASARES 9 DE JULIO 66.0 LI |  | 202852 | 21/01/2009 09:02 | 21/01/2009 13:45 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
CON | 2214 | MERCEDES 13.2 SALIDA 5 a MERCEDES IN |  | 202853 | 21/01/2009 09:32 | 21/01/2009 11:47 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
SHU | 4457 | CHACABUCO CAP K3CB |  | 202854 | 22/01/2009 02:15 | 22/01/2009 09:37 | F | S | 100 |  | Falla causada por un animal ( gato ).
CON | 2189 | CARLOS CASARE 33 SALIDA a LAS TOSCAS IN |  | 202855 | 22/01/2009 07:15 | 22/01/2009 15:29 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2186 | CARLOS CASARES 66/33 5 T1CJ |  | 202856 | 22/01/2009 07:32 | 22/01/2009 15:13 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1544 | P. ALTA PIEDRABUENA 132 1 |  | 202857 | 22/01/2009 08:49 | 22/01/2009 14:51 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2216 | MERCEDES 13.2 SALIDA 7 a MERCEDES IN |  | 202858 | 22/01/2009 09:44 | 22/01/2009 11:07 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2217 | MERCEDES 13.2 SALIDA 8 a MERCEDES IN |  | 202859 | 22/01/2009 11:08 | 22/01/2009 13:26 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1544 | P. ALTA PIEDRABUENA 132 1 |  | 202860 | 23/01/2009 09:00 | 23/01/2009 14:49 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2441 | MAR DE AJO 132/33/13.2 15 T2MJ |  | 202861 | 25/01/2009 05:54 | 25/01/2009 06:24 | F | S | 60 | N | Causada por terceros. Desenganchó lado 13,2 kV solamente por avería en aislador soporte del banco de capacitores N°2
CON | 2158 | JUNIN 33 SALIDA a ARENALES IN |  | 202862 | 25/01/2009 07:27 | 25/01/2009 12:35 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1434 | 9 DE JULIO BRAGADO 66.0 LI | C | 202863 | 25/01/2009 07:51 | 25/01/2009 10:45 | P | S |  |  | Programada por Obras / Mejoras
LIN | 1442 | MAR DE AJO PINAMAR 132.0 LI |  | 202864 | 25/01/2009 09:28 | 25/01/2009 12:16 | F | S |  |  | Líneas
CON | 2100 | S.NIC.URBANA 13.2 SALIDA 4 IN |  | 203140 | 26/01/2009 11:11 | 26/01/2009 14:03 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2183 | 9 DE JULIO 13.2 SALIDA a Coop.9 DE JULIO 3 IN |  | 203141 | 27/01/2009 07:35 | 27/01/2009 09:58 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2103 | S.NIC.URBANA 13.2 SALIDA 7 IN |  | 203142 | 27/01/2009 08:15 | 27/01/2009 10:20 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 4833 | LOS CHANARES 132/33/13.2 30 T2CH |  | 203143 | 27/01/2009 09:27 | 27/01/2009 18:26 | P | S |  | N | Programada por Mant. Correctivo
CON | 2104 | S.NIC.URBANA 13.2 SALIDA 8 IN |  | 203144 | 27/01/2009 10:39 | 27/01/2009 13:13 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2310 | TANDIL 132/33/13.2 30 T2TD |  | 203145 | 28/01/2009 10:11 | 28/01/2009 12:05 | P | S |  | N | Programada por Mant. Preventivo
SHU | 4448 | 9 DE JULIO BAS CAP K1NJ |  | 203146 | 28/01/2009 11:03 | 28/01/2009 14:51 | P | S | 100 |  | Programada por Mant. Estacional
SHU | 4449 | 9 DE JULIO BAS CAP K2NJ |  | 203147 | 28/01/2009 11:03 | 28/01/2009 14:51 | P | S | 100 |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 4832 | LOS CHANARES 132/33/13.2 30 T1CH |  | 203148 | 29/01/2009 08:19 | 29/01/2009 19:29 | P | S |  | N | Programada por Mant. Preventivo
CON | 2184 | 9 DE JULIO 13.2 SALIDA a DUDIGNAC IN |  | 203149 | 29/01/2009 08:33 | 29/01/2009 10:57 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
SHU | 4448 | 9 DE JULIO BAS CAP K1NJ |  | 203150 | 29/01/2009 08:36 | 29/01/2009 12:10 | P | S | 100 |  | Programada por Mant. Estacional
SHU | 4449 | 9 DE JULIO BAS CAP K2NJ |  | 203151 | 29/01/2009 08:36 | 29/01/2009 12:10 | P | S | 100 |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1452 | LOMA NEGRA OLAVARRIA 132 1 |  | 203152 | 30/01/2009 08:44 | 30/01/2009 09:02 | P | S |  |  | Programada por Mant. Correctivo
LIN | 3796 | CAP.SARMIENTO S.A. DE ARECO 66 1 |  | 203153 | 30/01/2009 09:09 | 30/01/2009 13:49 | P | S |  |  | Programada por Obras / Mejoras
LIN | 1438 | CHASCOMUS VERONICA 132 1 | B | 203154 | 30/01/2009 09:45 | 30/01/2009 12:37 | F | S |  |  | Cadena de aisladores averiada en poste 143. Fase T y Neutro
LIN | 1438 | CHASCOMUS VERONICA 132 1 | B | 203192 | 30/01/2009 12:38 | 30/01/2009 23:22 | F | S |  |  | Falla de terceros. Interruptor averiado en Verónica.
LIN | 1438 | CHASCOMUS VERONICA 132 1 | B | 203155 | 31/01/2009 10:06 | 31/01/2009 12:51 | F | S |  |  | Solicitud de Terceros