## TOT-0410
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 928 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
1
Desde el 01 al 30 de abril de 2010
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  |  | 32919.71
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 4889.68
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  |  | 140.04
[6 empty] | TOTAL | 37949.43
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 326/08

## LI-04 (1)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 928 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de abril de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 104.731 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 220358 | 275 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5 | 26.1827 | 2010-04-04 09:00 | 2010-04-04 14:01 | 5.0167 | 301 | P | -- | 39.4312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39.4312
|  | 2 | 220441 | 4226 | SANTIAGO CENTRO I - S. CORRAL | 132 | 103 | 107.8729 | 2010-04-05 09:06 | 2010-04-05 09:10 | 0.066667 | 4 | F | -- | -- | -- | 3236.1879 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3236.1879
|  | 3 | 220444 | 4764 | EL BRACHO - LA BANDA | 132 | 133.5 | 139.8159 | 2010-04-08 09:30 | 2010-04-08 17:46 | 8.2667 | 496 | P | -- | 346.8832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 346.8832
|  | 4 | 220442 | 3565 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 57.602 | 2010-04-09 01:47 | 2010-04-09 01:51 | 0.066667 | 4 | F | -- | -- | -- | 1728.0615 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1728.0615
|  | 5 | 220445 | 4902 | ANDALGALÁ - SAUJIL | 132 | 76 | 79.5956 | 2010-04-09 15:00 | 2010-04-09 18:57 | 3.95 | 237 | P | -- | 94.3207 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 94.3207
|  | 6 | 220443 | 3565 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 57.602 | 2010-04-11 01:17 | 2010-04-11 01:23 | 0.1 | 6 | F | -- | -- | -- | 1728.0615 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1728.0615
|  | 7 | 220646 | 275 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5 | 26.1827 | 2010-04-13 07:30 | 2010-04-13 15:38 | 8.1333 | 488 | P | -- | 63.8597 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 63.8597
|  | 8 | 220635 | 4543 | LAS MADERAS - GUEMES | 132 | 42 | 43.987 | 2010-04-13 12:25 | 2010-04-13 12:36 | 0.18333 | 11 | F | -- | -- | -- | 1319.6106 | 237.5299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1557.1405
|  | 9 | 220636 | 3714 | LAS MADERAS - JUJUY SUR | 132 | 27.6 | 28.9058 | 2010-04-13 12:25 | 2010-04-13 12:38 | 0.21667 | 13 | F | -- | -- | -- | 867.1727 | 190.778 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1057.9507
|  | 10 | 220637 | 299 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | 26.1827 | 2010-04-13 12:25 | 2010-04-13 12:40 | 0.25 | 15 | F | -- | -- | -- | 785.4825 | 196.3706 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 981.8531
|  | 11 | 220638 | 4634 | GUEMES SALTA - COBOS | 132 | 12.1 | 26.1827 | 2010-04-13 12:25 | 2010-04-13 12:32 | 0.11667 | 7 | F | -- | -- | -- | 785.4825 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 785.4825
|  | 12 | 220639 | 2623 | PALPALA - JUJUY ESTE | 132 | 12.25 | 26.1827 | 2010-04-13 12:25 | 2010-04-13 12:41 | 0.26667 | 16 | F | -- | -- | -- | 785.4825 | 212.0803 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 997.5628
|  | 13 | 220640 | 2622 | JUJUY ESTE - JUJUY SUR | 132 | 4.25 | 26.1827 | 2010-04-13 12:25 | 2010-04-13 12:42 | 0.28333 | 17 | F | -- | -- | -- | 785.4825 | 219.9351 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1005.4176
|  | 14 | 220641 | 286 | INDEPENDENCIA TUC. - EL BRACHO 1 | 132 | 17.1 | 26.1827 | 2010-04-13 17:30 | 2010-04-13 18:19 | 0.81667 | 49 | F | -- | -- | -- | 785.4825 | 644.0956 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1429.5781
|  | 15 | 220642 | 4570 | INDEPENDENCIA TUC. - EL BRACHO 2 | 132 | 17.1 | 26.1827 | 2010-04-13 17:30 | 2010-04-13 18:19 | 0.81667 | 49 | F | -- | -- | -- | 785.4825 | 644.0956 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1429.5781
|  | 16 | 220643 | 287 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA TUC | 132 | 34.14 | 35.7552 | 2010-04-13 17:30 | 2010-04-13 18:21 | 0.85 | 51 | F | -- | -- | -- | 1072.6549 | 911.7567 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1984.4115
|  | 17 | 220647 | 311 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21 | 26.1827 | 2010-04-15 09:29 | 2010-04-15 16:53 | 7.4 | 444 | P | -- | 58.1257 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 58.1257
|  | 18 | 220648 | 4558 | SUNCHO CORRAL - ANATUYA | 132 | 81 | 84.8321 | 2010-04-15 14:10 | 2010-04-15 17:18 | 3.1333 | 188 | P | -- | 79.6574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 79.6574
|  | 19 | 220659 | 4895 | AÑATUYA - BANDERA | 132 | 76 | 79.5956 | 2010-04-15 14:10 | 2010-04-15 17:18 | 3.1333 | 188 | P | -- | 74.7402 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 74.7402
[8 empty] | 26.1827 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 757.0182 | 0 | 14664.6441 | 3256.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18678.3

## LI-04 (2)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 928 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de abril de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 104.731 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
0
18678.3
|  | 20 | 220644 | 283 | HUACRA - LA CALERA NOA | 132 | 91.2 | 95.5147 | 2010-04-16 07:36 | 2010-04-16 07:50 | 0.23333 | 14 | F | -- | -- | -- | 2865.4401 | 659.0512 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3524.4913
|  | 21 | 220645 | 2905 | HUACRA - LOS PIZARROS | 132 | 28.5 | 29.8483 | 2010-04-16 07:36 | 2010-04-16 09:41 | 2.0833 | 125 | F | -- | -- | -- | 895.45 | 1862.5361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2757.9862
|  | 22 | 220649 | 311 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21 | 26.1827 | 2010-04-16 09:44 | 2010-04-16 16:48 | 7.0667 | 424 | P | -- | 55.5336 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 55.5336
|  | 23 | 220976 | 299 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | 26.1827 | 2010-04-19 13:25 | 2010-04-19 13:30 | 0.083333 | 5 | F | -- | -- | -- | 785.4825 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 785.4825
|  | 24 | 220977 | 2623 | PALPALA - JUJUY ESTE | 132 | 12.25 | 26.1827 | 2010-04-19 13:25 | 2010-04-19 13:30 | 0.083333 | 5 | F | -- | -- | -- | 785.4825 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 785.4825
|  | 25 | 220979 | 3714 | LAS MADERAS - JUJUY SUR | 132 | 27.6 | 28.9058 | 2010-04-19 13:25 | 2010-04-19 13:33 | 0.13333 | 8 | F | -- | -- | -- | 867.1727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 867.1727
|  | 26 | 220980 | 4543 | LAS MADERAS - GUEMES | 132 | 42 | 43.987 | 2010-04-19 13:25 | 2010-04-19 13:33 | 0.13333 | 8 | F | -- | -- | -- | 1319.6106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1319.6106
|  | 27 | 220982 | 299 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | 26.1827 | 2010-04-20 11:56 | 2010-04-20 14:46 | 2.8333 | 170 | P | -- | 22.2292 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.2292
|  | 28 | 220983 | 2623 | PALPALA - JUJUY ESTE | 132 | 12.25 | 26.1827 | 2010-04-21 10:28 | 2010-04-21 17:16 | 6.8 | 408 | P | -- | 53.4128 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 53.4128
|  | 29 | 220981 | 3565 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 57.602 | 2010-04-23 01:23 | 2010-04-23 01:28 | 0.083333 | 5 | F | -- | -- | -- | 1728.0615 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1728.0615
|  | 30 | 221304 | 272 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27.6 | 28.9058 | 2010-04-26 13:09 | 2010-04-26 17:03 | 3.9 | 234 | P | -- | 33.8197 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.8197
|  | 31 | 221305 | 272 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27.6 | 28.9058 | 2010-04-27 08:07 | 2010-04-27 17:13 | 9.1 | 546 | P | -- | 78.9127 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 78.9127
|  | 32 | 221306 | 4677 | GUEMES SALTA - MINETTI | 132 | 36.1 | 37.8079 | 2010-04-27 09:05 | 2010-04-27 14:37 | 5.5333 | 332 | P | -- | 62.7233 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 62.7233
|  | 33 | 221303 | 3565 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 57.602 | 2010-04-28 03:57 | 2010-04-28 04:01 | 0.066667 | 4 | F | -- | -- | -- | 1728.0615 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1728.0615
|  | 34 | 221307 | 272 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27.6 | 28.9058 | 2010-04-28 08:25 | 2010-04-28 17:20 | 8.9167 | 535 | P | -- | 77.3518 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 77.3518
|  | 35 | 221308 | 299 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | 26.1827 | 2010-04-28 11:04 | 2010-04-28 16:02 | 4.9667 | 298 | P | -- | 39.0385 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39.0385
|  | 36 | 221309 | 284 | CATAMARCA - HUACRA | 132 | 67.3 | 70.484 | 2010-04-29 08:11 | 2010-04-29 17:23 | 9.2 | 552 | P | -- | 194.5357 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 194.5357
|  | 37 | 221310 | 284 | CATAMARCA - HUACRA | 132 | 67.3 | 70.484 | 2010-04-30 07:51 | 2010-04-30 13:53 | 6.0333 | 362 | P | -- | 127.5055 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 127.5055
[8 empty] | 26.1827 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 26.1827 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 745.0628 | 0 | 10974.7614 | 2521.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32919.71

## T-04 (1)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 928 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de abril de 2010
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.364
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 38 | 220359 | 554 | JUJUY SUR | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 5.46 | 2010-04-04 07:08 | 2010-04-04 14:27 | 7.3167 | 439 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 11.9902 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.9902
|  | 39 | 220360 | 4062 | JUJUY SUR | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 10.92 | 2010-04-04 10:56 | 2010-04-04 14:27 | 3.5167 | 211 | RP | -- | 40 | NO | 0.3 | -- | 4.6126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.6126
|  | 40 | 220446 | 586 | VILLA QUINTEROS | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 5.46 | 2010-04-06 09:14 | 2010-04-06 12:16 | 3.0333 | 182 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 4.9631 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.9631
|  | 41 | 220447 | 2684 | LA COCHA | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 5.46 | 2010-04-07 08:48 | 2010-04-07 12:21 | 3.55 | 213 | RP | -- | 40 | NO | 0.3 | -- | 2.326 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.326
|  | 42 | 220448 | 570 | SALTA (SUR) | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 10.92 | 2010-04-07 09:08 | 2010-04-07 20:36 | 11.4667 | 688 | F | SI | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | -- | 375.7572 | -- | -- | -- | -- | SI | 375.7572
|  | 43 | 220449 | 556 | LA BANDA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 10.92 | 2010-04-08 17:01 | 2010-04-08 17:44 | 0.71667 | 43 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 1.4152 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.4152
|  | 44 | 220459 | 4903 | SAUJIL | TRAFO 1 | 20 | 132/33/13,2 | 7.28 | 2010-04-09 15:00 | 2010-04-09 18:59 | 3.9833 | 239 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 86.9232 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 86.9232
|  | 45 | 220450 | 558 | LA RIOJA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 10.92 | 2010-04-10 07:08 | 2010-04-11 21:47 | 38.65 | 2319 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 126.6174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 126.6174
|  | 46 | 220652 | 540 | C.H. RIO HONDO | TRAFO 1 | 10 | 132/33/13,2 | 3.64 | 2010-04-12 09:46 | 2010-04-12 17:14 | 7.4667 | 448 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 8.1572 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.1572
|  | 47 | 220653 | 4555 | ANATUYA | TRAFO 1 | 20 | 132/33/13,2 | 7.28 | 2010-04-13 08:38 | 2010-04-13 10:01 | 1.3833 | 83 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 3.0139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.0139
|  | 48 | 220654 | 2804 | CEVIL POZO | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 10.92 | 2010-04-13 08:54 | 2010-04-13 12:43 | 3.8167 | 229 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 12.5143 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.5143
|  | 49 | 220655 | 540 | C.H. RIO HONDO | TRAFO 1 | 10 | 132/33/13,2 | 3.64 | 2010-04-13 09:55 | 2010-04-13 16:19 | 6.4 | 384 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 6.9888 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.9888
|  | 50 | 220928 | 4555 | ANATUYA | TRAFO 1 | 20 | 132/33/13,2 | 7.28 | 2010-04-13 10:02 | 2010-04-29 09:38 | 383.6 | 23016 | RP | -- | 40 | NO | 0.3 | -- | 335.113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 335.113
|  | 51 | 220650 | 2657 | INDEPENDENCIA | TRAFO 3 | 24 | 132/13,2 | 8.736 | 2010-04-13 17:30 | 2010-04-13 18:19 | 0.81667 | 49 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 262.08 | 214.9056 | -- | -- | -- | -- | SI | 476.9856
|  | 52 | 220651 | 2657 | INDEPENDENCIA | TRAFO 3 | 24 | 132/13,2 | 8.736 | 2010-04-13 18:20 | 2010-04-15 11:33 | 41.2167 | 2473 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 26.208 | 1080.2938 | -- | -- | -- | -- | SI | 1106.5018
|  | 53 | 220656 | 3619 | TINOGASTA | TRAFO 2 | 7.5 | 132/33/13,2 | 2.73 | 2010-04-15 14:05 | 2010-04-15 16:05 | 2 | 120 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 1.638 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.638
|  | 54 | 220673 | 4896 | BANDERA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 5.46 | 2010-04-15 14:10 | 2010-04-15 17:18 | 3.1333 | 188 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 51.2694 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.2694
|  | 55 | 220674 | 4897 | BANDERA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 5.46 | 2010-04-15 14:10 | 2010-04-15 17:18 | 3.1333 | 188 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 51.2694 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.2694
|  | 56 | 220657 | 3618 | TINOGASTA | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 2.73 | 2010-04-15 16:06 | 2010-04-15 18:28 | 2.3667 | 142 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 1.941 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.941
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA | [15 empty] | 367.286 | 343.4668 | 288.288 | 1670.9566 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2670

## T-04 (2)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 928 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de abril de 2010
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.364
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
0
2670
|  | 57 | 220988 | 2661 | C.H. RIO HONDO | TRAFO 2 | 10 | 132/33/13,2 | 3.64 | 2010-04-19 09:48 | 2010-04-19 16:45 | 6.95 | 417 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 7.5894 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.5894
|  | 58 | 220989 | 2661 | C.H. RIO HONDO | TRAFO 2 | 10 | 132/33/13,2 | 3.64 | 2010-04-20 09:49 | 2010-04-20 16:18 | 6.4833 | 389 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 7.0762 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.0762
|  | 59 | 220990 | 3819 | BELEN | TRAFO 2 | 7.5 | 132/33/13,2 | 2.73 | 2010-04-20 14:14 | 2010-04-20 14:39 | 0.41667 | 25 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 3.4398 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.4398
|  | 60 | 221268 | 3819 | BELEN | TRAFO 2 | 7.5 | 132/33/13,2 | 2.73 | 2010-04-20 14:40 | 2010-04-20 16:16 | 1.6 | 96 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 1.3104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.3104
|  | 61 | 220991 | 3585 | BELEN | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 2.73 | 2010-04-20 16:20 | 2010-04-20 16:26 | 0.1 | 6 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 0.819 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.819
|  | 62 | 221269 | 3585 | BELEN | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 2.73 | 2010-04-20 16:27 | 2010-04-20 17:45 | 1.3 | 78 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 1.0647 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.0647
|  | 63 | 220984 | 3946 | CATAMARCA II | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 10.92 | 2010-04-21 17:51 | 2010-04-21 18:31 | 0.66667 | 40 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 327.6 | 219.492 | -- | -- | -- | -- | SI | 547.092
|  | 64 | 220985 | 4517 | CATAMARCA II | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 10.92 | 2010-04-21 17:51 | 2010-04-21 18:31 | 0.66667 | 40 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 327.6 | 219.492 | -- | -- | -- | -- | SI | 547.092
|  | 65 | 220992 | 554 | JUJUY SUR | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 5.46 | 2010-04-22 09:14 | 2010-04-22 12:31 | 3.2833 | 197 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 3.2236 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.2236
|  | 66 | 220986 | 4689 | ACONQUIJA | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 2.73 | 2010-04-22 12:35 | 2010-04-22 13:33 | 0.96667 | 58 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 81.9 | 79.443 | -- | -- | -- | -- | SI | 161.343
|  | 67 | 220993 | 4062 | JUJUY SUR | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 10.92 | 2010-04-22 12:41 | 2010-04-22 14:43 | 2.0333 | 122 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 3.9902 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.9902
|  | 68 | 220987 | 3836 | HUACRA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 5.46 | 2010-04-22 20:31 | 2010-04-22 21:37 | 1.1 | 66 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 163.8 | 180.18 | -- | -- | -- | -- | SI | 343.98
|  | 69 | 221267 | 3836 | HUACRA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 5.46 | 2010-04-22 21:38 | 2010-04-23 18:13 | 20.5833 | 1235 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 16.38 | 337.1004 | -- | -- | -- | -- | SI | 353.4804
|  | 70 | 220994 | 545 | FRIAS | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 5.46 | 2010-04-23 11:46 | 2010-04-23 12:18 | 0.53333 | 32 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 0.52088 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.52088
|  | 71 | 220995 | 1868 | CATAMARCA | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 5.46 | 2010-04-25 07:34 | 2010-04-25 16:32 | 8.9667 | 538 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 14.6929 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.6929
|  | 72 | 220996 | 537 | CATAMARCA | TRAFO 3 | 15 | 132/33/13,2 | 5.46 | 2010-04-25 07:34 | 2010-04-25 16:32 | 8.9667 | 538 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 14.6929 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.6929
|  | 73 | 221325 | 4993 | PALPALA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 5.46 | 2010-04-26 10:11 | 2010-04-26 14:42 | 4.5167 | 271 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 4.4423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.4423
|  | 74 | 221311 | 2804 | CEVIL POZO | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 10.92 | 2010-04-28 08:39 | 2010-04-28 14:23 | 5.7333 | 344 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 18.7715 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.7715
|  | 75 | 221312 | 545 | FRIAS | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 5.46 | 2010-04-28 11:20 | 2010-04-28 15:18 | 3.9667 | 238 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 3.9017 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.9017
|  | 76 | 221313 | 4989 | FRIAS | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 10.92 | 2010-04-29 07:19 | 2010-04-29 16:49 | 9.5 | 570 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 31.122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.122
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA | [15 empty] | 100.5787 | 16.0786 | 917.28 | 1035.7074 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4739.64

## T-04 (3)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 928 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de abril de 2010
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.364
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
0
4739.64
|  | 77 | 221314 | 3125 | CEVIL POZO | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 10.92 | 2010-04-29 08:48 | 2010-04-29 13:12 | 4.4 | 264 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 14.4144 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.4144
|  | 78 | 221315 | 3580 | ANDALGALA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 5.46 | 2010-04-29 09:02 | 2010-04-29 11:34 | 2.5333 | 152 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 41.4414 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41.4414
|  | 79 | 221316 | 3581 | ANDALGALA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 5.46 | 2010-04-29 11:35 | 2010-04-29 17:20 | 5.75 | 345 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 94.185 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 94.185
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 150.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4889.68

## SA-04 (1)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 928 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de abril de 2010
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 4.869 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 3.653 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 3.653 | 20
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 80 | 220468 | 4905 | SAUJIL | ALIMENTADOR A CD | 13.2 | 3.653 | 2010-04-09 15:00 | 2010-04-09 18:57 | 3.95 | 237 | P | -- | 20 | 28.8587 | -- | -- | -- | SI | 28.8587
|  | 81 | 220469 | 4904 | SAUJIL | ALIMENTADOR A CD | 33 | 3.653 | 2010-04-09 15:00 | 2010-04-09 18:57 | 3.95 | 237 | P | -- | 25 | 36.0734 | -- | -- | -- | SI | 36.0734
|  | 82 | 220717 | 4899 | BANDERA | ALIMENTADOR 10121 | 33 | 3.653 | 2010-04-15 14:10 | 2010-04-15 17:18 | 3.1333 | 188 | P | -- | 25 | 28.5847 | -- | -- | -- | SI | 28.5847
|  | 83 | 220718 | 4898 | BANDERA | ALIMENTADOR 10123 | 33 | 3.653 | 2010-04-15 14:10 | 2010-04-15 17:18 | 3.1333 | 188 | P | -- | 25 | 28.5847 | -- | -- | -- | SI | 28.5847
|  | 84 | 221026 | 3586 | BELEN | ALIMENTADOR A LINEA 1 | 13.2 | 3.653 | 2010-04-20 14:14 | 2010-04-20 14:39 | 0.41667 | 25 | P | -- | 20 | 3.0685 | -- | -- | -- | SI | 3.0685
|  | 85 | 221027 | 3587 | BELEN | ALIMENTADOR A LINEA 2 | 13.2 | 3.653 | 2010-04-20 14:14 | 2010-04-20 14:39 | 0.41667 | 25 | P | -- | 20 | 3.0685 | -- | -- | -- | SI | 3.0685
|  | 86 | 221028 | 3588 | BELEN | ALIMENTADOR A LONDRES | 13.2 | 3.653 | 2010-04-20 14:14 | 2010-04-20 14:39 | 0.41667 | 25 | P | -- | 20 | 3.0685 | -- | -- | -- | SI | 3.0685
|  | 87 | 221029 | 3679 | BELEN | ALIMENTADOR A LA PUNTILLA 3 | 13.2 | 3.653 | 2010-04-20 14:14 | 2010-04-20 14:39 | 0.41667 | 25 | P | -- | 20 | 3.0685 | -- | -- | -- | SI | 3.0685
|  | 88 | 221030 | 3680 | BELEN | ALIMENTADOR NORTE 1 | 33 | 3.653 | 2010-04-20 16:20 | 2010-04-20 16:26 | 0.1 | 6 | P | -- | 25 | 0.91325 | -- | -- | -- | SI | 0.91325
|  | 89 | 221317 | 3582 | ANDALGALA | SALIDA VILLA VIL. CHAQUIAGO | 13.2 | 3.653 | 2010-04-29 09:02 | 2010-04-29 09:06 | 0.066667 | 4 | P | -- | 20 | 0.51142 | -- | -- | -- | SI | 0.51142
|  | 90 | 221318 | 3583 | ANDALGALA | SALIDA ANDALGALA CENTRO | 13.2 | 3.653 | 2010-04-29 09:02 | 2010-04-29 09:06 | 0.066667 | 4 | P | -- | 20 | 0.51142 | -- | -- | -- | SI | 0.51142
|  | 91 | 221319 | 3584 | ANDALGALA | MALLIHUACO | 13.2 | 3.653 | 2010-04-29 09:02 | 2010-04-29 09:06 | 0.066667 | 4 | P | -- | 20 | 0.51142 | -- | -- | -- | SI | 0.51142
|  | 92 | 221320 | 3735 | ANDALGALA | ALIMENTADOR A ACEITERA ARG. | 33 | 3.653 | 2010-04-29 11:35 | 2010-04-29 11:40 | 0.083333 | 5 | P | -- | 25 | 0.7306 | -- | -- | -- | SI | 0.7306
|  | 93 | 221321 | 3582 | ANDALGALA | SALIDA VILLA VIL. CHAQUIAGO | 13.2 | 3.653 | 2010-04-29 11:35 | 2010-04-29 11:40 | 0.083333 | 5 | P | -- | 20 | 0.58448 | -- | -- | -- | SI | 0.58448
|  | 94 | 221322 | 3583 | ANDALGALA | SALIDA ANDALGALA CENTRO | 13.2 | 3.653 | 2010-04-29 11:35 | 2010-04-29 11:40 | 0.083333 | 5 | P | -- | 20 | 0.58448 | -- | -- | -- | SI | 0.58448
|  | 95 | 221323 | 3584 | ANDALGALA | MALLIHUACO | 13.2 | 3.653 | 2010-04-29 11:35 | 2010-04-29 11:40 | 0.083333 | 5 | P | -- | 20 | 0.58448 | -- | -- | -- | SI | 0.58448
|  | 96 | 221324 | 3814 | ANDALGALA | SALIDA MINERA | 33 | 3.653 | 2010-04-29 11:35 | 2010-04-29 11:40 | 0.083333 | 5 | P | -- | 25 | 0.7306 | -- | -- | -- | SI | 0.7306
[8 empty] | 3.653 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 3.653 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 3.653 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P: PROGRAMADO | [12 empty] | 140.0378 | 0 | 0 | 0 |  | 140.04

## TASA FALLA
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 928 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
| y |  | Correspondiente al mes de abril de 2010 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-04-01
|  | 1 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8 | bar: 2009-10-01
|  | 2 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27.6
|  | 3 | CABRA CORRAL - SALTA SUR | 132 | 62 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 4 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5
|  | 5 | CAMPO SANTO - MINETTI | 132 | 29.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 6 | ESCABA - HUACRA | 132 | 49.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 7 | ESTATICA SUR - EL BRACHO | 132 | 19.6
|  | 8 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.6 | bar: 2009-10-01; 2009-12-01
|  | 9 | ESTATICA SUR - SARMIENTO "TRANSNOA S.A." | 132 | 4.4 | bar: 2009-07-01; 2009-10-01; 2009-12-01
|  | 10 | GÜEMES - EL BRACHO | 132 | 308 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CAMPO SANTO - GÜEMES | 132 | 6.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 12 | GÜEMES - SAN JUANCITO | 132 | 36.24
|  | 13 | CATAMARCA - HUACRA | 132 | 67.3
|  | 14 | HUACRA - LA CALERA | 132 | 91.2 | bar: 2010-01-01
|  | 15 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA | 132 | 34.14 | bar: 2010-03-01
|  | 16 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO 1 | 132 | 17.1 | bar: 2010-03-01
|  | 17 | INDEPENDENCIA - LULES - PAPEL TUCUMAN | 132 | 19.3
|  | 18 | FRIAS - LA CALERA NOA. | 132 | 27.3
|  | 19 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | bar: 2009-10-01
|  | 20 | LIBERTADOR NOA. - PICHANAL | 132 | 76 | 2009-11-01: 2; 2009-12-01: 2
|  | 21 | GÜEMES - METAN | 132 | 97.13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 22 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26
|  | 23 | PALPALA - JUJUY SUR | 132 | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 24 | ORAN - PICHANAL | 132 | 17
|  | 25 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105 | 2009-08-01: 5; 2009-10-01: 1
|  | 26 | C.H. RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5 | bar: 2010-02-01
|  | 27 | LA RIOJA - RECREO 2 | 132 | 220 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 28 | CAMPO SANTO - SALTA SUR | 132 | 40.92 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 29 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | 2009-12-01: 2
|  | 30 | SAN JUANCITO - SAN PEDRO JUJUY | 132 | 27
|  | 31 | SAN MARTIN - CATAMARCA | 132 | 88 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | SAN MARTIN - RECREO | 132 | 115 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 33 | SAN MARTIN C. - LA RIOJA | 132 | 105 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 34 | SAN PEDRO JUJUY - LIBERTADOR NOA. | 132 | 49 | 2009-08-01: 3; 2009-11-01: 1; 2009-12-01: 1; 2010-01-01: 1
|  | 35 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | bar: 2009-06-01
|  | 36 | C.H. EL CADILLAL - TUCUMAN NORTE | 132 | 21.78
|  | 37 | TUCUMAN NORTE - CABRA CORRAL | 132 | 190 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 38 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | bar: 2009-06-01; 2010-03-01
|  | 39 | SARMIENTO - TUCUMAN NORTE (O.F.) | 132 | 3.3
|  | 40 | TUCUMAN OESTE - TUCUMAN NORTE | 132 | 7
|  | 41 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21
|  | 42 | C.H. PUEBLO VIEJO - VILLA QUINTEROS | 132 | 24.5 | bar: 2009-08-01; 2009-12-01
|  | 43 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | 2009-08-01: 1; 2010-01-01: 2
|  | 44 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO CENTRO | 132 | 79 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 45 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66 | 2009-07-01: 1; 2009-08-01: 2
|  | 46 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10
|  | 47 | PALPALA - JUJUY ESTE | 132 | 12.25
|  | 48 | JUJUY ESTE - JUJUY SUR | 132 | 4.25
|  | 49 | CEVIL POZO - GUEMES | 132 | 291 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 50 | CEVIL POZO - EL BRACHO | 132 | 17
|  | 51 | METAN - EL TUNAL | 132 | 75.6
|  | 52 | EL TUNAL - J.V. GONZALEZ | 132 | 41.4
|  | 53 | LOS PIZARROS - ESCABA | 132 | 21.4
|  | 54 | LOS PIZARROS - LA COCHA | 132 | 6.5
|  | 55 | HUACRA - LOS PIZARROS | 132 | 28.5
|  | 56 | CEVIL POZO - AVELLANEDA | 132 | 8
|  | 57 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 2009-05-01: 1; 2009-09-01: 3; 2010-02-01: 1
|  | 58 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7
|  | 59 | V. QUINTEROS - ACONQUIJA - ANDALGALA | 132 | 102 | bar: 2009-06-01
|  | 60 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3
|  | 61 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75
|  | 62 | CABRA CORRAL - TRANCAS | 132 | 115 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 63 | LAS MADERAS - JUJUY SUR | 132 | 29
|  | 64 | BELEN - TINOGASTA | 132 | 72
|  | 65 | BURRUYACU - CEVIL POZO | 132 | 56 | bar: 2009-10-01
|  | 66 | GÜEMES - BURRUYACU | 132 | 235.1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 67 | FRIAS - RECREO | 132 | 74.54 | bar: 2010-01-01
|  | 68 | RECREO - LA RIOJA 1 | 132 | 221 | bar: 2009-04-01; 2009-10-01; 2010-02-01
|  | 69 | RECREO - LA RIOJA 2 | 132 | 220
|  | 70 | RECREO - CATAMARCA | 132 | 203 | 2009-04-01: 1; 2009-09-01: 1; 2009-10-01: 1; 2009-11-01: 2; 2009-12-01: 1
|  | 71 | CABRA CORRAL - EL CARRIL | 132 | 33.55
|  | 72 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | 2009-04-01: 3; 2009-09-01: 2; 2010-01-01: 1
|  | 73 | PAMPA GRANDE - CAFAYATE | 132 | 63
|  | 74 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55 | 2009-04-01: 1; 2009-05-01: 1; 2009-06-01: 1; 2009-08-01: 2; 2009-09-01: 3; 2009-10-01: 1
|  | 75 | SANTIAGO CENTRO - SUNCHO CORRAL | 132 | 103 | bar: 2009-08-01; 2009-10-01 to 2009-11-01
|  | 76 | SUNCHO CORRAL - ANATUYA | 132 | 81 | bar: 2009-09-01
|  | 77 | LAS MADERAS - GÜEMES SALTA | 132 | 42 | bar: 2010-03-01
|  | 78 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO 2 | 132 | 17.1 | bar: 2009-06-01; 2009-11-01 to 2010-01-01
|  | 79 | CAMPO SANTO - SALTA SUR | 132 | 40.92 | bar: 2009-04-01
|  | 80 | BURRUYACU - COBOS | 132 | 227.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 81 | METAN - COBOS | 132 | 12 | bar: 2009-08-01
|  | 82 | AÑATUYA - BANDERA | 132 | 76
|  |  |  | Longitud Total | 5493.79
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 7 | 2 | 5 | 2 | 16 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4
[5 empty] | TASA DE FALLA | 3.65 | 3.76 | 3.49 | 3.44 | 3.31 | 3.36 | 3.49 | 3.44 | 2.96 | 3.01 | 2.8 | 2.46 | 2.24
Valores Provisorios
|  | XXX | Línea no computada en el mes |  |  | 2009-07-01: TASA DE FALLA; 2009-10-01: 2.24; 2009-11-01: SALIDAS x AÑO / 100 km