## TOT-0515
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 821/2015.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNEA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 31 de mayo de 2015
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 102578.69
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 51902.79
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  | 14896.24
[5 empty] | TOTAL | 169377.72
Valores remuneratorios según Convenio de Renovación - Nota ENRE Nº 117664

## LI-05 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 821/2015.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de mayo de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 335.172
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 320.822 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 33 kV | 320.822
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 261606 | 748 | STA. CATALINA - RESISTENCIA | 132 | 42 | 134.7452 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 743.9997 | 44640 | P | -- | 30075.1376 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30075.1376
|  | 2 | 280751 | 1003 | BARRANQUERAS - CORRIENTES 2 | 33 | 11.8 | 80.2055 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 743.9997 | 44640 | P | -- | 17901.8676 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17901.8676
|  | 3 | 288075 | 745 | FORMOSA - RESISTENCIA | 132 | 178 | 571.0632 | 2015-05-01 08:01 | 2015-05-01 14:31 | 6.5 | 390 | P | -- | 1113.5732 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1113.5732
|  | 4 | 288086 | 743 | SALTO GRANDE AR - CHAJARI | 132 | 60.9 | 195.3806 | 2015-05-02 12:20 | 2015-05-02 12:26 | 0.1 | 6 | F | -- | -- | -- | 5861.4181 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5861.4181
|  | 5 | 288254 | 4317 | PIRANE - IBARRETA | 132 | 91.8 | 294.5146 | 2015-05-08 07:05 | 2015-05-08 12:34 | 5.4833 | 329 | P | -- | 484.182 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 484.182
|  | 6 | 288255 | 740 | BELLA VISTA - GOYA | 132 | 77.7 | 249.2787 | 2015-05-08 08:04 | 2015-05-08 11:26 | 3.3667 | 202 | P | -- | 252.0207 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 252.0207
|  | 7 | 288275 | 5044 | GRAN FORMOSA - PIRANE 1 | 132 | 111.6 | 358.0373 | 2015-05-09 19:31 | 2015-05-09 19:38 | 0.11667 | 7 | F | -- | -- | -- | 10741.1204 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10741.1204
|  | 9 | 288300 | 743 | SALTO GRANDE AR - CHAJARI | 132 | 60.9 | 195.3806 | 2015-05-09 21:42 | 2015-05-09 22:00 | 0.3 | 18 | F | -- | -- | -- | 5861.4181 | 1758.4254 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7619.8435
|  | 10 | 288493 | 4317 | PIRANE - IBARRETA | 132 | 91.8 | 294.5146 | 2015-05-12 07:05 | 2015-05-12 13:32 | 6.45 | 387 | P | -- | 569.8858 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 569.8858
|  | 11 | 288661 | 5045 | GRAN FORMOSA - FORMOSA 1 | 132 | 10 | 80.2055 | 2015-05-19 19:43 | 2015-05-19 20:22 | 0.65 | 39 | F | -- | -- | -- | 2406.165 | 1564.0073 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3970.1723
|  | 12 | 288662 | 5046 | GRAN FORMOSA - FORMOSA 2 | 132 | 13.7 | 80.2055 | 2015-05-19 19:43 | 2015-05-19 20:22 | 0.65 | 39 | F | -- | -- | -- | 2406.165 | 1564.0073 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3970.1723
|  | 13 | 288710 | 746 | MONTE CASEROS - CHAJARI | 132 | 74.5 | 239.0124 | 2015-05-23 19:41 | 2015-05-23 19:49 | 0.13333 | 8 | F | -- | -- | -- | 7170.3717 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7170.3717
|  | 14 | 288726 | 746 | MONTE CASEROS - CHAJARI | 132 | 74.5 | 239.0124 | 2015-05-23 23:34 | 2015-05-23 23:43 | 0.15 | 9 | F | -- | -- | -- | 7170.3717 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7170.3717
|  | 15 | 288750 | 5426 | CLORINDA - LAGUNA BLANCA | 132 | 59 | 189.285 | 2015-05-24 05:21 | 2015-05-24 05:31 | 0.16667 | 10 | F | -- | -- | -- | 5678.5494 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5678.5494
[8 empty] | 80.2055 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 50396.6669 | 0 | 47295.5794 | 4886.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102578.69

## T-05 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 821/2015.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de mayo de 2015
[5 empty] | Por Transformador [$ / h - MVA] = |  |  | 1.147
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 16 | 285553 | 752 | BARRANQUERAS | TRAFO 7 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-05-01 | 2015-05-09 11:52 | 203.8667 | 12232 | RP | -- | 50 | NO | 0.3 | -- | 1052.275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1052.275
|  | 17 | 288076 | 3625 | CORRIENTES | TRAFO 4 | 50 | 132/33/13,2 | 57.35 | 2015-05-02 09:43 | 2015-05-02 09:49 | 0.1 | 6 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 1032.3 | 103.23 | -- | -- | SI | 1135.53
|  | 18 | 288103 | 4263 | BELLA VISTA | TRAFO 3 | 7.5 | 132/33/13.2 | 8.6025 | 2015-05-02 17:56 | 2015-05-02 18:20 | 0.4 | 24 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 154.845 | 61.938 | -- | -- | SI | 216.783
|  | 19 | 288106 | 4730 | BELLA VISTA | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 17.205 | 2015-05-03 08:51 | 2015-05-03 10:07 | 1.2667 | 76 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 516.15 | 655.5105 | -- | -- | -- | -- | SI | 1171.6605
|  | 20 | 288256 | 5074 | SARMIENTO NEA | TRAFO 1 | 50 | 132/33/13,2 | 57.35 | 2015-05-06 07:44 | 2015-05-06 09:26 | 1.7 | 102 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 1720.5 | 2924.85 | -- | -- | -- | -- | SI | 4645.35
|  | 21 | 288261 | 771 | SANTA CATALINA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-05-09 11:46 | 2015-05-09 12:33 | 0.78333 | 47 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 412.92 | 322.0776 | -- | -- | SI | 734.9976
|  | 22 | 288262 | 772 | SANTA CATALINA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,3 | 34.41 | 2015-05-09 11:46 | 2015-05-09 12:33 | 0.78333 | 47 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 412.92 | 322.0776 | -- | -- | SI | 734.9976
|  | 23 | 288263 | 773 | SANTA CATALINA | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-05-09 11:46 | 2015-05-09 12:33 | 0.78333 | 47 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 619.38 | 483.1164 | -- | -- | SI | 1102.4964
|  | 24 | 288264 | 4072 | SANTA CATALINA | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-05-09 11:46 | 2015-05-09 12:33 | 0.78333 | 47 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 619.38 | 483.1164 | -- | -- | SI | 1102.4964
|  | 25 | 288265 | 4719 | SANTA CATALINA | TRAFO 5 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-05-09 11:46 | 2015-05-09 12:33 | 0.78333 | 47 | R | NO | 50 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 516.15 | 402.597 | -- | -- | SI | 918.747
|  | 26 | 288273 | 750 | BARRANQUERAS | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 17.205 | 2015-05-09 11:53 | 2015-05-09 12:11 | 0.3 | 18 | R | NO | 60 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | 30.969 | 9.2907 | -- | -- | SI | 40.2597
|  | 27 | 288274 | 752 | BARRANQUERAS | TRAFO 7 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-05-09 11:53 | 2015-05-09 12:11 | 0.3 | 18 | R | NO | 40 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | 41.292 | 12.3876 | -- | -- | SI | 53.6796
|  | 28 | 288317 | 752 | BARRANQUERAS | TRAFO 7 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-05-09 12:12 | 2015-05-31 23:59 | 539.7833 | 32387 | RP | -- | 50 | NO | 0.3 | -- | 2786.0745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2786.0745
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | RP - REDUCCION PROGRAMADA ; R - REDUCCION FORZADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 0 | 3838.3495 | 2236.65 | 3580.3605 | 3840.156 | 2199.8313 | 0 | 0 |  | 15695.35

## T-05 (2)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 821/2015.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de mayo de 2015
[5 empty] | Por Transformador [$ / h - MVA] = |  |  | 1.147
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
15695.35
|  | 30 | 288665 | 765 | FORMOSA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.205 | 2015-05-19 19:43 | 2015-05-19 20:24 | 0.68333 | 41 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 516.15 | 350.982 | -- | -- | -- | -- | SI | 867.132
|  | 31 | 288665b | 765 | FORMOSA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.205 | 2015-05-19 20:24 | 2015-05-31 23:59 | 291.5833 | 17495 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 51.615 | 15049.9017 | -- | -- | -- | -- | SI | 15101.5167
|  | 32 | 288699 | 754 | BARRANQUERAS | TRAFO 1 | 20 | 33/13,2 | 22.94 | 2015-05-23 02:20 | 2015-05-23 03:21 | 1.0167 | 61 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 688.2 | 701.964 | -- | -- | -- | -- | SI | 1390.164
|  | 33 | 288700 | 774 | BARRANQUERAS | TRAFO 2 | 20 | 33/13,2 | 22.94 | 2015-05-23 02:20 | 2015-05-23 03:21 | 1.0167 | 61 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 688.2 | 701.964 | -- | -- | -- | -- | SI | 1390.164
|  | 34 | 288700b | 774 | BARRANQUERAS | TRAFO 2 | 20 | 33/13,2 | 22.94 | 2015-05-23 03:21 | 2015-05-23 12:15 | 8.9 | 534 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 68.82 | 612.498 | -- | -- | -- | -- | SI | 681.318
|  | 35 | 288708 | 773 | SANTA CATALINA | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-05-23 15:32 | 2015-05-23 18:41 | 3.15 | 189 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 103.23 | 325.1745 | -- | -- | -- | -- | SI | 428.4045
|  | 36 | 288709 | 4719 | SANTA CATALINA | TRAFO 5 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-05-23 15:32 | 2015-05-23 18:41 | 3.15 | 189 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 103.23 | 325.1745 | -- | -- | -- | -- | SI | 428.4045
|  | 37 | 288712 | 769 | MONTE CASEROS | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 17.205 | 2015-05-23 19:41 | 2015-05-23 20:06 | 0.41667 | 25 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 516.15 | 216.783 | -- | -- | -- | -- | SI | 732.933
|  | 38 | 288742 | 773 | SANTA CATALINA | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-05-24 00:26 | 2015-05-24 00:51 | 0.41667 | 25 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 103.23 | 43.3566 | -- | -- | -- | -- | SI | 146.5866
|  | 39 | 288743 | 4719 | SANTA CATALINA | TRAFO 5 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-05-24 00:26 | 2015-05-24 00:51 | 0.41667 | 25 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 103.23 | 43.3566 | -- | -- | -- | -- | SI | 146.5866
|  | (²) | F - FORZADA | [15 empty] | 0 | 0 | 2942.055 | 18371.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37008.56

## T-05 (3)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 821/2015.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de mayo de 2015
[5 empty] | Por Transformador [$ / h - MVA] = |  |  | 1.147
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
37008.56
|  | 40 | 288744 | 2640 | CLORINDA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.205 | 2015-05-24 05:21 | 2015-05-24 05:32 | 0.18333 | 11 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 516.15 | 92.907 | -- | -- | -- | -- | SI | 609.057
|  | 41 | 288744b | 2640 | CLORINDA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 17.205 | 2015-05-24 05:32 | 2015-05-24 06:23 | 0.85 | 51 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 51.615 | 43.8728 | -- | -- | -- | -- | SI | 95.4878
|  | 42 | 288757 | 773 | SANTA CATALINA | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-05-24 07:17 | 2015-05-24 15:19 | 8.0333 | 482 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 103.23 | 828.9369 | -- | -- | -- | -- | SI | 932.1669
|  | 43 | 288758 | 4719 | SANTA CATALINA | TRAFO 5 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-05-24 07:17 | 2015-05-24 15:19 | 8.0333 | 482 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 103.23 | 828.9369 | -- | -- | -- | -- | SI | 932.1669
|  | 44 | 288929 | 754 | BARRANQUERAS | TRAFO 1 | 20 | 33/13,2 | 22.94 | 2015-05-26 07:29 | 2015-05-26 07:48 | 0.31667 | 19 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 688.2 | 220.224 | -- | -- | -- | -- | SI | 908.424
|  | 45 | 288930 | 774 | BARRANQUERAS | TRAFO 2 | 20 | 33/13,2 | 22.94 | 2015-05-26 07:29 | 2015-05-26 07:48 | 0.31667 | 19 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 688.2 | 220.224 | -- | -- | -- | -- | SI | 908.424
|  | 46 | 288930b | 774 | BARRANQUERAS | TRAFO 2 | 20 | 33/13,2 | 22.94 | 2015-05-26 07:48 | 2015-05-31 23:59 | 136.1833 | 8171 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 68.82 | 9371.9076 | -- | -- | -- | -- | SI | 9440.7276
|  | 47 | 288938 | 764 | FORMOSA | TRAFO 3 | 30 | 132/13,2 | 34.41 | 2015-05-26 07:58 | 2015-05-26 13:16 | 5.3 | 318 | RP | -- | 40 | NO | 0.3 | -- | 21.8848 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.8848
|  | 48 | 288939 | 4611 | FORMOSA | TRAFO 5 | 30 | 132/33/13,2 | 34.41 | 2015-05-26 07:58 | 2015-05-26 13:16 | 5.3 | 318 | RP | -- | 50 | NO | 0.3 | -- | 27.356 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.356
|  | 49 | 288940 | 754 | BARRANQUERAS | TRAFO 1 | 20 | 33/13,2 | 22.94 | 2015-05-29 16:42 | 2015-05-29 17:11 | 0.48333 | 29 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 688.2 | 330.336 | -- | -- | -- | -- | SI | 1018.536
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | RP - REDUCCION PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 0 | 49.2407 | 2907.645 | 11937.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51902.79

## SA-05 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 821/2015.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de mayo de 2015
[5 empty] | Salida en 220 kV | - | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 14.897 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 11.171 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 11.171 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 50 | 288252 | 2039 | FORMOSA | ALIMENTADOR 302 | 33 | 11.171 | 2015-05-07 07:40 | 2015-05-07 13:04 | 5.4 | 324 | P | -- | 25 | 150.8085 | -- | -- | -- | SI | 150.8085
|  | 51 | 288253 | 3205 | FORMOSA | ALIMENTADOR 303 | 33 | 11.171 | 2015-05-07 08:23 | 2015-05-07 09:48 | 1.4167 | 85 | P | -- | 25 | 39.657 | -- | -- | -- | SI | 39.657
|  | 52 | 288271 | 4103 | SANTA CATALINA | SALIDA INDEPENDENCIA II | 33 | 11.171 | 2015-05-09 11:46 | 2015-05-11 13:24 | 49.6333 | 2978 | F | NO | 25 | -- | 279.275 | 13860.4182 | -- | SI | 14139.6932
|  | 53 | 288494 | 834 | MONTE CASEROS | LINEA CURUZU CUATIA | 132 | 14.897 | 2015-05-14 08:04 | 2015-05-14 12:31 | 4.45 | 267 | P | -- | 50 | 331.4583 | -- | -- | -- | SI | 331.4583
|  | 54 | 288698 | 827 | GOYA | LINEA ESQUINA | 132 | 14.897 | 2015-05-22 07:05 | 2015-05-22 10:14 | 3.15 | 189 | P | -- | 50 | 234.6278 | -- | -- | -- | SI | 234.6278
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 756.5516 | 279.275 | 13860.4182 | 0 |  | 14896.24