## TOT-0906
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 217/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 30 de junio de 2009
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 54003.87
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 16927.55
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 6256.74
[5 empty] | TOTAL | 77188.16
Valores remuneratorios según Res. ENRE Nº 327/2008

## LI-0906
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 217/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de junio de 2009
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 96.407 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 92.123 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 92.123 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | 23.0308 | 01/06/2009 07:31 | 01/06/2009 17:12 | 9.6833 | 581 | P |  | 10 | 22.2938 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.2938 | 207659
|  | 2 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 129.8934 | 01/06/2009 08:17 | 01/06/2009 15:47 | 7.5 | 450 | P |  | 50 | 487.1004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 487.1004 | 207660
|  | 3 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C | 23.0308 | 01/06/2009 09:39 | 01/06/2009 14:32 | 4.8833 | 293 | P |  | 10 | 11.239 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.239 | 207664
|  | 4 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | 23.0308 | 02/06/2009 07:01 | 02/06/2009 19:02 | 12.0167 | 721 | P |  | 10 | 27.683 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.683 | 207668
|  | 5 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | 73.7905 | 02/06/2009 11:25 | 02/06/2009 13:42 | 2.2833 | 137 | P |  | 50 | 84.1212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 84.1212 | 207676
|  | 6 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 138.86 | A | 127.922 | 02/06/2009 12:22 | 02/06/2009 12:27 | 0.083333 | 5 | F |  | 150 | -- | -- | 19188.2997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19188.2997 | 207678
|  | 7 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | 23.0308 | 03/06/2009 07:11 | 03/06/2009 17:17 | 10.1 | 606 | P |  | 10 | 23.2611 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.2611 | 207679
|  | 8 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | 23.0308 | 04/06/2009 06:59 | 04/06/2009 16:57 | 9.9667 | 598 | P |  | 10 | 22.9617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.9617 | 207689
|  | 9 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B | 77.1991 | 04/06/2009 09:32 | 04/06/2009 14:47 | 5.25 | 315 | P |  | 50 | 202.6476 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 202.6476 | 207698
|  | 10 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | 73.7905 | 04/06/2009 14:20 | 04/06/2009 17:00 | 2.6667 | 160 | P |  | 50 | 98.5103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 98.5103 | 207703
|  | 11 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | 23.0308 | 05/06/2009 06:58 | 05/06/2009 15:49 | 8.85 | 531 | P |  | 10 | 20.3822 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.3822 | 207704
|  | 12 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B | 77.1991 | 05/06/2009 08:24 | 05/06/2009 14:12 | 5.8 | 348 | P |  | 50 | 223.8773 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 223.8773 | 207706
|  | 13 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 23.0308 | 05/06/2009 09:51 | 05/06/2009 14:24 | 4.55 | 273 | P |  | 10 | 10.479 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.479 | 207711
|  | 14 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C | 53.7998 | 06/06/2009 08:08 | 06/06/2009 15:35 | 7.45 | 447 | F |  | 10 | -- | -- | 537.9983 | 1613.995 | 239.4093 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2391.4025 | 207712
|  | 15 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A | 97.0976 | 07/06/2009 08:35 | 07/06/2009 17:21 | 8.7667 | 526 | P |  | 150 | 1277.3195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1277.3195 | 207714
|  | 16 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | 23.0308 | 08/06/2009 07:08 | 08/06/2009 16:48 | 9.6667 | 580 | P |  | 10 | 22.2707 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.2707 | 207897
|  | 17 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 116.9041 | 08/06/2009 08:24 | 08/06/2009 17:00 | 8.6 | 516 | P |  | 10 | 100.5375 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 100.5375 | 207898
|  | 18 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 27.4527 | 08/06/2009 10:05 | 08/06/2009 15:04 | 4.9833 | 299 | P |  | 10 | 13.6714 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.6714 | 207901
|  | 19 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | 23.0308 | 09/06/2009 07:13 | 09/06/2009 16:10 | 8.95 | 537 | P |  | 10 | 20.6125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.6125 | 207904
|  | 20 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 116.9041 | 09/06/2009 08:34 | 09/06/2009 17:34 | 9 | 540 | P |  | 10 | 105.2137 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 105.2137 | 207907
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 2774.1818 | 0 | 19726.298 | 1613.995 | 239.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24353.88

## LI-0906 (2)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 217/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de junio de 2009
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 96.407 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 92.123 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 92.123 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/4 | [22 empty] | 24353.88
|  | 21 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 27.4527 | 09/06/2009 08:58 | 09/06/2009 14:41 | 5.7167 | 343 | P |  | 10 | 15.7029 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.7029 | 207910
|  | 22 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 90.23 | C | 83.1226 | 09/06/2009 10:43 | 09/06/2009 15:34 | 4.85 | 291 | P |  | 10 | 40.3145 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 40.3145 | 207915
|  | 23 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 90.23 | C | 83.1226 | 10/06/2009 08:32 | 10/06/2009 15:31 | 6.9833 | 419 | P |  | 10 | 58.0196 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 58.0196 | 207954
|  | 24 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 116.9041 | 10/06/2009 08:39 | 10/06/2009 17:00 | 8.35 | 501 | P |  | 10 | 97.6149 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 97.6149 | 207955
|  | 25 | URBANA SAN NICOLAS - SAN NICOLAS | 132 | 6.5 | C | 23.0308 | 10/06/2009 09:37 | 10/06/2009 10:30 | 0.88333 | 53 | P |  | 10 | 2.0267 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.0267 | 207921
|  | 26 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 27.4527 | 10/06/2009 09:50 | 10/06/2009 16:45 | 6.9167 | 415 | P |  | 10 | 18.9972 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.9972 | 207922
|  | 27 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 116.9041 | 11/06/2009 08:10 | 11/06/2009 15:40 | 7.5 | 450 | P |  | 10 | 87.6781 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 87.6781 | 207923
|  | 28 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 90.23 | C | 83.1226 | 11/06/2009 08:27 | 11/06/2009 15:18 | 6.85 | 411 | P |  | 10 | 56.939 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 56.939 | 207924
|  | 30 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 116.9041 | 12/06/2009 08:09 | 12/06/2009 16:38 | 8.4833 | 509 | P |  | 10 | 99.1347 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 99.1347 | 207927
|  | 31 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 90.23 | C | 83.1226 | 12/06/2009 08:53 | 12/06/2009 15:21 | 6.4667 | 388 | P |  | 10 | 53.7803 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 53.7803 | 207928
|  | 32 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 27.4527 | 12/06/2009 09:51 | 12/06/2009 13:28 | 3.6167 | 217 | P |  | 10 | 9.9379 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.9379 | 207934
|  | 33 | CHACABUC0 CHACABUCO IND 1 | 132 | 15.9 | C | 23.0308 | 14/06/2009 07:23 | 14/06/2009 09:35 | 2.2 | 132 | P |  | 10 | 5.0668 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.0668 | 207939
|  | 34 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | 93.9655 | 15/06/2009 02:22 | 15/06/2009 02:26 | 0.066667 | 4 | F |  | 10 | -- | -- | 939.6546 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 939.6546 | 208090
|  | 35 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | 93.9655 | 16/06/2009 09:58 | 16/06/2009 14:41 | 4.7167 | 283 | P |  | 10 | 44.3517 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 44.3517 | 208096
|  | 36 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 94.0484 | 16/06/2009 09:59 | 16/06/2009 18:13 | 8.2333 | 494 | P |  | 10 | 77.4018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 77.4018 | 208097
|  | 37 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 27.4527 | 16/06/2009 12:57 | 16/06/2009 17:25 | 4.4667 | 268 | P |  | 10 | 12.2713 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.2713 | 208098
|  | 38 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 94.0484 | 17/06/2009 08:27 | 17/06/2009 15:26 | 6.9833 | 419 | P |  | 10 | 65.6458 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 65.6458 | 208100
|  | 39 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 27.4527 | 17/06/2009 08:59 | 17/06/2009 17:17 | 8.3 | 498 | P |  | 10 | 22.7857 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.7857 | 208103
|  | 40 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | 93.9655 | 17/06/2009 09:30 | 17/06/2009 14:22 | 4.8667 | 292 | P |  | 10 | 45.7612 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45.7612 | 208106
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 813.4299 | 0 | 939.6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26106.96

## LI-0906 (3)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 217/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de junio de 2009
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 96.407 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 92.123 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 92.123 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 2/4 | [22 empty] | 26106.96
|  | 41 | PERGAMINO - SAN NICOLAS | 132 | 70.8 | C | 65.2231 | 17/06/2009 10:41 | 17/06/2009 13:44 | 3.05 | 183 | P |  | 10 | 19.893 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.893 | 208107
|  | 42 | IMSA - LINCOLN | 132 | 61.5 | B | 56.6556 | 18/06/2009 07:27 | 18/06/2009 17:00 | 9.55 | 573 | P |  | 50 | 270.5307 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 270.5307 | 208110
|  | 43 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 139.9 | C | 128.8801 | 18/06/2009 08:16 | 18/06/2009 18:04 | 9.8 | 588 | P |  | 10 | 126.3025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 126.3025 | 208111
|  | 44 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 27.4527 | 18/06/2009 08:55 | 18/06/2009 17:23 | 8.4667 | 508 | P |  | 10 | 23.2524 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.2524 | 208116
|  | 45 | IMSA - LINCOLN | 132 | 61.5 | B | 56.6556 | 19/06/2009 06:50 | 19/06/2009 17:00 | 10.1667 | 610 | P |  | 50 | 288.094 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 288.094 | 208119
|  | 46 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 139.9 | C | 128.8801 | 19/06/2009 08:17 | 19/06/2009 17:56 | 9.65 | 579 | P |  | 10 | 124.3693 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 124.3693 | 208120
|  | 47 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 23.0308 | 19/06/2009 09:22 | 19/06/2009 15:00 | 5.6333 | 338 | P |  | 10 | 12.9663 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.9663 | 208124
|  | 48 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 70.2898 | 20/06/2009 08:18 | 20/06/2009 08:21 | 0.05 | 3 | F |  | 10 | -- | -- | 702.8985 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 702.8985 | 208128
|  | 49 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | 23.0308 | 22/06/2009 10:14 | 22/06/2009 17:36 | 7.3667 | 442 | P |  | 10 | 16.9737 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.9737 | 208348
|  | 50 | CACHARI - RAUCH | 132 | 19.6 | C | 23.0308 | 23/06/2009 08:17 | 23/06/2009 15:21 | 7.0667 | 424 | P |  | 10 | 16.2827 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.2827 | 208351
|  | 51 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | 105.0202 | 23/06/2009 09:05 | 23/06/2009 17:17 | 8.2 | 492 | P |  | 10 | 86.1166 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 86.1166 | 208353
|  | 52 | C. SARMIENTO - S. A. ARECO | 66 | 31.5 | C | 29.0187 | 23/06/2009 09:54 | 23/06/2009 12:57 | 3.05 | 183 | P |  | 10 | 8.8507 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.8507 | 208355
|  | 53 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | 23.0308 | 23/06/2009 10:06 | 23/06/2009 17:21 | 7.25 | 435 | P |  | 10 | 16.6973 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.6973 | 208356
|  | 54 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 51.51 | C | 47.4526 | 23/06/2009 20:02 | 23/06/2009 20:03 | 0.016667 | 1 | F |  | 10 | -- | -- | 474.5256 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 474.5256 | 208360
|  | 55 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 51.51 | C | 47.4526 | 24/06/2009 00:40 | 24/06/2009 00:42 | 0.033333 | 2 | F |  | 10 | -- | -- | 474.5256 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 474.5256 | 208361
|  | 56 | CACHARI - RAUCH | 132 | 19.6 | C | 23.0308 | 24/06/2009 08:22 | 24/06/2009 19:52 | 11.5 | 690 | P |  | 10 | 26.4854 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.4854 | 208362
|  | 57 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | 105.0202 | 24/06/2009 08:37 | 24/06/2009 17:22 | 8.75 | 525 | P |  | 10 | 91.8927 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 91.8927 | 208365
|  | 58 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | 23.0308 | 24/06/2009 10:15 | 24/06/2009 17:36 | 7.35 | 441 | P |  | 10 | 16.9276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.9276 | 208369
|  | 59 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | 105.0202 | 25/06/2009 08:05 | 25/06/2009 17:25 | 9.3333 | 560 | P |  | 10 | 97.9839 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 97.9839 | 208370
|  | 60 | 9 DE JULIO - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | 56.1398 | 25/06/2009 08:15 | 25/06/2009 11:13 | 2.9667 | 178 | P |  | 10 | 16.6735 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.6735 | 208371
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 1260.2922 | 0 | 1651.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29019.2

## LI-0906 (4)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 217/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de junio de 2009
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 96.407 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 92.123 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 92.123 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 3/4 | [22 empty] | 29019.2
|  | 61 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 35.59 | C | 32.7866 | 25/06/2009 08:50 | 25/06/2009 11:56 | 3.1 | 186 | P |  | 10 | 10.1638 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.1638 | 208378
|  | 62 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | 23.0308 | 25/06/2009 10:06 | 25/06/2009 17:18 | 7.2 | 432 | P |  | 10 | 16.5821 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.5821 | 208380
|  | 63 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 48.9173 | 25/06/2009 11:21 | 25/06/2009 15:02 | 3.6833 | 221 | P |  | 10 | 18.0016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.0016 | 208381
|  | 64 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 138.86 | A | 127.922 | 25/06/2009 11:59 | 25/06/2009 12:13 | 0.23333 | 14 | F |  | 150 | -- | -- | 19188.2997 | 4413.3089 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23601.6086 | 208382
|  | 65 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 48.9173 | 26/06/2009 08:20 | 26/06/2009 14:15 | 5.9167 | 355 | P |  | 10 | 28.959 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.959 | 208384
|  | 66 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 51.51 | C | 47.4526 | 26/06/2009 08:54 | 26/06/2009 17:22 | 8.4667 | 508 | P |  | 10 | 40.1923 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 40.1923 | 208388
|  | 67 | VILLA LIA "T" - VILLA LÍA | 132 | 8 | C | 23.0308 | 27/06/2009 10:00 | 27/06/2009 10:09 | 0.15 | 9 | F |  | 10 | -- | -- | 230.3075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 230.3075 | 208399
|  | 68 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C | 32.2431 | 27/06/2009 10:00 | 27/06/2009 10:10 | 0.16667 | 10 | F |  | 10 | -- | -- | 322.4305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 322.4305 | 208397
|  | 69 | VILLA LIA "T" - SAN ANTONIO DE ARECO | 132 | 18.4 | C | 23.0308 | 27/06/2009 10:00 | 27/06/2009 10:15 | 0.25 | 15 | F |  | 10 | -- | -- | 230.3075 | 57.5769 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 287.8844 | 208398
|  | 70 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C | 32.2431 | 29/06/2009 08:10 | 29/06/2009 08:28 | 0.3 | 18 | P |  | 10 | 0.96729 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.96729 | 208468
|  | 71 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | 139.1057 | 29/06/2009 09:16 | 29/06/2009 17:31 | 8.25 | 495 | P |  | 10 | 114.7622 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 114.7622 | 208469
|  | 72 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 23.0308 | 29/06/2009 10:15 | 29/06/2009 15:54 | 5.65 | 339 | P |  | 10 | 13.0124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.0124 | 208471
|  | 73 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | 139.1057 | 30/06/2009 08:17 | 30/06/2009 17:18 | 9.0167 | 541 | P |  | 10 | 125.4734 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 125.4734 | 208480
|  | 74 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B | 23.0308 | 30/06/2009 08:33 | 30/06/2009 17:51 | 9.3 | 558 | P |  | 50 | 107.093 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 107.093 | 208481
|  | 75 | S. A. ARECO - LUJAN | 66 | 49.8 | C | 45.8773 | 30/06/2009 08:47 | 30/06/2009 15:39 | 6.8667 | 412 | P |  | 10 | 31.5177 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.5177 | 208483
|  | 76 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 70.2898 | 30/06/2009 09:37 | 30/06/2009 12:50 | 3.2167 | 193 | P |  | 10 | 22.6333 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.6333 | 208484
|  | 77 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 23.0308 | 30/06/2009 10:07 | 30/06/2009 15:48 | 5.6833 | 341 | P |  | 10 | 13.0815 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.0815 | 208487
[7 empty] | 23.0308 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 23.0308 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 23.0308 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 542.4396 | 0 | 19971.3452 | 4470.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54003.87

## TR-0906
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 217/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de junio de 2009
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.322
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 78 | OLAVARRIA VIEJA | T2OA | 30 | 132/33/13,2 | 9.66 | 01/06/2009 00:00 | 16/06/2009 17:26 | 377.4333 | 22646 | P | -- |  | NO | 0.6 | 2187.5843 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2187.5843 | 206308
|  | 79 | URBANA BBCA | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 12.88 | 01/06/2009 08:40 | 01/06/2009 14:47 | 6.1167 | 367 | P | -- |  | NO | 0.6 | 47.2954 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 47.2954 | 207661
|  | 80 | NECOCHEA | Trafo 3 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 01/06/2009 08:42 | 01/06/2009 14:31 | 5.8167 | 349 | P | -- |  | NO | 0.6 | 16.8664 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.8664 | 207662
|  | 81 | NECOCHEA | Trafo 3 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 02/06/2009 08:27 | 02/06/2009 15:18 | 6.85 | 411 | P | -- |  | NO | 0.6 | 19.8513 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.8513 | 207669
|  | 82 | URBANA BBCA | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 12.88 | 02/06/2009 09:19 | 02/06/2009 14:15 | 4.9333 | 296 | P | -- |  | NO | 0.6 | 38.099 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.099 | 207670
|  | 83 | BARKER | Trafo 3 | 5 | 33/13,2 | 1.61 | 02/06/2009 10:27 | 02/06/2009 14:54 | 4.45 | 267 | P | -- |  | NO | 0.6 | 4.2987 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.2987 | 207673
|  | 84 | CARLOS CASARES | Trafo 3 | 5 | 66/13,2 | 1.61 | 02/06/2009 11:15 | 02/06/2009 12:28 | 1.2167 | 73 | P | -- |  | NO | 0.6 | 1.1785 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.1785 | 207675
|  | 85 | PEHUAJO | Trafo 1 | 5 | 66/13,2 | 1.61 | 03/06/2009 08:11 | 03/06/2009 16:50 | 8.65 | 519 | P | -- |  | NO | 0.6 | 8.3559 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.3559 | 207680
|  | 86 | PEHUAJO | Trafo 2 | 5 | 66/13,2 | 1.61 | 03/06/2009 08:11 | 03/06/2009 16:50 | 8.65 | 519 | P | -- |  | NO | 0.6 | 8.3559 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.3559 | 207681
|  | 87 | NECOCHEA | Trafo 3 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 03/06/2009 08:27 | 03/06/2009 14:46 | 6.3167 | 379 | P | -- |  | NO | 0.6 | 18.3154 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.3154 | 207682
|  | 88 | URBANA BBCA | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 12.88 | 03/06/2009 09:09 | 03/06/2009 13:24 | 4.25 | 255 | P | -- |  | NO | 0.6 | 32.844 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.844 | 207684
|  | 89 | PEDRO LURO | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 04/06/2009 08:04 | 04/06/2009 15:30 | 7.4333 | 446 | P | -- |  | NO | 0.6 | 21.5321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.5321 | 207692
|  | 90 | NECOCHEA | Trafo 3 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 04/06/2009 08:33 | 04/06/2009 15:09 | 6.6 | 396 | P | -- |  | NO | 0.6 | 19.1268 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.1268 | 207693
|  | 91 | BRAGADO | T3BG | 20 | 132/66/13,2 | 6.44 | 04/06/2009 08:37 | 04/06/2009 13:39 | 5.0333 | 302 | P | -- |  | NO | 0.6 | 19.4359 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.4359 | 207694
|  | 92 | JUNIN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 9.66 | 04/06/2009 09:08 | 04/06/2009 16:35 | 7.45 | 447 | P | -- |  | NO | 0.6 | 43.1802 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.1802 | 207696
|  | 93 | PUNTA ALTA | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 04/06/2009 09:45 | 04/06/2009 14:15 | 4.5 | 270 | P | -- |  | NO | 0.6 | 13.041 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.041 | 207699
|  | 94 | CARLOS CASARES | Trafo 3 | 5 | 66/13,2 | 1.61 | 04/06/2009 10:02 | 04/06/2009 12:22 | 2.3333 | 140 | P | -- |  | NO | 0.6 | 2.2508 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.2508 | 207700
|  | 95 | BRAGADO | T3BG | 20 | 132/66/13,2 | 6.44 | 05/06/2009 08:20 | 05/06/2009 14:13 | 5.8833 | 353 | P | -- |  | NO | 0.6 | 22.7203 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.7203 | 207705
|  | 96 | NECOCHEA | Trafo 3 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 05/06/2009 08:27 | 05/06/2009 14:39 | 6.2 | 372 | P | -- |  | NO | 0.6 | 17.9676 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.9676 | 207707
|  | 97 | JUNIN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 9.66 | 05/06/2009 08:43 | 05/06/2009 16:27 | 7.7333 | 464 | P | -- |  | NO | 0.6 | 44.8031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 44.8031 | 207708
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 2587.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2587.1

## TR-0906 (2)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 217/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de junio de 2009
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.322
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/4 | [22 empty] | 2587.1
|  | 98 | NORTE 2 | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 12.88 | 05/06/2009 08:54 | 05/06/2009 17:34 | 8.6667 | 520 | P | -- |  | NO | 0.6 | 67.0018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 67.0018 | 207710
|  | 99 | ARRECIFES | Trafo 3 | 7.5 | 66/33 | 2.415 | 08/06/2009 09:18 | 08/06/2009 14:26 | 5.1333 | 308 | P | -- |  | NO | 0.6 | 7.4334 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.4334 | 207899
|  | 100 | BRAGADO | T4BG | 20 | 132/66/13,2 | 6.44 | 08/06/2009 09:47 | 08/06/2009 14:56 | 5.15 | 309 | P | -- |  | NO | 0.6 | 19.8996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.8996 | 207900
|  | 101 | BRAGADO | T4BG | 20 | 132/66/13,2 | 6.44 | 09/06/2009 08:06 | 09/06/2009 13:20 | 5.2333 | 314 | P | -- |  | NO | 0.6 | 20.2087 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.2087 | 207905
|  | 102 | ARRECIFES | Trafo 3 | 7.5 | 66/33 | 2.415 | 09/06/2009 08:44 | 09/06/2009 17:16 | 8.5333 | 512 | P | -- |  | NO | 0.6 | 12.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.36 | 207909
|  | 103 | TANDIL | T3TD | 30 | 132/33/13,2 | 9.66 | 09/06/2009 09:41 | 09/06/2009 16:32 | 6.85 | 411 | P | -- |  | NO | 0.6 | 39.7026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39.7026 | 207912
|  | 104 | JUNIN | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 9.66 | 09/06/2009 09:53 | 09/06/2009 17:07 | 7.2333 | 434 | P | -- |  | NO | 0.6 | 41.9051 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41.9051 | 207913
|  | 105 | AZUL | Trafo 1 | 10 | 132/33/13,2 | 3.22 | 09/06/2009 09:56 | 09/06/2009 15:43 | 5.7833 | 347 | P | -- |  | NO | 0.6 | 11.167 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.167 | 207914
|  | 106 | JUNIN | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 9.66 | 10/06/2009 09:10 | 10/06/2009 17:03 | 7.8833 | 473 | P | -- |  | NO | 0.6 | 45.6725 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45.6725 | 207917
|  | 107 | AZUL | Trafo 1 | 10 | 132/33/13,2 | 3.22 | 10/06/2009 09:29 | 10/06/2009 13:02 | 3.55 | 213 | P | -- |  | NO | 0.6 | 6.8586 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.8586 | 207920
|  | 108 | BARKER | Trafo 4 | 1.5 | 33/13,2 | 0.483 | 11/06/2009 11:10 | 11/06/2009 13:46 | 2.6 | 156 | P | -- |  | NO | 0.6 | 0.75348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.75348 | 207925
|  | 109 | NECOCHEA | Trafo 1 | 10 | 132/13,2 | 3.22 | 12/06/2009 09:17 | 12/06/2009 11:12 | 1.9167 | 115 | P | -- |  | NO | 0.6 | 3.7094 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.7094 | 207929
|  | 110 | BARKER | Trafo 4 | 1.5 | 33/13,2 | 0.483 | 12/06/2009 09:22 | 12/06/2009 13:14 | 3.8667 | 232 | P | -- |  | NO | 0.6 | 1.1215 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.1215 | 207930
|  | 111 | ARRECIFES | AutoTrafo 5 | 5 | 66/33 | 1.61 | 12/06/2009 09:37 | 12/06/2009 13:48 | 4.1833 | 251 | P | -- |  | NO | 0.6 | 4.0379 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.0379 | 207931
|  | 112 | S. CLEMENTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 13/06/2009 18:12 | 13/06/2009 18:39 | 0.45 | 27 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 289.8 | 130.41 | -- | -- | -- | -- | SI | 420.21 | 207935
|  | 112b | S. CLEMENTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 13/06/2009 18:40 | 27/06/2009 19:40 | 337 | 20220 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9766.26 | -- | SI | 9766.26
|  | 113 | ARRECIFES | Trafo 1 | 10 | 66/13,2 | 3.22 | 14/06/2009 08:10 | 14/06/2009 15:12 | 7.0333 | 422 | P | -- |  | NO | 0.6 | 13.582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.582 | 207941
|  | 114 | RAMALLO INDUSTRIAL | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 9.66 | 15/06/2009 08:07 | 15/06/2009 16:45 | 8.6333 | 518 | P | -- |  | NO | 0.6 | 50.0195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 50.0195 | 208091
|  | 115 | PERGAMINO | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 9.66 | 16/06/2009 09:44 | 16/06/2009 18:04 | 8.3333 | 500 | P | -- |  | NO | 0.6 | 48.2807 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 48.2807 | 208094
|  | 116 | CHASCOMUS | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 17/06/2009 08:18 | 17/06/2009 17:20 | 9.0333 | 542 | P | -- |  | NO | 0.6 | 26.1689 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.1689 | 208099
|  | 117 | SAN NICOLAS | Trafo 6 | 30 | 132/34,5/13,8 | 9.66 | 17/06/2009 08:34 | 17/06/2009 15:07 | 6.55 | 393 | P | -- |  | NO | 0.6 | 37.9638 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.9638 | 208101
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 457.8463 | 0 | 289.8 | 130.41 | 0 | 0 | 9766.26 | 0 |  | 13231.42

## TR-0906 (3)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 217/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de junio de 2009
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.322
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 2/4 | [22 empty] | 13231.42
|  | 118 | PERGAMINO | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 9.66 | 17/06/2009 09:30 | 17/06/2009 16:09 | 6.65 | 399 | P | -- |  | NO | 0.6 | 38.5434 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.5434 | 208105
|  | 119 | NECOCHEA | Trafo 3 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 18/06/2009 08:21 | 18/06/2009 09:20 | 0.98333 | 59 | P | -- |  | NO | 0.6 | 2.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.84 | 208112
|  | 120 | SAN NICOLAS | Trafo 6 | 30 | 132/34,5/13,8 | 9.66 | 18/06/2009 08:25 | 18/06/2009 16:13 | 7.8 | 468 | P | -- |  | NO | 0.6 | 45.2088 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45.2088 | 208113
|  | 121 | CHASCOMUS | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 18/06/2009 08:53 | 18/06/2009 17:44 | 8.85 | 531 | P | -- |  | NO | 0.6 | 25.6473 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.6473 | 208115
|  | 122 | NECOCHEA | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 9.66 | 18/06/2009 09:22 | 18/06/2009 15:40 | 6.3 | 378 | P | -- |  | NO | 0.6 | 36.5148 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.5148 | 208117
|  | 123 | NECOCHEA | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 9.66 | 19/06/2009 08:35 | 19/06/2009 11:55 | 3.3333 | 200 | P | -- |  | NO | 0.6 | 19.3007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.3007 | 208121
|  | 124 | CHASCOMUS | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 19/06/2009 09:09 | 19/06/2009 15:26 | 6.2833 | 377 | P | -- |  | NO | 0.6 | 18.1994 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.1994 | 208123
|  | 125 | LAPRIDA | Trafo 1 | 10 | 132/33/13,2 | 3.22 | 19/06/2009 09:52 | 19/06/2009 13:09 | 3.2833 | 197 | P | -- |  | NO | 0.6 | 6.337 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.337 | 208126
|  | 126 | DOLORES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13.2 | 4.83 | 23/06/2009 11:59 | 23/06/2009 16:53 | 4.9 | 294 | P | -- |  | NO | 0.6 | 14.2002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.2002 | 208358
|  | 127 | DOLORES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13.2 | 4.83 | 24/06/2009 08:50 | 24/06/2009 16:06 | 7.2667 | 436 | P | -- |  | NO | 0.6 | 21.0685 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.0685 | 208367
|  | 128 | MONTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 24/06/2009 09:12 | 24/06/2009 17:00 | 7.8 | 468 | P | -- |  | NO | 0.6 | 22.6044 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.6044 | 208368
|  | 129 | MONTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 25/06/2009 08:32 | 25/06/2009 15:29 | 6.95 | 417 | P | -- |  | NO | 0.6 | 20.1411 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.1411 | 208375
|  | 130 | LAS FLORES | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 25/06/2009 08:49 | 25/06/2009 09:55 | 1.1 | 66 | P | -- |  | NO | 0.6 | 3.1878 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.1878 | 208377
|  | 131 | MONTE | T3ME (Prov) | 14 | 132/13,2 | 4.508 | 25/06/2009 09:41 | 25/06/2009 15:40 | 5.9833 | 359 | P | -- |  | NO | 0.6 | 16.1747 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.1747 | 208379
|  | 132 | DOLORES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13.2 | 4.83 | 26/06/2009 11:32 | 26/06/2009 14:22 | 2.8333 | 170 | P | -- |  | NO | 0.6 | 8.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.2013 | 208391
|  | 133 | CAMPANA | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 9.66 | 26/06/2009 23:17 | 27/06/2009 00:26 | 1.15 | 69 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 347.76 | 399.924 | -- | -- | SI | 747.684 | 208393
|  | 134 | CHIVILCOY | T2CI | 30 | 132/33/13.2 | 9.66 | 27/06/2009 20:19 | 27/06/2009 22:08 | 1.8167 | 109 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 579.6 | 1054.872 | -- | -- | -- | -- | SI | 1634.472 | 208418
|  | 135 | JUNIN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 9.66 | 29/06/2009 09:18 | 29/06/2009 13:58 | 4.6667 | 280 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 10.8269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.8269 | 208470
|  | 136 | JUNIN | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 9.66 | 29/06/2009 13:59 | 29/06/2009 17:13 | 3.2333 | 194 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 7.4884 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.4884 | 208473
|  | 137 | PINAMAR | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 4.83 | 30/06/2009 07:04 | 30/06/2009 09:22 | 2.3 | 138 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 289.8 | 666.54 | -- | -- | -- | -- | SI | 956.34 | 208476
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA ; F - FORZADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA | [13 empty] | 298.1694 | 18.3154 | 869.4 | 1721.412 | 347.76 | 399.924 | 0 | 0 |  | 16886.4

## TR-0906 (4)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 217/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de junio de 2009
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.322
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 3/4 | [22 empty] | 16886.4
|  | 138 | MERCEDES BS.AS | T1MD | 30 | 132/33/13,2 | 9.66 | 30/06/2009 08:46 | 30/06/2009 15:52 | 7.1 | 426 | P | -- |  | NO | 0.6 | 41.1516 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41.1516 | 208482
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 41.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16927.55

## SA-0906
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 217/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de junio de 2009
|  |  | Salida en 220 kV | 8.57 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 4.285 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 3.214 | 50
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 3.214 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 139 | BARADERO | Alimentador 1 EDEN BARADERO F. SUR | 33 | 3.214 | 01/06/2009 09:10 | 01/06/2009 14:06 | 4.9333 | 296 | P | -- | 50 | 79.2251 | -- | -- | -- | SI | 79.2251 | 207663
|  | 140 | ARRECIFES | Alimentador a SALTO 2 | 33 | 3.214 | 01/06/2009 10:32 | 01/06/2009 14:43 | 4.1833 | 251 | P | -- | 50 | 67.1726 | -- | -- | -- | SI | 67.1726 | 207666
|  | 141 | BARADERO | Alimentador a EDEN BARADERO | 13.2 | 3.214 | 01/06/2009 11:53 | 01/06/2009 16:00 | 4.1167 | 247 | P | -- | 40 | 52.9667 | -- | -- | -- | SI | 52.9667 | 207667
|  | 142 | ARRECIFES | Alimentador a SALTO 1 | 33 | 3.214 | 02/06/2009 10:30 | 02/06/2009 13:21 | 2.85 | 171 | P | -- | 50 | 45.7995 | -- | -- | -- | SI | 45.7995 | 207674
|  | 143 | BARADERO | Alimentador 2 EDEN BARADERO | 33 | 3.214 | 02/06/2009 11:51 | 02/06/2009 15:10 | 3.3167 | 199 | P | -- | 50 | 53.3524 | -- | -- | -- | SI | 53.3524 | 207677
|  | 144 | ROJAS | Alimentador 4 a Coop. ROJAS | 13.2 | 3.214 | 03/06/2009 08:28 | 03/06/2009 12:07 | 3.65 | 219 | P | -- | 40 | 46.9244 | -- | -- | -- | SI | 46.9244 | 207683
|  | 145 | BALCARCE | Alimentador a EL DORADO y LAGUNA | 33 | 3.214 | 03/06/2009 10:31 | 03/06/2009 15:03 | 4.5333 | 272 | P | -- | 50 | 72.7971 | -- | -- | -- | SI | 72.7971 | 207685
|  | 146 | BALCARCE | Alimentador 7 a Coop. BALCARCE | 13.2 | 3.214 | 03/06/2009 10:50 | 03/06/2009 11:10 | 0.33333 | 20 | P | -- | 40 | 4.2425 | -- | -- | -- | SI | 4.2425 | 207686
|  | 147 | BARADERO | Alimentador 2 EDEN BARADERO | 33 | 3.214 | 03/06/2009 10:57 | 03/06/2009 14:56 | 3.9833 | 239 | P | -- | 50 | 63.9586 | -- | -- | -- | SI | 63.9586 | 207687
|  | 148 | BALCARCE | Alimentador 8 a Coop. BALCARCE | 13.2 | 3.214 | 03/06/2009 11:20 | 03/06/2009 11:33 | 0.21667 | 13 | P | -- | 40 | 2.8283 | -- | -- | -- | SI | 2.8283 | 207688
|  | 149 | PEDRO LURO | Alimentador 1 a PEDRO LURO | 13.2 | 3.214 | 04/06/2009 08:04 | 04/06/2009 15:36 | 7.5333 | 452 | P | -- | 40 | 96.8057 | -- | -- | -- | SI | 96.8057 | 207690
|  | 150 | PEDRO LURO | Alimentador 2 a PEDRO LURO | 13.2 | 3.214 | 04/06/2009 08:04 | 04/06/2009 15:36 | 7.5333 | 452 | P | -- | 40 | 96.8057 | -- | -- | -- | SI | 96.8057 | 207691
|  | 151 | CHASCOMUS | SALIDA A VILLA DEL SUR CAS | 33 | 3.214 | 04/06/2009 08:52 | 04/06/2009 17:31 | 8.65 | 519 | P | -- | 50 | 139.0055 | -- | -- | -- | SI | 139.0055 | 207695
|  | 152 | BARADERO | ALIM.3EDEN BARAD. SAENZ | 13.2 | 3.214 | 04/06/2009 09:10 | 04/06/2009 13:10 | 4 | 240 | P | -- | 40 | 51.424 | -- | -- | -- | SI | 51.424 | 207697
|  | 153 | BALCARCE | Alimentador 3 a ESTACION TERRENA | 13.2 | 3.214 | 04/06/2009 10:10 | 04/06/2009 10:20 | 0.16667 | 10 | P | -- | 40 | 2.1855 | -- | -- | -- | SI | 2.1855 | 207701
|  | 154 | BALCARCE | Alimentador a SAN AGUSTIN,LOBERIA | 33 | 3.214 | 04/06/2009 10:21 | 04/06/2009 12:58 | 2.6167 | 157 | P | -- | 50 | 42.1034 | -- | -- | -- | SI | 42.1034 | 207702
|  | 155 | PUNTA ALTA | Alimentador a P.S. GRUNBEIN 2 | 33 | 3.214 | 05/06/2009 08:48 | 05/06/2009 14:08 | 5.3333 | 320 | P | -- | 50 | 85.6531 | -- | -- | -- | SI | 85.6531 | 207709
|  | 156 | LUJAN | Alimentador a LOBOS | 66 | 4.285 | 07/06/2009 09:13 | 07/06/2009 18:05 | 8.8667 | 532 | P | -- | 50 | 190.0397 | -- | -- | -- | SI | 190.0397 | 207715
|  | 157 | CAMPANA | Alimentador a ESSO S.A.P.A. | 132 | 4.285 | 08/06/2009 11:02 | 08/06/2009 19:06 | 8.0667 | 484 | P | -- | 50 | 172.8998 | -- | -- | -- | SI | 172.8998 | 207902
|  | 158 | CAMPANA | Alimentador a ESSO 4-35 | 33 | 3.214 | 08/06/2009 11:17 | 08/06/2009 14:47 | 3.5 | 210 | P | -- | 50 | 56.245 | -- | -- | -- | SI | 56.245 | 207903
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 1422.4346 | 0 | 0 | 0 |  | 1422.43

## SA-0906 (2)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 217/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de junio de 2009
|  |  | Salida en 220 kV | 8.57 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 4.285 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 3.214 | 50
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 3.214 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/4 | [15 empty] | 1422.43
|  | 159 | CAMPANA | Alimentador a ESSO S.A.P.A. | 132 | 4.285 | 09/06/2009 08:25 | 09/06/2009 17:06 | 8.6833 | 521 | P | -- | 50 | 185.969 | -- | -- | -- | SI | 185.969 | 207906
|  | 160 | CAMPANA | Alimentador a ESSO 4-35 | 33 | 3.214 | 09/06/2009 08:41 | 09/06/2009 17:06 | 8.4167 | 505 | P | -- | 50 | 135.3094 | -- | -- | -- | SI | 135.3094 | 207908
|  | 161 | CHASCOMUS | Alimentador 7 a CHASCOMUS | 13.2 | 3.214 | 09/06/2009 09:04 | 09/06/2009 14:56 | 5.8667 | 352 | P | -- | 40 | 75.4647 | -- | -- | -- | SI | 75.4647 | 207911
|  | 162 | CAMPANA | Alimentador a ESSO S.A.P.A. | 132 | 4.285 | 10/06/2009 08:24 | 10/06/2009 17:52 | 9.4667 | 568 | P | -- | 50 | 202.8948 | -- | -- | -- | SI | 202.8948 | 207916
|  | 163 | CHASCOMUS | Alimentador 8 a CHASCOMUS | 13.2 | 3.214 | 10/06/2009 09:14 | 10/06/2009 14:52 | 5.6333 | 338 | P | -- | 40 | 72.3793 | -- | -- | -- | SI | 72.3793 | 207918
|  | 164 | BALCARCE | Alimentador SAN MANUEL y QUEBRACHO | 33 | 3.214 | 10/06/2009 09:27 | 10/06/2009 12:13 | 2.7667 | 166 | P | -- | 50 | 44.5139 | -- | -- | -- | SI | 44.5139 | 207919
|  | 165 | LUJAN | Alimentador a Coop LUJAN | 33 | 3.214 | 12/06/2009 09:46 | 12/06/2009 14:11 | 4.4167 | 265 | P | -- | 50 | 71.0294 | -- | -- | -- | SI | 71.0294 | 207933
|  | 166 | LUJAN | Alimentador a BRAHMA | 33 | 3.214 | 12/06/2009 09:46 | 12/06/2009 14:04 | 4.3 | 258 | P | -- | 50 | 69.101 | -- | -- | -- | SI | 69.101 | 207932
|  | 167 | TANDIL | Alimentador USINA POPULAR y MUNICIP. | 33 | 3.214 | 14/06/2009 08:06 | 14/06/2009 13:06 | 5 | 300 | P | -- | 50 | 80.35 | -- | -- | -- | SI | 80.35 | 207940
|  | 168 | S. A. de ARECO | Alimentador 6 a S.A. de ARECO | 13.2 | 3.214 | 16/06/2009 09:12 | 16/06/2009 14:38 | 5.4333 | 326 | P | -- | 40 | 69.8081 | -- | -- | -- | SI | 69.8081 | 208092
|  | 169 | CAMPANA | Alimentador a ESSO 4-31 | 33 | 3.214 | 16/06/2009 09:40 | 16/06/2009 15:00 | 5.3333 | 320 | P | -- | 50 | 85.6531 | -- | -- | -- | SI | 85.6531 | 208093
|  | 170 | S. A. de ARECO | Alimentador 3 a S.A. de ARECO | 13.2 | 3.214 | 16/06/2009 09:49 | 16/06/2009 12:11 | 2.3667 | 142 | P | -- | 40 | 30.4687 | -- | -- | -- | SI | 30.4687 | 208095
|  | 171 | CAMPANA | Alimentador a TOLUENO 4-32 | 33 | 3.214 | 17/06/2009 08:54 | 17/06/2009 14:45 | 5.85 | 351 | P | -- | 50 | 94.0095 | -- | -- | -- | SI | 94.0095 | 208102
|  | 172 | S. A. de ARECO | Alimentador 4 a S.A. de ARECO | 13.2 | 3.214 | 17/06/2009 09:26 | 17/06/2009 11:59 | 2.55 | 153 | P | -- | 40 | 32.7828 | -- | -- | -- | SI | 32.7828 | 208104
|  | 173 | CHASCOMUS | Alimentador 3 a CHASCOMUS | 13.2 | 3.214 | 17/06/2009 11:13 | 17/06/2009 18:15 | 7.0333 | 422 | P | -- | 40 | 90.3777 | -- | -- | -- | SI | 90.3777 | 208108
|  | 174 | S. A. de ARECO | Alimentador 7 a S. A. de ARECO | 13.2 | 3.214 | 17/06/2009 12:00 | 17/06/2009 14:23 | 2.3833 | 143 | P | -- | 40 | 30.5973 | -- | -- | -- | SI | 30.5973 | 208109
|  | 175 | CHASCOMUS | Alimentador 4 a CHASCOMUS | 13.2 | 3.214 | 18/06/2009 08:43 | 18/06/2009 15:15 | 6.5333 | 392 | P | -- | 40 | 83.9497 | -- | -- | -- | SI | 83.9497 | 208114
|  | 176 | JUNIN | Alimentador a ALEM-CHACABUCO | 33 | 3.214 | 18/06/2009 09:53 | 18/06/2009 14:38 | 4.75 | 285 | P | -- | 50 | 76.3325 | -- | -- | -- | SI | 76.3325 | 208118
|  | 177 | CHASCOMUS | Alimentador 2 a CHASCOMUS | 13.2 | 3.214 | 19/06/2009 08:39 | 19/06/2009 11:24 | 2.75 | 165 | P | -- | 40 | 35.354 | -- | -- | -- | SI | 35.354 | 208122
|  | 178 | S. A. de ARECO | Alimentador 5 a S.A. de ARECO | 13.2 | 3.214 | 19/06/2009 09:25 | 19/06/2009 12:13 | 2.8 | 168 | P | -- | 40 | 35.9968 | -- | -- | -- | SI | 35.9968 | 208125
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 1602.3416 | 0 | 0 | 0 |  | 3024.77

## SA-0906 (3)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 217/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de junio de 2009
|  |  | Salida en 220 kV | 8.57 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 4.285 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 3.214 | 50
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 3.214 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 2/4 | [15 empty] | 3024.77
|  | 179 | CHASCOMUS | Alimentador 6 a CHASCOMUS | 13.2 | 3.214 | 19/06/2009 12:12 | 19/06/2009 16:00 | 3.8 | 228 | P | -- | 40 | 48.8528 | -- | -- | -- | SI | 48.8528 | 208127
|  | 180 | BRAGADO | Línea a ACERÍA BRAGADO | 132 | 4.285 | 22/06/2009 12:03 | 22/06/2009 15:59 | 3.9333 | 236 | P | -- | 50 | 84.2003 | -- | -- | -- | SI | 84.2003 | 208349
|  | 181 | PIGUE | Alimentador 3 a SAAVEDRA | 13.2 | 3.214 | 23/06/2009 08:02 | 23/06/2009 14:40 | 6.6333 | 398 | P | -- | 40 | 85.2353 | -- | -- | -- | SI | 85.2353 | 208350
|  | 182 | PETROQUIMICA | Alimentador a TRANSP. GAS SUR | 33 | 3.214 | 23/06/2009 08:52 | 23/06/2009 17:48 | 8.9333 | 536 | P | -- | 50 | 143.5051 | -- | -- | -- | SI | 143.5051 | 208352
|  | 183 | BRAGADO | Línea a BRAGADO 1 | 66 | 4.285 | 23/06/2009 09:32 | 23/06/2009 15:15 | 5.7167 | 343 | P | -- | 50 | 122.551 | -- | -- | -- | SI | 122.551 | 208354
|  | 184 | MIRAMAR | Alimentador 3 a MIRAMAR | 13.2 | 3.214 | 23/06/2009 10:56 | 23/06/2009 14:55 | 3.9833 | 239 | P | -- | 40 | 51.1669 | -- | -- | -- | SI | 51.1669 | 208357
|  | 185 | DOLORES | Alimentador 1 a DOLORES | 13.2 | 3.214 | 23/06/2009 12:01 | 23/06/2009 14:00 | 1.9833 | 119 | P | -- | 40 | 25.4549 | -- | -- | -- | SI | 25.4549 | 208359
|  | 186 | PIGUE | Alimentador 1 a Coop. PIGUE | 13.2 | 3.214 | 24/06/2009 08:25 | 24/06/2009 14:51 | 6.4333 | 386 | P | -- | 40 | 82.6641 | -- | -- | -- | SI | 82.6641 | 208363
|  | 187 | LUJAN | Alimentador a FLANDRIA | 66 | 4.285 | 24/06/2009 08:36 | 24/06/2009 12:53 | 4.2833 | 257 | P | -- | 50 | 91.699 | -- | -- | -- | SI | 91.699 | 208364
|  | 188 | PETROQUIMICA | Salida Alimentador 1 a Mage In | 33 | 3.214 | 24/06/2009 08:40 | 24/06/2009 15:05 | 6.4167 | 385 | P | -- | 50 | 103.1694 | -- | -- | -- | SI | 103.1694 | 208366
|  | 189 | CAMPANA | Alimentador a ESSO 4-31 | 33 | 3.214 | 25/06/2009 08:13 | 25/06/2009 15:01 | 6.8 | 408 | P | -- | 50 | 109.276 | -- | -- | -- | SI | 109.276 | 208372
|  | 190 | MIRAMAR | Alimentador a OTAMENDI | 33 | 3.214 | 25/06/2009 08:20 | 25/06/2009 16:58 | 8.6333 | 518 | P | -- | 50 | 138.6841 | -- | -- | -- | SI | 138.6841 | 208373
|  | 191 | PIGUE | Alimentador 2 a Coop. PIGUE | 13.2 | 3.214 | 25/06/2009 08:20 | 25/06/2009 14:49 | 6.4833 | 389 | P | -- | 40 | 83.3069 | -- | -- | -- | SI | 83.3069 | 208374
|  | 192 | PETROQUIMICA | Salida Alimentador 2 a Mage In | 33 | 3.214 | 25/06/2009 08:34 | 25/06/2009 14:40 | 6.1 | 366 | P | -- | 50 | 98.027 | -- | -- | -- | SI | 98.027 | 208376
|  | 193 | PIGUE | Alimentador 4 a Coop. GOYENA | 13.2 | 3.214 | 26/06/2009 08:14 | 26/06/2009 12:24 | 4.1667 | 250 | P | -- | 40 | 53.6095 | -- | -- | -- | SI | 53.6095 | 208383
|  | 194 | PETROQUIMICA | Salida Alimentador 1 a Mage In | 33 | 3.214 | 26/06/2009 08:29 | 26/06/2009 15:16 | 6.7833 | 407 | P | -- | 50 | 108.9546 | -- | -- | -- | SI | 108.9546 | 208385
|  | 195 | QUEQUEN | Alimentador 3 a Coop. NECOCHEA | 13.2 | 3.214 | 26/06/2009 08:35 | 26/06/2009 15:06 | 6.5167 | 391 | P | -- | 40 | 83.8211 | -- | -- | -- | SI | 83.8211 | 208386
|  | 196 | MIRAMAR | Alimentador a OTAMENDI | 33 | 3.214 | 26/06/2009 08:47 | 26/06/2009 16:30 | 7.7167 | 463 | P | -- | 50 | 124.0604 | -- | -- | -- | SI | 124.0604 | 208387
|  | 197 | MIRAMAR | Alimentador 8 a EL MARQUESADO | 13.2 | 3.214 | 26/06/2009 10:26 | 26/06/2009 15:18 | 4.8667 | 292 | P | -- | 40 | 62.6087 | -- | -- | -- | SI | 62.6087 | 208389
|  | 198 | CAMPANA | SALIDA A VALOT 4-36 | 33 | 3.214 | 26/06/2009 11:05 | 26/06/2009 13:39 | 2.5667 | 154 | P | -- | 50 | 41.2999 | -- | -- | -- | SI | 41.2999 | 208390
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 1742.1469 | 0 | 0 | 0 |  | 4766.92

## SA-0906 (4)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 217/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de junio de 2009
|  |  | Salida en 220 kV | 8.57 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 4.285 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 3.214 | 50
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 3.214 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 3/4 | [15 empty] | 4766.92
|  | 199 | CAMPANA | Alimentador a SIDERCA | 13.2 | 3.214 | 29/06/2009 10:30 | 29/06/2009 13:14 | 2.7333 | 164 | P | -- | 40 | 35.0969 | -- | -- | -- | SI | 35.0969 | 208472
|  | 200 | PINAMAR | Alimentador 1 a PINAMAR | 13.2 | 3.214 | 30/06/2009 07:04 | 30/06/2009 09:03 | 1.9833 | 119 | F | NO | 40 | -- | 128.56 | 254.5488 | -- | SI | 383.1088 | 208478
|  | 201 | PINAMAR | Alimentador 2 a PINAMAR | 13.2 | 3.214 | 30/06/2009 07:04 | 30/06/2009 09:03 | 1.9833 | 119 | F | NO | 40 | -- | 128.56 | 254.5488 | -- | SI | 383.1088 | 208477
|  | 202 | PINAMAR | Alimentador 3 a PINAMAR | 13.2 | 3.214 | 30/06/2009 07:04 | 30/06/2009 09:33 | 2.4833 | 149 | F | NO | 40 | -- | 128.56 | 318.8288 | -- | SI | 447.3888 | 208474
|  | 203 | PUNTA ALTA | Alimentador a P.S. GRUNBEIN 2 | 33 | 3.214 | 30/06/2009 09:45 | 30/06/2009 15:58 | 6.2167 | 373 | P | -- | 50 | 99.9554 | -- | -- | -- | SI | 99.9554 | 208485
|  | 204 | HENDERSON | Alimentador a DAIREAUX | 33 | 3.214 | 30/06/2009 09:48 | 30/06/2009 14:41 | 4.8833 | 293 | P | -- | 50 | 78.4216 | -- | -- | -- | SI | 78.4216 | 208486
|  | 205 | MIRAMAR | Alimentador 1 a MIRAMAR | 13.2 | 3.214 | 30/06/2009 11:52 | 30/06/2009 14:22 | 2.5 | 150 | P | -- | 40 | 32.14 | -- | -- | -- | SI | 32.14 | 208488
|  | 206 | LAS FLORES | Alimentador 3 a Coop. LAS FLORES | 13.2 | 3.214 | 30/06/2009 12:00 | 30/06/2009 14:23 | 2.3833 | 143 | P | -- | 40 | 30.5973 | -- | -- | -- | SI | 30.5973 | 208489
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.214 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [10 empty] | 276.2112 | 385.68 | 827.9264 | 0 |  | 6256.74

## TASA FALLA
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 217/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de junio de 2009 (provisoria)
|  |  | Codigo | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-06-01
|  | 1 | 1403 | BRAGADO - HENDERSON | 220 | 177 | bar: 2009-02-01
|  | 2 | CE-000 | AZUL - LAS FLORES | 132 | 107 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C
|  | 4 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | bar: 2009-01-01 to 2009-02-01
|  | 5 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | bar: 2008-11-01
|  | 6 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 109 | C | bar: 2009-03-01 to 2009-04-01
|  | 7 | 1522 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C | 2008-11-01: 2; 2008-12-01: 1; 2009-01-01: 1
|  | 8 | 1406 | BRAGADO - CHACABUCO | 132 | 60.6 | B
|  | 9 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B
|  | 10 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B | bar: 2008-09-01; 2009-05-01
|  | 11 | 1454 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C | bar: 2008-10-01
|  | 12 | 2617 | C. PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C
|  | 13 | CE-000 | CAMPANA - NUEVA CAMPANA | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 14 | 1432 | CAMPANA - SIDERCA | 132 | 0.3 | C
|  | 15 | 1428 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C
|  | 16 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 2008-09-01: 1; 2009-01-01: 2
|  | 17 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C
|  | 18 | 1539 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C | bar: 2008-08-01 to 2008-10-01
|  | 19 | 1538 | CNEL. DORREGO - TRES ARROYOS | 132 | 99 | C
|  | 20 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | bar: 2008-10-01
|  | 21 | 1437 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 87.4 | C | bar: 2008-09-01
|  | 22 | CE-000 | EASTMAN T - EASTMAN | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 134.8 | A | bar: 2009-05-01
|  | 24 | 1515 | GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS | 132 | 47 | C
|  | 25 | 1444 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C | bar: 2009-04-01
|  | 26 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | bar: 2008-10-01
|  | 27 | C-001 | JUNIN - IMSA - LINCOLN | 132 | 70 | B | 2008-08-01: 3
|  | 28 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C
|  | 29 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C
|  | 30 | 1521 | LAS ARMAS - TANDIL | 132 | 122.2 | C
|  | 31 | CE-000 | LAS FLORES - MONTE | 132 | 86.8 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | 1416 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | bar: 2008-06-01
|  | 33 | 1453 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C
|  | 34 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 41.7 | C
|  | 35 | 2620 | LUJAN - MORÓN 1 | 132 | 43 | A
|  | 36 | 2621 | LUJAN - MORÓN 2 | 132 | 43 | A
|  | 37 | 1442 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C | 2009-01-01: 2; 2009-04-01: 1
|  | 38 | 1525 | MAR DEL PLATA - MIRAMAR | 132 | 49.9 | C | bar: 2008-07-01; 2008-12-01
|  | 39 | CE-002 | MAR DEL PLATA - QUEQUEN -NECOCHEA | 132 | 129 | B
|  | 40 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B
|  | 41 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 97.5 | A | bar: 2008-12-01; 2009-03-01; 2009-05-01
|  | 42 | 1417 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | bar: 2008-09-01; 2009-03-01
|  | 43 | 1545 | NORTE II - PETROQ. BAHIA BLANCA | 132 | 30 | C | bar: 2008-10-01 to 2008-11-01
|  | 44 | 2648 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 3.2 | C
|  | 45 | CE-000 | NUEVA CAMPANA - ZARATE | 132 | 10.6 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 46 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA "0" | 132 | 2.2 | C
|  | 47 | 1450 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C
|  | 48 | CE-000 | OLAVARRIA - GONZALEZ CHAVEZ | 132 | 152 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 49 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 120.6 | C
|  | 50 | CE-000 | OLAVARRIA - LAPRIDA | 132 | 99.7 | C
|  | 51 | 1449 | OLAVARRIA - TANDIL | 132 | 133.2 | A
|  | 52 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 31.2 | C | bar: 2008-10-01; 2009-01-01
|  | 53 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | 2009-02-01: 1; 2009-03-01: 3
|  | 54 | 2740 | PERGAMINO - RAMALLO | 132 | 66.8 | C
|  | 55 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C
|  | 56 | 1419 | PERGAMINO - SAN NICOLAS | 132 | 70.8 | C
|  | 57 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C
|  | 58 |  | C. PIEDRABUENA - ING. WHITE | 132 | 1.1 | C
|  | 59 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C
|  | 60 | CE-004 | PIGÜE - TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 132.3 | C | 2009-02-01: 1; 2009-03-01: 2
|  | 61 | 1443 | PINAMAR - VILLA GESELL | 132 | 16.3 | C
|  | 62 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | bar: 2009-02-01 to 2009-03-01
|  | 63 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | bar: 2008-11-01; 2009-02-01 to 2009-03-01
|  | 64 | 2741 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 13 | C
|  | 65 | 1418 | ROJAS - JUNIN | 132 | 47.7 | C | 2008-08-01: 2
|  | 66 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | bar: 2008-06-01; 2009-05-01
|  | 67 | 1439 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C
|  | 68 | C-000 | SAN CLEMENTE - MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ | 132 | 39 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 69 | 4293 | SAN CLEMENTE - LAS TONINAS | 132 | 14.6 | B | bar: 2008-07-01
|  | 70 | CE-003 | LAS TONINAS-MAR DEL TUYU-MAR DE AJO | 132 | 24.4 | B
|  | 71 | 1999 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C
|  | 72 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B
|  | 73 | CE-000 | SAN NICOLAS EXTG - SAN NICOLAS | 132 | 0.4 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 74 | 2957 | SAN PEDRO - EASTMAN T | 132 | 63.1 | C | bar: 2009-02-01
|  | 75 | 1427 | SAN PEDRO - PAPEL PRENSA | 132 | 10.9 | B
|  | 76 | CE-000 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 77 | 4277 | SAN PEDRO - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 58 | C | bar: 2008-07-01 to 2008-08-01; 2009-02-01
|  | 78 | 4278 | SAN NICOLÁS - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 23.5 | C
|  | 79 | 1517 | TANDIL - BALCARCE | 132 | 103.6 | C
|  | 80 | 1519 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C | 2009-02-01: 1; 2009-03-01: 2
|  | 81 | 1518 | TANDIL - BARKER | 132 | 47.7 | C
|  | 82 | 2712 | TRENQUE LAUQUEN - GRAL. PICO | 132 | 77 | C
|  | 83 | 1402 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A
|  | 84 | 1382 | URBANA SAN NICOLÁS - SAN NICOLAS | 132 | 6.5 | C
|  | 85 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C
|  | 86 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | bar: 2009-02-01; 2009-05-01
|  | 87 | 2715 | VILLA LIA "T" - ANTONIO DE ARECO | 132 | 18.4 | C
|  | 88 | 2714 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C
|  | 89 | 2713 | VILLA LIA "T" - VILLA LIA | 132 | 8 | C
|  | 90 | 1424 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | bar: 2009-02-01
|  | 91 | 2955 | ZARATE - EASTMAN T | 132 | 11 | C | bar: 2009-02-01; 2009-05-01
|  | 92 | 1423 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C | bar: 2009-01-01 to 2009-02-01
|  | 93 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 54 | C | bar: 2009-02-01
|  | 94 | CE-000 | CAP. SARMIENTO - ANTONIO DE ARECO - LUJAN | 66 | 81.3 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 95 | 1421 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C | bar: 2008-06-01; 2008-11-01 to 2008-12-01
|  | 96 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO 66 | 66 | 46.8 | C | bar: 2008-11-01
|  | 97 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | bar: 2008-11-01
|  | 98 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | bar: 2009-03-01
|  | 99 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | bar: 2008-12-01
|  | 100 | 3556 | NUEVA CAMPANA - MINETTI | 132 | 5 | C | 2009-02-01: 2
|  | 101 | 3557 | MINETTI - ZARATE | 132 | 7 | C
|  | 102 | 3285 | EASTMAN T - PROTISA | 132 | 5.5 | C
|  | 103 | 3286 | PROTISA - EASTMAN | 132 | 1 | C
|  | 104 | 3482 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C | bar: 2008-11-01 to 2008-12-01
|  | 105 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | bar: 2008-11-01
|  | 106 | 3541 | PETROQ. BAHIA BLANCA - PROFERTIL | 132 | 1.8 | C | bar: 2008-12-01
|  | 107 | 3575 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 6.1 | C
|  | 108 | 3576 | PRAXAIR - CAMPANA | 132 | 1.1 | C
|  | 109 | 3596 | PUNTA ALTA - CORONEL ROSALES | 132 | 4.1 | C
|  | 110 | 3535 | PAPEL PRENSA - BARADERO | 132 | 24 | C
|  | 111 | 3715 | SALTO - BA CHACABUCO | 132 | 60.1 | C | bar: 2008-10-01; 2009-05-01
|  | 112 | 3689 | LA PAMPITA - LAPRIDA | 132 | 72.2 | C
|  | 113 | 3690 | OLAVARRIA - LA PAMPITA | 132 | 27.5 | C
|  | 114 | 3796 | C. SARMIENTO - S.A. DE ARECO | 66 | 31.5 | C
|  | 115 | 3797 | S.A. DE ARECO - LUJAN BAS | 66 | 49.8 | C | bar: 2008-08-01
|  | 116 | 3829 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C | bar: 2008-06-01
|  | 117 | 4067 | CHILLAR - OLAVARRIA | 132 | 89.1 | C
|  | 118 | 4070 | CHILLAR - GONZALEZ CHAVES | 132 | 73.7 | C | bar: 2009-05-01
|  | 119 | 4077 | CACHARI - RAUCH | 132 | 19.6 | C
|  | 120 | 4075 | AZUL - CACHARI | 132 | 55.7 | C | 2008-07-01: 3
|  | 121 | 4076 | CACHARI - LAS FLORES | 132 | 51.3 | C | bar: 2008-12-01
|  | 122 | 4074 | INDIO RICO - PRINGLES | 132 | 44.4 | C | bar: 2008-07-01
|  | 123 | 4096 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C
|  | 124 | 4097 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C
|  | 125 | 4095 | LAS FLORES - ROSAS | 132 | 28.4 | C | bar: 2009-02-01; 2009-05-01
|  | 126 | 4830 | LOS CHAÑARES - PTQ. BAHIA BLANCA | 132 | 15.701 | C | 2008-06-01: XXXX; 2008-07-01: XXXX; 2008-08-01: XXXX; 2008-09-01: XXXX; 2008-10-01: XXXX; 2008-11-01: XXXX; 2008-12-01: XXXX
|  |  |  | Longitud Total | 14806 | km
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 17 | 13 | 3 | 9
[6 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.49 | 1.44 | 1.44 | 1.46 | 1.31 | 1.36 | 1.33 | 1.32 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.55 | 1.7
[11 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.7 | SALIDAS x AÑO / 100 km

## QITBA
TEQP_NEMO | ID_EQP_TRANSP | EQP_DESC | CATEGORIALINEA | NOVEDADID | FSALIDA | FENTRADA | TIPO | INFORMADAENTERMINO | REDUCCION | ENS | OBSERV
TRA | 2297 | OLAVARRIA VIEJA 132/33/13.2 30 T2OA |  | 206308 | 01/06/2009 00:00 | 16/06/2009 17:26 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1428 | ZARATE CAMPANA 132.0 1 LI |  | 207659 | 01/06/2009 07:31 | 01/06/2009 17:12 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1532 | P.LURO BAHIA BLANCA 132.0 LI | B | 207660 | 01/06/2009 08:17 | 01/06/2009 15:47 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 4210 | URBANA B.BLANCA 132/33/13.2 40 T2BU |  | 207661 | 01/06/2009 08:40 | 01/06/2009 14:47 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2331 | NECOCHEA 132/13.2 15 T3NE |  | 207662 | 01/06/2009 08:42 | 01/06/2009 14:31 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
CON | 3817 | BARADERO 33 kV ALIM.1 EDEN BARAD.FAB.SUR IN |  | 207663 | 01/06/2009 09:10 | 01/06/2009 14:06 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1546 | PETROQ. B.BLANCA URBANA BB 132.0 LI | C | 207664 | 01/06/2009 09:39 | 01/06/2009 14:32 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
CON | 2141 | ARRECIFES 33 SALIDA a SALTO 2 IN |  | 207666 | 01/06/2009 10:32 | 01/06/2009 14:43 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 3612 | BARADERO 13.2 kV ALIM.1 A EDEN BARAD. RODRIGUEZ IN |  | 207667 | 01/06/2009 11:53 | 01/06/2009 16:00 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1428 | ZARATE CAMPANA 132.0 1 LI |  | 207668 | 02/06/2009 07:01 | 02/06/2009 19:02 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 2331 | NECOCHEA 132/13.2 15 T3NE |  | 207669 | 02/06/2009 08:27 | 02/06/2009 15:18 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
TRA | 4210 | URBANA B.BLANCA 132/33/13.2 40 T2BU |  | 207670 | 02/06/2009 09:19 | 02/06/2009 14:15 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2380 | BARKER 33/13.2 5 T3BK |  | 207673 | 02/06/2009 10:27 | 02/06/2009 14:54 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
CON | 2140 | ARRECIFES 33 SALIDA a SALTO 1 IN |  | 207674 | 02/06/2009 10:30 | 02/06/2009 13:21 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2188 | CARLOS CASARES 66/13.2 5 T3CJ |  | 207675 | 02/06/2009 11:15 | 02/06/2009 12:28 | P | S |  | N | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1436 | T.LAUQUEN PEHUAJO 66.0 LI | B | 207676 | 02/06/2009 11:25 | 02/06/2009 13:42 | P | S |  |  | Programada por Mant. Correctivo
CON | 3611 | BARADERO 33 kV ALIM.2 A EDEN BARADERO FABRICA IN |  | 207677 | 02/06/2009 11:51 | 02/06/2009 15:10 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ NECOCHEA 132.0 LI | A | 207678 | 02/06/2009 12:22 | 02/06/2009 12:27 | F | S |  |  | Falla interruptor
LIN | 1428 | ZARATE CAMPANA 132.0 1 LI |  | 207679 | 03/06/2009 07:11 | 03/06/2009 17:17 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 2278 | PEHUAJO 66/13.2 5 T1PH |  | 207680 | 03/06/2009 08:11 | 03/06/2009 16:50 | P | S |  | N | Programada por Obras / Mejoras
TRA | 2279 | PEHUAJO 66/13.2 5 T2PH |  | 207681 | 03/06/2009 08:11 | 03/06/2009 16:50 | P | S |  | N | Programada por Obras / Mejoras
TRA | 2331 | NECOCHEA 132/13.2 15 T3NE |  | 207682 | 03/06/2009 08:27 | 03/06/2009 14:46 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
CON | 2120 | ROJAS 13.2 SALIDA 4 a Coop. ROJAS IN |  | 207683 | 03/06/2009 08:28 | 03/06/2009 12:07 | P | S |  |  | Programada por Obras / Mejoras
TRA | 4210 | URBANA B.BLANCA 132/33/13.2 40 T2BU |  | 207684 | 03/06/2009 09:09 | 03/06/2009 13:24 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
CON | 2351 | BALCARCE 33 SALIDA a EL DORADO y LAGUNA IN |  | 207685 | 03/06/2009 10:31 | 03/06/2009 15:03 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2358 | BALCARCE 13.2 SALIDA a 7 Coop. BALCARCE IN |  | 207686 | 03/06/2009 10:50 | 03/06/2009 11:10 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 3611 | BARADERO 33 kV ALIM.2 A EDEN BARADERO FABRICA IN |  | 207687 | 03/06/2009 10:57 | 03/06/2009 14:56 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2359 | BALCARCE 13.2 SALIDA a 8 Coop. BALCARCE IN |  | 207688 | 03/06/2009 11:20 | 03/06/2009 11:33 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1428 | ZARATE CAMPANA 132.0 1 LI |  | 207689 | 04/06/2009 06:59 | 04/06/2009 16:57 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
CON | 2571 | PEDRO LURO 13.2 SALIDA 1 a PEDRO LURO IN |  | 207690 | 04/06/2009 08:04 | 04/06/2009 15:36 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2572 | PEDRO LURO 13.2 SALIDA 2 a PEDRO LURO IN |  | 207691 | 04/06/2009 08:04 | 04/06/2009 15:36 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 2568 | P. LURO 132/33/13.2 15 T1PL |  | 207692 | 04/06/2009 08:04 | 04/06/2009 15:30 | P | S |  | N | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 2331 | NECOCHEA 132/13.2 15 T3NE |  | 207693 | 04/06/2009 08:33 | 04/06/2009 15:09 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
TRA | 4430 | BRAGADO 132/66/13.2 20 T3BG |  | 207694 | 04/06/2009 08:37 | 04/06/2009 13:39 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
CON | 4871 | CHASCOMUS 33 kV SALIDA A VILLA DEL SUR CAS IN |  | 207695 | 04/06/2009 08:52 | 04/06/2009 17:31 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 4585 | JUNIN 132/33/13.2 30 T2JU |  | 207696 | 04/06/2009 09:08 | 04/06/2009 16:35 | P | S |  | N | Programada por Obras / Mejoras
CON | 3818 | BARADERO 13.2 kV ALIM.3EDEN BARAD. SAENZ IN |  | 207697 | 04/06/2009 09:10 | 04/06/2009 13:10 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1405 | BRAGADO SALADILLO BA 132 1 | B | 207698 | 04/06/2009 09:32 | 04/06/2009 14:47 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2501 | PUNTA ALTA 132/33/13.2 15 T2PV |  | 207699 | 04/06/2009 09:45 | 04/06/2009 14:15 | P | S |  | N | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 2188 | CARLOS CASARES 66/13.2 5 T3CJ |  | 207700 | 04/06/2009 10:02 | 04/06/2009 12:22 | P | S |  | N | Programada por Obras / Mejoras
CON | 2362 | BALCARCE 13.2 SALIDA a ESTACION TERRENA IN |  | 207701 | 04/06/2009 10:10 | 04/06/2009 10:20 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2352 | BALCARCE 33 SALIDA SAN AGUSTIN,LOBERIA IN |  | 207702 | 04/06/2009 10:21 | 04/06/2009 12:58 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1436 | T.LAUQUEN PEHUAJO 66.0 LI | B | 207703 | 04/06/2009 14:20 | 04/06/2009 17:00 | P | S |  |  | Programada por Mant. Correctivo
LIN | 1428 | ZARATE CAMPANA 132.0 1 LI |  | 207704 | 05/06/2009 06:58 | 05/06/2009 15:49 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 4430 | BRAGADO 132/66/13.2 20 T3BG |  | 207705 | 05/06/2009 08:20 | 05/06/2009 14:13 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1405 | BRAGADO SALADILLO BA 132 1 | B | 207706 | 05/06/2009 08:24 | 05/06/2009 14:12 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2331 | NECOCHEA 132/13.2 15 T3NE |  | 207707 | 05/06/2009 08:27 | 05/06/2009 14:39 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
TRA | 4585 | JUNIN 132/33/13.2 30 T2JU |  | 207708 | 05/06/2009 08:43 | 05/06/2009 16:27 | P | S |  | N | Programada por Obras / Mejoras
CON | 2503 | PUNTA ALTA 33 SALIDA a P.S. GRUNBEIN 2 IN |  | 207709 | 05/06/2009 08:48 | 05/06/2009 14:08 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 2495 | NORTE II 132/33/13.2 20 T2ND |  | 207710 | 05/06/2009 08:54 | 05/06/2009 17:34 | P | S |  | N | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1543 | PUNTA ALTA BAHIA BLANCA 132.0 LI | C | 207711 | 05/06/2009 09:51 | 05/06/2009 14:24 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 4096 | ROSAS MONTE 132 1 | C | 207712 | 06/06/2009 08:08 | 06/06/2009 15:35 | F | S |  |  | Líneas
LIN | 1402 | TRENQUE LAUQUEN HENDERSON 132.0 LI | A | 207714 | 07/06/2009 08:35 | 07/06/2009 17:21 | P | S |  |  | Programada por Obras / Mejoras
CON | 2221 | LUJAN 66 Alimentador a LOBOS |  | 207715 | 07/06/2009 09:13 | 07/06/2009 18:05 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1428 | ZARATE CAMPANA 132.0 1 LI |  | 207897 | 08/06/2009 07:08 | 08/06/2009 16:48 | P | S |  |  | Programada por Mant. Correctivo
LIN | 1401 | C.SUAREZ HENDERSON 132 1 |  | 207898 | 08/06/2009 08:24 | 08/06/2009 17:00 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2663 | ARRECIFES 66/33/13.2 7.5 T3AS |  | 207899 | 08/06/2009 09:18 | 08/06/2009 14:26 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
TRA | 4431 | BRAGADO 132/66/13.2 20 T4BG |  | 207900 | 08/06/2009 09:47 | 08/06/2009 14:56 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1535 | PETROQ. B.BLANCA BAHIA BLANCA 132.0 1 LI | C | 207901 | 08/06/2009 10:05 | 08/06/2009 15:04 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 3667 | CAMPANA 132 SALIDA a ESSO S.A.P.A. IN |  | 207902 | 08/06/2009 11:02 | 08/06/2009 19:06 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
CON | 2633 | CAMPANA 33 SALIDA ESSO 4-35 IN |  | 207903 | 08/06/2009 11:17 | 08/06/2009 14:47 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1428 | ZARATE CAMPANA 132.0 1 LI |  | 207904 | 09/06/2009 07:13 | 09/06/2009 16:10 | P | S |  |  | Programada por Mant. Correctivo
TRA | 4431 | BRAGADO 132/66/13.2 20 T4BG |  | 207905 | 09/06/2009 08:06 | 09/06/2009 13:20 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
CON | 3667 | CAMPANA 132 SALIDA a ESSO S.A.P.A. IN |  | 207906 | 09/06/2009 08:25 | 09/06/2009 17:06 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1401 | C.SUAREZ HENDERSON 132 1 |  | 207907 | 09/06/2009 08:34 | 09/06/2009 17:34 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2633 | CAMPANA 33 SALIDA ESSO 4-35 IN |  | 207908 | 09/06/2009 08:41 | 09/06/2009 17:06 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 2663 | ARRECIFES 66/33/13.2 7.5 T3AS |  | 207909 | 09/06/2009 08:44 | 09/06/2009 17:16 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1535 | PETROQ. B.BLANCA BAHIA BLANCA 132.0 1 LI | C | 207910 | 09/06/2009 08:58 | 09/06/2009 14:41 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2420 | CHASCOMUS 13.2 SALIDA 7 a CHASCOMUS IN |  | 207911 | 09/06/2009 09:04 | 09/06/2009 14:56 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 4280 | TANDIL 132/33/13.2 30 T3TD |  | 207912 | 09/06/2009 09:41 | 09/06/2009 16:32 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
TRA | 4650 | JUNIN 132/33/13.2 30 T1JU |  | 207913 | 09/06/2009 09:53 | 09/06/2009 17:07 | P | S |  | N | Programada por Obras / Mejoras
TRA | 2385 | AZUL 132/33/13.2 10 T1AZ |  | 207914 | 09/06/2009 09:56 | 09/06/2009 15:43 | P | S |  | N | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1437 | DOLORES CHASCOMUS 132 1 | C | 207915 | 09/06/2009 10:43 | 09/06/2009 15:34 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 3667 | CAMPANA 132 SALIDA a ESSO S.A.P.A. IN |  | 207916 | 10/06/2009 08:24 | 10/06/2009 17:52 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1437 | DOLORES CHASCOMUS 132 1 | C | 207954 | 10/06/2009 08:32 | 10/06/2009 15:31 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1401 | C.SUAREZ HENDERSON 132 1 |  | 207955 | 10/06/2009 08:39 | 10/06/2009 17:00 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 4650 | JUNIN 132/33/13.2 30 T1JU |  | 207917 | 10/06/2009 09:10 | 10/06/2009 17:03 | P | S |  | N | Programada por Obras / Mejoras
CON | 2421 | CHASCOMUS 13.2 SALIDA 8 a CHASCOMUS IN |  | 207918 | 10/06/2009 09:14 | 10/06/2009 14:52 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2353 | BALCARCE 33 SALIDA S.MANUEL y QUEBRACHO IN |  | 207919 | 10/06/2009 09:27 | 10/06/2009 12:13 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 2385 | AZUL 132/33/13.2 10 T1AZ |  | 207920 | 10/06/2009 09:29 | 10/06/2009 13:02 | P | S |  | N | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1382 | URBANA SAN NICOLAS 132.0 LI | C | 207921 | 10/06/2009 09:37 | 10/06/2009 10:30 | P | S |  |  | Programada por Mant. Correctivo
LIN | 1535 | PETROQ. B.BLANCA BAHIA BLANCA 132.0 1 LI | C | 207922 | 10/06/2009 09:50 | 10/06/2009 16:45 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1401 | C.SUAREZ HENDERSON 132 1 |  | 207923 | 11/06/2009 08:10 | 11/06/2009 15:40 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1437 | DOLORES CHASCOMUS 132 1 | C | 207924 | 11/06/2009 08:27 | 11/06/2009 15:18 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2381 | BARKER 33/13.2 1.5 T4BK |  | 207925 | 11/06/2009 11:10 | 11/06/2009 13:46 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
LIN | 2740 | PERGAMINO RAMALLO 132 1 |  | 207926 | 12/06/2009 07:38 | 12/06/2009 18:50 | F | S |  |  | Falla de terceros.
LIN | 1401 | C.SUAREZ HENDERSON 132 1 |  | 207927 | 12/06/2009 08:09 | 12/06/2009 16:38 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1437 | DOLORES CHASCOMUS 132 1 | C | 207928 | 12/06/2009 08:53 | 12/06/2009 15:21 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2329 | NECOCHEA 132/13.2 10 T1NE |  | 207929 | 12/06/2009 09:17 | 12/06/2009 11:12 | P | S |  | N | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 2381 | BARKER 33/13.2 1.5 T4BK |  | 207930 | 12/06/2009 09:22 | 12/06/2009 13:14 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2139 | ARRECIFES 66/33 5 T5AS |  | 207931 | 12/06/2009 09:37 | 12/06/2009 13:48 | P | S |  | N | Programada por Obras / Mejoras
CON | 2224 | LUJAN 33 SALIDA a Coop LUJAN IN |  | 207933 | 12/06/2009 09:46 | 12/06/2009 14:11 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2225 | LUJAN 33 SALIDA a BRAHMA IN |  | 207932 | 12/06/2009 09:46 | 12/06/2009 14:04 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 3483 | PETROQ. B.BLANCA BAHIA BLANCA 132.0 3 LI |  | 207934 | 12/06/2009 09:51 | 12/06/2009 13:28 | P | S |  |  | Programada por Mant. Correctivo
TRA | 2458 | SAN CLEMENTE 132/33/13.2 15 T1SE |  | 207935 | 13/06/2009 18:12 | 27/06/2009 19:40 | F | S |  | S | Transf./ React. ENS hasta las 18:39 hs.
LIN | 4701 | CHACABUC0 CHACABUCO IND 132 1 |  | 207939 | 14/06/2009 07:23 | 14/06/2009 09:35 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 3345 | TANDIL 33 USINA POPULAR Y MUNICIPAL IN |  | 207940 | 14/06/2009 08:06 | 14/06/2009 13:06 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 2136 | ARRECIFES 66/13.2 10 T1AS |  | 207941 | 14/06/2009 08:10 | 14/06/2009 15:12 | P | S |  | N | Programada por Mant. Correctivo
LIN | 2616 | PIGUE GUATRACHE 132.0 LI1 |  | 208090 | 15/06/2009 02:22 | 15/06/2009 02:26 | F | S |  |  | Líneas
TRA | 4275 | RAMALLO INDUSTR 132/33/13.2 30 T1RN |  | 208091 | 15/06/2009 08:07 | 15/06/2009 16:45 | P | S |  | N | Programada por Mant. Preventivo
CON | 2239 | S.A. de ARECO 13.2 SALIDA 6 a S.A. ARECO IN |  | 208092 | 16/06/2009 09:12 | 16/06/2009 14:38 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2045 | CAMPANA 33 SALIDA a ESSO 4-31 IN |  | 208093 | 16/06/2009 09:40 | 16/06/2009 15:00 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 2122 | PERGAMINO 132/33/13.2 30 T1PO |  | 208094 | 16/06/2009 09:44 | 16/06/2009 18:04 | P | S |  | N | Programada por Mant. Preventivo
CON | 2236 | S.A. de ARECO 13.2 SALIDA 3 a S.A. ARECO IN |  | 208095 | 16/06/2009 09:49 | 16/06/2009 12:11 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 2616 | PIGUE GUATRACHE 132.0 LI1 |  | 208096 | 16/06/2009 09:58 | 16/06/2009 14:41 | P | S |  |  | Programada por Mant. Correctivo
LIN | 1531 | PRINGLES BAHIA BLANCA 132.0 LI |  | 208097 | 16/06/2009 09:59 | 16/06/2009 18:13 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1535 | PETROQ. B.BLANCA BAHIA BLANCA 132.0 1 LI | C | 208098 | 16/06/2009 12:57 | 16/06/2009 17:25 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2410 | CHASCOMUS 132/33/13.2 15 T2CU |  | 208099 | 17/06/2009 08:18 | 17/06/2009 17:20 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1531 | PRINGLES BAHIA BLANCA 132.0 LI |  | 208100 | 17/06/2009 08:27 | 17/06/2009 15:26 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 4087 | SAN NICOLAS 132/33/13.2 30 T6SN |  | 208101 | 17/06/2009 08:34 | 17/06/2009 15:07 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
CON | 2046 | CAMPANA 33 SALIDA a TOLUENO 4-32 IN |  | 208102 | 17/06/2009 08:54 | 17/06/2009 14:45 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1535 | PETROQ. B.BLANCA BAHIA BLANCA 132.0 1 LI | C | 208103 | 17/06/2009 08:59 | 17/06/2009 17:17 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2237 | S.A. de ARECO 13.2 SALIDA 4 a S.A. ARECO IN |  | 208104 | 17/06/2009 09:26 | 17/06/2009 11:59 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 2616 | PIGUE GUATRACHE 132.0 LI1 |  | 208106 | 17/06/2009 09:30 | 17/06/2009 14:22 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2122 | PERGAMINO 132/33/13.2 30 T1PO |  | 208105 | 17/06/2009 09:30 | 17/06/2009 16:09 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1419 | PERGAMINO SNICOLAS 132 1 | C | 208107 | 17/06/2009 10:41 | 17/06/2009 13:44 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2416 | CHASCOMUS 13.2 SALIDA 3 a CHASCOMUS IN |  | 208108 | 17/06/2009 11:13 | 17/06/2009 18:15 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 3467 | S.A. DE ARECO 13.2 SALIDA 7 a S.A. ARECO IN |  | 208109 | 17/06/2009 12:00 | 17/06/2009 14:23 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1429 | IMSA LINCOLN 132.0 LI | B | 208110 | 18/06/2009 07:27 | 18/06/2009 17:00 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1446 | OLAVARRIA HENDERSON 132 1 |  | 208111 | 18/06/2009 08:16 | 18/06/2009 18:04 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2331 | NECOCHEA 132/13.2 15 T3NE |  | 208112 | 18/06/2009 08:21 | 18/06/2009 09:20 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
TRA | 4087 | SAN NICOLAS 132/33/13.2 30 T6SN |  | 208113 | 18/06/2009 08:25 | 18/06/2009 16:13 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
CON | 2417 | CHASCOMUS 13.2 SALIDA 4 a CHASCOMUS IN |  | 208114 | 18/06/2009 08:43 | 18/06/2009 15:15 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2410 | CHASCOMUS 132/33/13.2 15 T2CU |  | 208115 | 18/06/2009 08:53 | 18/06/2009 17:44 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1535 | PETROQ. B.BLANCA BAHIA BLANCA 132.0 1 LI | C | 208116 | 18/06/2009 08:55 | 18/06/2009 17:23 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 4573 | NECOCHEA 132/33/13.2 30 T2NE |  | 208117 | 18/06/2009 09:22 | 18/06/2009 15:40 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
CON | 2156 | JUNIN 33 SALIDA a ALEM-CHACABUCO IN |  | 208118 | 18/06/2009 09:53 | 18/06/2009 14:38 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1429 | IMSA LINCOLN 132.0 LI | B | 208119 | 19/06/2009 06:50 | 19/06/2009 17:00 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1446 | OLAVARRIA HENDERSON 132 1 |  | 208120 | 19/06/2009 08:17 | 19/06/2009 17:56 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 4573 | NECOCHEA 132/33/13.2 30 T2NE |  | 208121 | 19/06/2009 08:35 | 19/06/2009 11:55 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
CON | 2415 | CHASCOMUS 13.2 SALIDA 2 a CHASCOMUS IN |  | 208122 | 19/06/2009 08:39 | 19/06/2009 11:24 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2410 | CHASCOMUS 132/33/13.2 15 T2CU |  | 208123 | 19/06/2009 09:09 | 19/06/2009 15:26 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1543 | PUNTA ALTA BAHIA BLANCA 132.0 LI | C | 208124 | 19/06/2009 09:22 | 19/06/2009 15:00 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2238 | S.A. de ARECO 13.2 SALIDA 5 a S.A. ARECO IN |  | 208125 | 19/06/2009 09:25 | 19/06/2009 12:13 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2482 | LAPRIDA 132/33/13.2 10 T1LA |  | 208126 | 19/06/2009 09:52 | 19/06/2009 13:09 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
CON | 2419 | CHASCOMUS 13.2 SALIDA 6 a CHASCOMUS IN |  | 208127 | 19/06/2009 12:12 | 19/06/2009 16:00 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1407 | SALADILLO BA LAS FLORES BAS 132 1 | C | 208128 | 20/06/2009 08:18 | 20/06/2009 08:21 | F | S |  |  | Líneas
LIN | 1534 | NORTE II BAHIA BLANCA 132.0 LI | C | 208348 | 22/06/2009 10:14 | 22/06/2009 17:36 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2173 | BRAGADO 132 SALIDA Linea a Aceria IN |  | 208349 | 22/06/2009 12:03 | 22/06/2009 15:59 | P | S |  |  | Programada por Obras / Mejoras
CON | 2545 | PIGUE 13.2 SALIDA 3 a SAAVEDRA IN |  | 208350 | 23/06/2009 08:02 | 23/06/2009 14:40 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 4077 | CACHARI RAUCH 132 1 |  | 208351 | 23/06/2009 08:17 | 23/06/2009 15:21 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
CON | 2985 | PETROQUIMICA 33 SALIDA TRANSP. GAS SUR IN |  | 208352 | 23/06/2009 08:52 | 23/06/2009 17:48 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1417 | MONTE CHASCOMUS 132 1 | C | 208353 | 23/06/2009 09:05 | 23/06/2009 17:17 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2174 | BRAGADO 66 SALIDA Linea a BRAGADO 1 IN |  | 208354 | 23/06/2009 09:32 | 23/06/2009 15:15 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 3796 | CAP.SARMIENTO S.A. DE ARECO 66 1 |  | 208355 | 23/06/2009 09:54 | 23/06/2009 12:57 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1534 | NORTE II BAHIA BLANCA 132.0 LI | C | 208356 | 23/06/2009 10:06 | 23/06/2009 17:21 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2370 | MIRAMAR 13.2 SALIDA 3 a MIRAMAR IN |  | 208357 | 23/06/2009 10:56 | 23/06/2009 14:55 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 3776 | DOLORES 132/33/13.2 15 T1DO |  | 208358 | 23/06/2009 11:59 | 23/06/2009 16:53 | P | S |  | N | Programada por Mant. Preventivo
CON | 2427 | DOLORES 13.2 SALIDA a DOLORES 1 IN |  | 208359 | 23/06/2009 12:01 | 23/06/2009 14:00 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1452 | LOMA NEGRA OLAVARRIA 132 1 |  | 208360 | 23/06/2009 20:02 | 23/06/2009 20:03 | F | S |  |  | Falla interruptor en LN. Quedó con tensión de retorno desde OL
LIN | 1452 | LOMA NEGRA OLAVARRIA 132 1 |  | 208361 | 24/06/2009 00:40 | 24/06/2009 00:42 | F | S |  |  | Quedó abierto en OL salida LN con tensión de retorno.
LIN | 4077 | CACHARI RAUCH 132 1 |  | 208362 | 24/06/2009 08:22 | 24/06/2009 19:52 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2543 | PIGUE 13.2 SALIDA 1 a Coop. PIGUE IN |  | 208363 | 24/06/2009 08:25 | 24/06/2009 14:51 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2220 | LUJAN 66 SALIDA a FLANDRIA IN |  | 208364 | 24/06/2009 08:36 | 24/06/2009 12:53 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1417 | MONTE CHASCOMUS 132 1 | C | 208365 | 24/06/2009 08:37 | 24/06/2009 17:22 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 3614 | PETROQUÍMICA 33 kV SALIDA 1 a MEGA IN |  | 208366 | 24/06/2009 08:40 | 24/06/2009 15:05 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 3776 | DOLORES 132/33/13.2 15 T1DO |  | 208367 | 24/06/2009 08:50 | 24/06/2009 16:06 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2488 | MONTE 132/33/13.2 15 T1ME |  | 208368 | 24/06/2009 09:12 | 24/06/2009 17:00 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1534 | NORTE II BAHIA BLANCA 132.0 LI | C | 208369 | 24/06/2009 10:15 | 24/06/2009 17:36 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1417 | MONTE CHASCOMUS 132 1 | C | 208370 | 25/06/2009 08:05 | 25/06/2009 17:25 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2045 | CAMPANA 33 SALIDA a ESSO 4-31 IN |  | 208372 | 25/06/2009 08:13 | 25/06/2009 15:01 | P | S |  |  | Programada por Mant. Correctivo
LIN | 1434 | 9 DE JULIO BRAGADO 66.0 LI | C | 208371 | 25/06/2009 08:15 | 25/06/2009 11:13 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2365 | MIRAMAR 33 SALIDA a OTAMENDI IN |  | 208373 | 25/06/2009 08:20 | 25/06/2009 16:58 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2544 | PIGUE 13.2 SALIDA 2 a Coop. PIGUE IN |  | 208374 | 25/06/2009 08:20 | 25/06/2009 14:49 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2488 | MONTE 132/33/13.2 15 T1ME |  | 208375 | 25/06/2009 08:32 | 25/06/2009 15:29 | P | S |  | N | Programada por Mant. Estacional
CON | 3615 | PETROQUÍMICA 33 kV SALIDA 2 a MEGA IN |  | 208376 | 25/06/2009 08:34 | 25/06/2009 14:40 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 2478 | LAS FLORES BAS 132/33/13.2 15 T2LF |  | 208377 | 25/06/2009 08:49 | 25/06/2009 09:55 | P | S |  | N | Programada por Mant. Correctivo
LIN | 1451 | OLAV.VIEJA OLAVARRIA 132.0 1 LI |  | 208378 | 25/06/2009 08:50 | 25/06/2009 11:56 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 4569 | MONTE 33/13.2 14 T3ME(PROV.) |  | 208379 | 25/06/2009 09:41 | 25/06/2009 15:40 | P | S |  | N | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1534 | NORTE II BAHIA BLANCA 132.0 LI | C | 208380 | 25/06/2009 10:06 | 25/06/2009 17:18 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1530 | PEHUAJO C. CASARES 66.0 LI | C | 208381 | 25/06/2009 11:21 | 25/06/2009 15:02 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ NECOCHEA 132.0 LI | A | 208382 | 25/06/2009 11:59 | 25/06/2009 12:13 | F | S |  |  | Falla interruptor en Gonzales Chaves.
CON | 2546 | PIGUE 13.2 SALIDA 4 a Coop. GOYENA IN |  | 208383 | 26/06/2009 08:14 | 26/06/2009 12:24 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1530 | PEHUAJO C. CASARES 66.0 LI | C | 208384 | 26/06/2009 08:20 | 26/06/2009 14:15 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 3614 | PETROQUÍMICA 33 kV SALIDA 1 a MEGA IN |  | 208385 | 26/06/2009 08:29 | 26/06/2009 15:16 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2348 | QUEQUEN 13.2 SALIDA 3 a Coop. NECOCHEA IN |  | 208386 | 26/06/2009 08:35 | 26/06/2009 15:06 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2365 | MIRAMAR 33 SALIDA a OTAMENDI IN |  | 208387 | 26/06/2009 08:47 | 26/06/2009 16:30 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1452 | LOMA NEGRA OLAVARRIA 132 1 |  | 208388 | 26/06/2009 08:54 | 26/06/2009 17:22 | P | S |  |  | Programada por Mant. Correctivo
CON | 2373 | MIRAMAR 13.2 SALIDA 8 a EL MARQUESADO IN |  | 208389 | 26/06/2009 10:26 | 26/06/2009 15:18 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 4828 | CAMPANA 33 kV SALIDA A VALOT 4-36 |  | 208390 | 26/06/2009 11:05 | 26/06/2009 13:39 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 3776 | DOLORES 132/33/13.2 15 T1DO |  | 208391 | 26/06/2009 11:32 | 26/06/2009 14:22 | P | S |  | N | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 2608 | CAMPANA 132/33/13.2 30 T2CM |  | 208393 | 26/06/2009 23:17 | 27/06/2009 00:26 | F | S | 60 | S | Falla equipo asociado - Ver comentarios
LIN | 2713 | VILLA LIA T CAMPANA-V.LIA 132.0 LI |  | 208399 | 27/06/2009 10:00 | 27/06/2009 10:09 | F | S |  |  | Falla equipo asociado - Ver comentarios
LIN | 2714 | NUEVA CAMPANA T CAMPANA V. LIA 132.0 LI |  | 208397 | 27/06/2009 10:00 | 27/06/2009 10:10 | F | S |  |  | Líneas
LIN | 2715 | DCAM-VLI S.A. DE ARECO 132.0 1 LI |  | 208398 | 27/06/2009 10:00 | 27/06/2009 10:15 | F | S |  |  | Falla equipo asociado - Ver comentarios
TRA | 4521 | CHIVILCOY 132/33/13.2 30 T2CI |  | 208418 | 27/06/2009 20:19 | 27/06/2009 22:08 | F | S |  | S | Falla equipo asociado - Ver comentarios
LIN | 2714 | NUEVA CAMPANA T CAMPANA V. LIA 132.0 LI |  | 208468 | 29/06/2009 08:10 | 29/06/2009 08:28 | P | S |  |  | Programada por Mant. Correctivo
LIN | 1533 | P.LURO C.PATAGONES 132.0 LI | C | 208469 | 29/06/2009 09:16 | 29/06/2009 17:31 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
TRA | 4585 | JUNIN 132/33/13.2 30 T2JU |  | 208470 | 29/06/2009 09:18 | 29/06/2009 13:58 | P | S | 40 | N | Programada por Obras / Mejoras
LIN | 1543 | PUNTA ALTA BAHIA BLANCA 132.0 LI | C | 208471 | 29/06/2009 10:15 | 29/06/2009 15:54 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2049 | CAMPANA 13.2 SALIDA a SIDERCA IN |  | 208472 | 29/06/2009 10:30 | 29/06/2009 13:14 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 4650 | JUNIN 132/33/13.2 30 T1JU |  | 208473 | 29/06/2009 13:59 | 29/06/2009 17:13 | P | S | 40 | N | Programada por Obras / Mejoras
CON | 2470 | PINAMAR 13.2 SALIDA 1 a PINAMAR IN |  | 208478 | 30/06/2009 07:04 | 30/06/2009 09:03 | F | S |  |  | Falla en rectificador.
CON | 2471 | PINAMAR 13.2 SALIDA 2 a PINAMAR IN |  | 208477 | 30/06/2009 07:04 | 30/06/2009 09:03 | F | S |  |  | Falla en rectificador.
CON | 2472 | PINAMAR 13.2 SALIDA 3 a PINAMAR IN |  | 208474 | 30/06/2009 07:04 | 30/06/2009 09:33 | F | S |  |  | Falla en rectificador.
TRA | 2468 | PINAMAR 132/33/13.2 15 T1PM |  | 208476 | 30/06/2009 07:04 | 30/06/2009 09:22 | F | S |  | S | Falla en rectificador.
LIN | 1533 | P.LURO C.PATAGONES 132.0 LI | C | 208480 | 30/06/2009 08:17 | 30/06/2009 17:18 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1997 | SAN NICOLAS V.CONST.RES.SNIC 132.0 LI | B | 208481 | 30/06/2009 08:33 | 30/06/2009 17:51 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
TRA | 4420 | MERCEDES BS.AS. 132/33/13.2 30 T1MD |  | 208482 | 30/06/2009 08:46 | 30/06/2009 15:52 | P | S |  | N | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 3797 | S.A. DE ARECO LUJANGBA 66 1 | C | 208483 | 30/06/2009 08:47 | 30/06/2009 15:39 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
LIN | 1407 | SALADILLO BA LAS FLORES BAS 132 1 | C | 208484 | 30/06/2009 09:37 | 30/06/2009 12:50 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo
CON | 2503 | PUNTA ALTA 33 SALIDA a P.S. GRUNBEIN 2 IN |  | 208485 | 30/06/2009 09:45 | 30/06/2009 15:58 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2265 | HENDERSON 33 SALIDA a DAIREAUX IN |  | 208486 | 30/06/2009 09:48 | 30/06/2009 14:41 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
LIN | 1543 | PUNTA ALTA BAHIA BLANCA 132.0 LI | C | 208487 | 30/06/2009 10:07 | 30/06/2009 15:48 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2368 | MIRAMAR 13.2 SALIDA 1 a MIRAMAR IN |  | 208488 | 30/06/2009 11:52 | 30/06/2009 14:22 | P | S |  |  | Programada por Mant. Estacional
CON | 2481 | LAS FLORES 13.2 SALIDA 3 Coop. L. Flores IN |  | 208489 | 30/06/2009 12:00 | 30/06/2009 14:23 | P | S |  |  | Programada por Mant. Preventivo