## TOT-0314
ANEXO III a la Resolución AAANR N° 179 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EDESUR S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A FORMULAR
2
Desde el 01 al 31 de marzo de 2014
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 342584.4072
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 1144.224
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 2214.6312
[5 empty] | TOTAL | 345943.26
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01

## LI-03 (1)
ANEXO III a la Resolución AAANR N° 179 / 2016
ANEXO III a la Resolución AAANR N° 179 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDESUR S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de marzo de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.166
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS £ 132 kV | 49.847
[5 empty] | $/100 km-h : CABLES 220 kV | 104.331 | [5 empty] | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | $/100 km-h : CABLES £ 132 kV | 98.535
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | NUM | TIPO | % Línea | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
5
2005
|  | 1 | 272638 | 1968 | ESCALADA ALTE. BROWN CA 2 | 580 | C | 0,00 | 132 | 16.6 | 24.6337 | 2014-03-01 08:40 | 2014-03-01 14:06 | 5.4333 | 326 | P | -- | 80.2568 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 80.2568
|  | 2 | 272639/40/41/42/43/44 | 4039 | AZOPARDO PUERTO NUEVO C 1 | 135 | C | 0,00 | 132 | 16.7 | 24.6337 | 2014-03-02 01:24 | 2014-03-31 23:59 | 718.5833 | 43115 | P | -- | 10620.792 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10620.792
|  | 3 | 272645 | 1964 | BOSQUES QUILMES 1 | 512 | L | 100 | 132 | 16.8 | 12.4618 | 2014-03-02 01:31 | 2014-03-02 16:35 | 15.0667 | 904 | P | -- | 112.6791 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 112.6791
|  | 4 | 272646 | 3643 | DOCK SUD QUILMES LC 2 | 204 | LC | 85.89 | 132 | 15.6 | 14.1792 | 2014-03-02 01:31 | 2014-03-02 17:23 | 15.8667 | 952 | P | -- | 135.0145 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 135.0145
|  | 5 | 272647 | 1958 | COSTANERA GURMENDI 2 | 339 | C | 0,00 | 132 | 11 | 24.6337 | 2014-03-02 07:12 | 2014-03-02 16:07 | 8.9167 | 535 | P | -- | 131.8398 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 131.8398
|  | 6 | 272648 | 1964 | BOSQUES QUILMES 1 | 512 | L | 100 | 132 | 16.8 | 12.4618 | 2014-03-02 16:36 | 2014-03-02 17:07 | 0.51667 | 31 | F | -- | -- | -- | 747.705 | 388.8066 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1136.5116
|  | 7 | 272923/24/25/26 | 1968 | ESCALADA ALTE. BROWN CA 2 | 580 | C | 0,00 | 132 | 18.47 | 24.6337 | 2014-03-03 00:45 | 2014-03-13 17:59 | 257.2333 | 15434 | P | -- | 3801.9237 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3801.9237
[18 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[18 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[18 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[18 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[18 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[18 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[18 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[18 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [14 empty] | 14882.506 | 0 | 747.705 | 388.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16019.0176

## LI-03 (2)
ANEXO III a la Resolución AAANR N° 179 / 2016
ANEXO III a la Resolución AAANR N° 179 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDESUR S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de marzo de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.166
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS £ 132 kV | 49.847
[5 empty] | $/100 km-h : CABLES 220 kV | 104.331 | [5 empty] | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | $/100 km-h : CABLES £ 132 kV | 98.535
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | NUM | TIPO | % Línea | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
[11 empty] | 5 | [17 empty] | 16019.0176
2005
|  | 8 | 272927 | 1242 | DOCK SUD CITY BELL | 230 | C | 0,00 | 132 | 42.2 | 41.5818 | 2014-03-07 18:18 | 2014-03-31 23:59 | 581.6833 | 34901 | F | -- | -- | -- | 2494.9062 | 7484.7187 | 144375.2346 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 154354.8596
|  | 9 | 272929 | 1250 | NUEVA POMPEYA PATRICIOS | 442 | C | 0,00 | 132 | 3.9 | 24.6337 | 2014-03-08 01:58 | 2014-03-08 16:30 | 14.5333 | 872 | P | -- | 214.757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 214.757
|  | 10 | 272930 | 1973 | P. MORENO MATANZA 1 | 648 | C | 0,00 | 132 | 10.2 | 24.6337 | 2014-03-09 04:58 | 2014-03-09 20:56 | 15.9667 | 958 | P | -- | 236.0406 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 236.0406
|  | 11 | 272931 | 4711 | A. BROWN - TRANSRADIO 1 | 585 | LC | 79.59 | 132 | 24.5 | 14.9461 | 2014-03-09 12:42 | 2014-03-09 14:05 | 1.3833 | 83 | F | -- | -- | -- | 896.7633 | 1237.5334 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2134.2967
|  | 12 | 273150 | 4522 | AZOPARDO CHARCAS | 451 | C | 0,00 | 132 | 2.4 | 24.6337 | 2014-03-11 08:26 | 2014-03-11 09:00 | 0.56667 | 34 | P | -- | 8.4247 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.4247
|  | 13 | 273151 | 1972 | BOSQUES SOBRAL 2 | 588 | L | 100 | 132 | 17 | 12.4618 | 2014-03-11 21:31 | 2014-03-11 22:18 | 0.78333 | 47 | F | -- | -- | -- | 747.705 | 583.2099 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1330.9149
|  | 14 | 273152 | 3671 | DOCK SUD SOBRAL LC 2 | 202 | LC | 79.89 | 132 | 17.9 | 14.9095 | 2014-03-11 21:31 | 2014-03-11 22:18 | 0.78333 | 47 | F | -- | -- | -- | 894.5724 | 697.7664 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1592.3388
|  | 15 | 273153/54/55 | 1968 | ESCALADA ALTE. BROWN CA 2 | 580 | C | 0,00 | 132 | 16.6 | 24.6337 | 2014-03-13 00:40 | 2014-03-13 17:59 | 17.3167 | 1039 | P | -- | 255.9939 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 255.9939
|  | 16 | 273156 | 4755 | A. BROWN - GLEW 2 | 548 | C | 0,00 | 132 | 7.5 | 24.6337 | 2014-03-14 08:16 | 2014-03-14 20:54 | 12.6333 | 758 | P | -- | 186.6746 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 186.6746
|  | 17 | 273157 | 1195 | ESCALADA GERLI | 556 | C | 0,00 | 132 | 4.8 | 24.6337 | 2014-03-15 06:30 | 2014-03-15 16:03 | 9.55 | 573 | P | -- | 141.1514 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 141.1514
|  | 18 | 273158 | 1958 | COSTANERA GURMENDI 2 | 339 | C | 0,00 | 132 | 11 | 24.6337 | 2014-03-15 11:14 | 2014-03-15 22:07 | 10.8833 | 653 | F | -- | -- | -- | 1478.025 | 4434.075 | 1164.6837 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7076.7837
|  | 19 | 273159 | 1195 | ESCALADA GERLI | 556 | C | 0,00 | 132 | 4.8 | 24.6337 | 2014-03-15 16:26 | 2014-03-15 20:26 | 4 | 240 | F | -- | -- | -- | 1478.025 | 4434.075 | 147.8025 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6059.9025
|  | 20 | 273160/61/62 | 1948 | AZOPARDO NUEVO PUERTO 2 | 104 | C | 0,00 | 132 | 6.7 | 24.6337 | 2014-03-16 05:11 | 2014-03-31 23:59 | 378.8 | 22728 | F | -- | -- | -- | 1478.025 | 4434.075 | 55544.1795 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 61456.2795
|  | 21 | 273163/64/65 | 1947 | AZOPARDO NUEVO PUERTO 1 | 103 | C | 0,00 | 132 | 7 | 24.6337 | 2014-03-16 05:50 | 2014-03-31 23:59 | 378.15 | 22689 | F | -- | -- | -- | 1478.025 | 4434.075 | 55448.1079 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 61360.2079
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [14 empty] | 1043.0422 | 0 | 10946.0469 | 27739.5285 | 256680.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 312427.6434

## LI-03 (3)
ANEXO III a la Resolución AAANR N° 179 / 2016
ANEXO III a la Resolución AAANR N° 179 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDESUR S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de marzo de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.166
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS £ 132 kV | 49.847
[5 empty] | $/100 km-h : CABLES 220 kV | 104.331 | [5 empty] | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | $/100 km-h : CABLES £ 132 kV | 98.535
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | NUM | TIPO | % Línea | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
[11 empty] | 5 | [17 empty] | 312427.6434
2005
|  | 22 | 273166 | 1949 | AZOPARDO NUEVO PUERTO 3 | 105 | C | 0,00 | 132 | 6.7 | 24.6337 | 2014-03-16 05:50 | 2014-03-16 21:46 | 15.9333 | 956 | F | -- | -- | -- | 1478.025 | 4434.075 | 1911.0863 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7823.1863
|  | 23 | 273167 | 4526 | AZOPARDO BLANCO 1 | 457 | C | 0,00 | 132 | 2.7 | 24.6337 | 2014-03-16 05:59 | 2014-03-16 16:28 | 10.4833 | 629 | F | -- | -- | -- | 1478.025 | 4434.075 | 1105.5627 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7017.6627
|  | 24 | 273168 | 4527 | AZOPARDO BLANCO 2 | 458 | C | 0,00 | 132 | 2.7 | 24.6337 | 2014-03-16 05:59 | 2014-03-16 16:28 | 10.4833 | 629 | F | -- | -- | -- | 1478.025 | 4434.075 | 1105.5627 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7017.6627
|  | 25 | 273169 | 1946 | EZEIZA MORENO | 62 | LC | 89.76 | 220 | 57.6 | 33.1244 | 2014-03-16 09:18 | 2014-03-16 19:32 | 10.2333 | 614 | P | -- | 203.3178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 203.3178
|  | 26 | 273365 | 1967 | ESCALADA ALTE. BROWN 1 | 579 | C | 0,00 | 132 | 18.46 | 24.6337 | 2014-03-17 08:15 | 2014-03-17 16:02 | 7.7833 | 467 | P | -- | 114.9903 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 114.9903
|  | 27 | 273366 | 5191 | COSTANERA - HUDSON 2 | 31 | L | 100 | 220 | 22.6 | 13.0415 | 2014-03-18 11:08 | 2014-03-18 17:58 | 6.8333 | 410 | F | -- | -- | -- | 782.49 | 2347.47 | 299.6937 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3429.6537
|  | 28 | 273367 | 4522 | AZOPARDO CHARCAS | 451 | C | 0,00 | 132 | 2.4 | 24.6337 | 2014-03-19 07:30 | 2014-03-19 07:59 | 0.48333 | 29 | P | -- | 7.0945 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.0945
|  | 29 | 273368 | 3671 | DOCK SUD SOBRAL LC 2 | 202 | LC | 79.89 | 132 | 17.9 | 14.9095 | 2014-03-21 06:57 | 2014-03-21 16:24 | 9.45 | 567 | P | -- | 84.5371 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 84.5371
|  | 30 | 273369 | 4712 | A. BROWN - TRANSRADIO 2 | 586 | LC | 80.47 | 132 | 25.6 | 15.1951 | 2014-03-22 07:50 | 2014-03-22 15:18 | 7.4667 | 448 | P | -- | 68.1043 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 68.1043
|  | 31 | 273370 | 1974 | P. MORENO MATANZA 2 | 649 | C | 0,00 | 132 | 10.3 | 24.6337 | 2014-03-22 11:06 | 2014-03-22 14:45 | 3.65 | 219 | P | -- | 53.9479 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 53.9479
|  | 32 | 273539 | 1965 | BOSQUES MTE. CHINGOLO 2 | 553 | L | 100 | 132 | 20.4 | 12.4618 | 2014-03-24 01:12 | 2014-03-24 14:13 | 13.0167 | 781 | F | -- | -- | -- | 747.705 | 2243.115 | 749.2004 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3740.0204
|  | 33 | 273540 | 1153 | BOSQUES ABASTO | 59 | L | 100 | 220 | 16.3 | 13.0415 | 2014-03-25 08:17 | 2014-03-25 16:16 | 7.9833 | 479 | P | -- | 62.4427 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 62.4427
|  | 34 | 273542 | 4522 | AZOPARDO CHARCAS | 451 | C | 0,00 | 132 | 2.4 | 24.6337 | 2014-03-26 07:50 | 2014-03-26 08:30 | 0.66667 | 40 | P | -- | 9.9028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.9028
|  | 35 | 273543 | 1974 | P. MORENO MATANZA 2 | 649 | C | 0,00 | 132 | 10.3 | 24.6337 | 2014-03-27 08:14 | 2014-03-27 15:00 | 6.7667 | 406 | P | -- | 100.0623 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 100.0623
|  | 36 | 273544 | 1141 | EZEIZA A.BROWN | 34 | L | 100 | 220 | 36.6 | 19.0928 | 2014-03-29 07:10 | 2014-03-29 18:36 | 11.4333 | 686 | P | -- | 130.9381 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 130.9381
|  | 37 | 273545 | 1194 | ESCALADA GERLI | 555 | C | 0,00 | 132 | 4.8 | 24.6337 | 2014-03-29 07:35 | 2014-03-29 16:06 | 8.5167 | 511 | P | -- | 125.9277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 125.9277
|  | 38 | 273546 | 1228 | SANTA RITA AGRONOMIA | 462 | C | 0,00 | 132 | 2.4 | 24.6337 | 2014-03-29 07:39 | 2014-03-29 18:58 | 11.3167 | 679 | P | -- | 167.3124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 167.3124
[11 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [14 empty] | 1128.578 | 0 | 5964.27 | 17892.81 | 5171.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 342584.4072

## T-03 (1)
ANEXO III a la Resolución AAANR N° 179 / 2016
ANEXO III a la Resolución AAANR N° 179 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDESUR S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de marzo de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ |  |  | 0.174
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada |  |  | 60 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida Hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida Hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
5
2005
|  | 39 | 273541 | 1277 | ABASTO | TR2 | 800 | 500/220/132 | 139.2 | 2014-03-26 03:22 | 2014-03-26 17:04 | 13.7 | 822 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 1144.224 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1144.224
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 1144.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1144.224

## SA-03 (1)
ANEXO III a la Resolución AAANR N° 179 / 2016
ANEXO III a la Resolución AAANR N° 179 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDESUR S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de marzo de 2014
[5 empty] | Salida en 220 kV | 4.637 | 120 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV | 2.318 | 100 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | Salida en 33 kV | 1.739 | 50 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | Salida en 13,2 kV | 1.739 | 40 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida Hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
5
2005
|  | 40 | 272637 | 1327 | EZEIZA | I.CASANOVA 39 | 220 | 4.637 | 2014-03-01 01:40 | 2014-03-01 17:02 | 15.3667 | 922 | P | -- | 120 | 855.2483 | -- | -- | -- | SI | 855.2483
|  | 41 | 272928 | 1327 | EZEIZA | I.CASANOVA 39 | 220 | 4.637 | 2014-03-08 00:24 | 2014-03-08 13:05 | 12.6833 | 761 | P | -- | 120 | 705.5659 | -- | -- | -- | SI | 705.5659
|  | 42 | 273547 | 3997 | EZEIZA | ZAPPALORTO LINEA 1 | 220 | 4.637 | 2014-03-29 07:53 | 2014-03-29 19:38 | 11.75 | 705 | P | -- | 120 | 653.817 | -- | -- | -- | SI | 653.817
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 2214.6312 | 0 | 0 | 0 |  | 2214.6312

## TASA FALLA
ANEXO III a la Resolución AAANR N° 179 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EDESUR S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de Marzo de 2014 (provisoria)
|  | LÍNEAS | N° | TIPO | % | U [kV] | Long. [km] | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01
| 1 | GALDOS - P. DE MENDOZA 1 | 1 | C |  | 13.2 | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 2 | GALDOS - P. DE MENDOZA 2 | 2 | C |  | 13.2 | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 3 | EZEIZA - ALTE. BROWN 1 | 33 | L | 100 | 220 | 36.6 | 2013-12-01: 2; 2014-01-01: 1
| 4 | EZEIZA - ALTE. BROWN 2 | 34 | L | 100 | 220 | 36.6 | bar: 2013-12-01
| 5 | BOSQUES - COSTANERA 1 | 50 | L | 100 | 220 | 32.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 6 | BOSQUES - COSTANERA 2 | 51 | L | 100 | 220 | 32.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 7 | COSTANERA - AZOPARDO II 1 | 52 | C |  | 220 | 4.2 | bar: 2013-04-01; 2013-12-01 to 2014-01-01
| 8 | COSTANERA - AZOPARDO II 2 | 53 | C |  | 220 | 4.2 | bar: 2013-12-01
| 9 | BOSQUES - ABASTO 1 | 58 | L | 100 | 220 | 16.3 | bar: 2013-03-01 to 2013-04-01; 2013-07-01; 2013-09-01 to 2013-12-01; 2014-02-01
| 10 | BOSQUES - ABASTO 2 | 59 | L | 100 | 220 | 16.3 | bar: 2013-07-01
| 11 | EZEIZA - PERITO MORENO 1 | 61 | LC | 90.23 | 220 | 57.3
| 12 | EZEIZA - PERITO MORENO 2 | 62 | LC | 89.76 | 220 | 57.6 | 2013-04-01: 1; 2013-07-01: 1; 2013-08-01: 2; 2013-09-01: 1; 2014-02-01: 1
| 13 | NUEVO PUERTO - RIVADAVIA 1 | 103 | C |  | 132 | 5.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 79 | NUEVO PUERTO - AZOPARDO 1 | 103 | C |  | 132 | 6.7
| 14 | NUEVO PUERTO - PELLEGRINI 2 | 104 | C |  | 132 | 5.8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 80 | NUEVO PUERTO - AZOPARDO 2 | 104 | C |  | 132 | 7.3 | bar: 2013-11-01
| 15 | NUEVO PUERTO - PELLEGRINI 3 | 105 | C |  | 132 | 5.8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 81 | NUEVO PUERTO - AZOPARDO 3 | 105 | C |  | 132 | 7.3
| 16 | NUEVO PUERTO - AZCUENAGA 1 | 106 | C |  | 132 | 5
| 17 | NUEVO PUERTO - AZCUENAGA 2 | 107 | C |  | 132 | 5
| 18 | PUERTO NUEVO - COSTANERA | 111 | C |  | 132 | 5.78 | bar: 2013-03-01; 2013-09-01; 2014-01-01
| 19 | PUERTO NUEVO - COSTANERA 2 | 112 | C |  | 132 | 7.4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 72 | AZOPARDO - PUERTO NUEVO 2 | 112 | C |  | 132 | 5.8
| 20 | PUERTO NUEVO - COSTANERA 3 | 113 | C |  | 132 | 5.8 | bar: 2013-11-01
| 21 | PUERTO NUEVO - AZOPARDO 1 | 135 | C |  | 132 | 16.7 | bar: 2013-09-01; 2013-12-01
| 22 | PUERTO NUEVO - AZOPARDO 2 | 136 | C |  | 132 | 16.7 | bar: 2013-12-01
| 86 | DOCK SUD - SOBRAL 1 | 201 | L/C | 79.44 | 132 | 18 | bar: 2013-10-01; 2014-01-01
| 87 | DOCK SUD - SOBRAL 2 | 202 | L/C | 79.44 | 132 | 18 | bar: 2013-10-01
| 88 | DOCK SUD - QUILMES 1 | 203 | L/C | 85.89 | 132 | 15.6 | bar: 2013-08-01 to 2013-09-01
| 89 | DOCK SUD - QUILMES 2 | 204 | L/C | 85.89 | 132 | 15.6 | 2013-03-01: 1; 2013-05-01: 3; 2014-02-01: 1
| 23 | DOCK SUD - ESCALADA | 225 | C |  | 132 | 10
| 24 | DOCK SUD - CORINA | 226 | C |  | 132 | 6.5 | bar: 2013-03-01
| 25 | DOCK SUD - CITY BELL | 230 | C |  | 132 | 42.2 | bar: 2014-01-01
| 26 | DOCK SUD - DON BOSCO 1 | 231 | LC | 63.7255 | 132 | 10.2 | bar: 2013-03-01; 2013-05-01; 2013-11-01
| 27 | DOCK SUD - DON BOSCO 2 | 232 | LC | 63.7255 | 132 | 10.2 | 2013-03-01: 1; 2013-07-01: 2; 2013-12-01: 1
| 28 | DOCK SUD - 9 DE JULIO | 233 | C |  | 132 | 3.5 | bar: 2013-09-01; 2014-01-01
| 29 | COSTANERA - DOCK SUD 1 | 321 | C |  | 132 | 5.3
| 30 | COSTANERA - DOCK SUD 2 | 322 | C |  | 132 | 5.3 | bar: 2013-05-01
| 31 | COSTANERA - DOCK SUD 3 | 323 | C |  | 132 | 5.4 | bar: 2013-07-01
| 32 | COSTANERA - DOCK SUD 4 | 324 | C |  | 132 | 5.4 | bar: 2013-03-01; 2013-05-01 to 2013-06-01; 2014-01-01
| 33 | COSTANERA - CENTENARIO 1 | 331 | C |  | 132 | 11.3
| 90 | COSTANERA - PERITO MORENO 1 | 333 | C |  | 132 | 14.9 | bar: 2013-04-01; 2014-02-01
| 34 | COSTANERA - PERITO MORENO 2 | 334 | C |  | 132 | 14.9 | bar: 2013-04-01; 2014-01-01
| 35 | COSTANERA - P. PATRICIOS | 335 | C |  | 132 | 8.5
| 36 | COSTANERA - GURMENDI 1 | 338 | C |  | 132 | 10 | bar: 2013-07-01; 2014-02-01
| 37 | COSTANERA - HERNANDARIAS 2 | 339 | C |  | 132 | 11 | bar: 2014-02-01
| 73 | AZOPARDO - COSTANERA 1 | 341 | C |  | 132 | 3.6
| 82 | AZOPARDO - COSTANERA 2 | 342 | C |  | 132 | 3.6
| 83 | AZOPARDO - COSTANERA 3 | 343 | C |  | 132 | 3.6 | bar: 2013-03-01; 2013-05-01; 2013-07-01 to 2013-08-01; 2013-10-01; 2014-01-01
| 84 | AZOPARDO - COSTANERA | 351 | C |  | 132 | 4.2
| 85 | AZOPARDO - COSTANERA | 352 | C |  | 132 | 4.2
| 78 | PERITO MORENO - LURO GBA 2 | 412 | C |  | 132 | 5.3
| 91 | PERITO MORENO - LURO GBA 1 | 411 | C |  | 132 | 5.3
| 38 | CENTENARIO COLEGIALES | 433 | C |  | 132 | 4.8 | bar: 2014-02-01
| 39 | CENTENARIO COLEGIALES | 434 | C |  | 132 | 4.9 | bar: 2013-09-01
| 40 | PERITO MORENO - POMPEYA | 441 | C |  | 132 | 4.7
| 41 | POMPEYA - P. PATRICIOS | 442 | C |  | 132 | 3.9
| 42 | PERITO MORENO - CABALLITO 1 | 445 | C |  | 132 | 6.3
| 43 | PERITO MORENO - CABALLITO 2 | 446 | C |  | 132 | 6.3
| 44 | PERITO MORENO - LINIERS 1 | 447 | C |  | 132 | 2.8
| 45 | PERITO MORENO - LINIERS 2 | 448 | C |  | 132 | 2.8 | bar: 2013-03-01; 2014-01-01
| 76 | AZOPARDO II CHARCAS | 451 | C |  | 132 | 2.4 |  | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1
| 77 | AZOPARDO II CHARCAS | 452 | C |  | 132 | 2.4 | bar: 2013-09-01 to 2013-10-01
| 46 | AZOPARDO II - PELLEGRINI 1 | 457 | C |  | 132 | 2
| 47 | AZOPARDO II - PELLEGRINI 2 | 458 | C |  | 132 | 2 | bar: 2013-07-01
| 48 | SANTA RITA - AGRONOMIA 1 | 461 | C |  | 132 | 2.4 | bar: 2013-09-01
| 49 | SANTA RITA - AGRONOMIA 2 | 462 | C |  | 132 | 2.4
| 50 | BOSQUES - QUILMES 1 | 511 | L | 100 | 132 | 29.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 51 | BOSQUES - QUILMES 2 | 512 | L | 100 | 132 | 28.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 92 | BOSQUES - QUILMES 1 | 511 | L | 100 | 132 | 17.4 | bar: 2013-03-01; 2013-07-01 to 2013-10-01
| 93 | BOSQUES - QUILMES 2 | 512 | L | 100 | 132 | 16.8 | bar: 2013-03-01; 2013-07-01; 2013-11-01; 2014-02-01
| 74 | EZEIZA - SPEGAZZINI 1 | 545 | L | 100 | 132 | 12.6 | bar: 2013-03-01; 2013-11-01
| 75 | EZEIZA - SPEGAZZINI 2 | 546 | L | 100 | 132 | 12.6 | bar: 2013-05-01; 2013-11-01 to 2014-02-01
| 94 | ALTE. BROWN - GLEW 1 | 547 | C |  | 132 | 7.5
| 95 | ALTE. BROWN - GLEW 2 | 548 | C |  | 132 | 7.5
| 52 | BOSQUES - MONTE CHINGOLO 1 | 553 | L | 100 | 132 | 20.6 | bar: 2013-07-01
| 53 | BOSQUES - MONTE CHINGOLO 2 | 554 | L | 100 | 132 | 20.4 | bar: 2013-07-01
| 54 | ESCALADA - GERLI 1 | 555 | C |  | 132 | 4.8 | bar: 2014-02-01
| 55 | ESCALADA - GERLI 2 | 556 | C |  | 132 | 4.8 | bar: 2013-12-01; 2014-02-01
| 56 | CORINA - ESCALADA | 574 | C |  | 132 | 3.6
| 57 | V. ALSINA - 9 DE JULIO | 577 | C |  | 132 | 8.1 | bar: 2013-09-01
| 58 | V. ALSINA - ESCALADA | 578 | C |  | 132 | 6.6
| 59 | ALTE. BROWN - ESCALADA 1 | 579 | C |  | 132 | 16.7 | bar: 2013-04-01; 2013-06-01; 2014-02-01
| 60 | ALTE. BROWN - ESCALADA 2 | 580 | C |  | 132 | 16.6 | bar: 2013-08-01
| 61 | ALTE. BROWN - ECHEVERRÍA 1 | 581 | LC | 70.23 | 132 | 8.4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 62 | ALTE. BROWN - ECHEVERRÍA 2 | 582 | LC | 88.4615 | 132 | 7.8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 98 | CALZADA - ALTE BROWN 1 | 581 | LC | 84.52 | 132 | 8.4
| 99 | CALZADA - ALTE BROWN 2 | 582 | LC | 88.46 | 132 | 7.8
| 63 | ALTE. BROWN - SANTA CATALINA 1 | 585 | L | 100 | 132 | 19.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 64 | ALTE. BROWN - SANTA CATALINA 2 | 586 | L | 100 | 132 | 20.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 96 | ALTE. BROWN - TRANSRADIO 1 | 585 | LC | 79.5918 | 132 | 24.5 | bar: 2013-12-01 to 2014-01-01
| 97 | ALTE. BROWN - TRANSRADIO 2 | 586 | LC | 80.47 | 132 | 25.6 | 2013-08-01: 1; 2013-12-01: 2; 2014-01-01: 2
| 65 | BOSQUES - SOBRAL 1 | 587 | L | 100 | 132 | 17.4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 66 | BOSQUES - SOBRAL 2 | 588 | L | 100 | 132 | 17.4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 67 | PERITO MORENO - AUTODROMO 1 | 648 | C |  | 132 | 5.4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 68 | PERITO MORENO - AUTODROMO 2 | 649 | C |  | 132 | 5.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 100 | PERITO MORENO - MATANZA 1 | 648 | C |  | 132 | 10.2
| 101 | PERITO MORENO - MATANZA 2 | 649 | C |  | 132 | 10.32
| 69 | NUEVO PUERTO - GALDOS 1 | 727 | C |  | 28 | 7.7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 70 | NUEVO PUERTO - GALDOS 2 | 729 | C |  | 28 | 7.8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 71 | NUEVO PUERTO - GALDOS 3 | 731 | C |  | 37.4 | 7.4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 102 | BOSQUES - SOBRAL 1 | 587 | LC | 88.16 | 132 | 16.9 | bar: 2014-01-01
| 103 | BOSQUES - SOBRAL 2 | 588 | LC | 88.16 | 132 | 16.9
| 104 | BOSQUES - HUDSON 1 | 30 | L | 100 | 220 | 10
| 105 | BOSQUES - HUDSON 2 | 31 | L |  | 220 | 10 | bar: 2013-05-01; 2013-09-01; 2014-01-01 to 2014-02-01
| 106 | HUDSON - COSTANERA 1 | 50 | L |  | 220 | 22.6
| 107 | HUDSON - COSTANERA 2 | 51 | L |  | 220 | 22.6
[6 empty] | Longitud Total | 995.3
[7 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 12 | 9 | 15 | 5 | 15 | 9 | 13 | 8 | 10 | 15 | 16 | 13
[7 empty] | TASA DE FALLA | 14.7694 | 15.0708 | 13.7647 | 14.3675 | 14.5685 | 15.8746 | 15.9751 | 15.1713 | 13.3628 | 13.5637 | 13.5637 | 13.9656 | 14.0661
Valores Provisorios
[9 empty] | TASA DE FALLA |  | 14.0661 | SALIDAS x AÑO / 100 km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año |  |  | PAFTT
enero | 01 | 31 | 2006 |  |  | EDENOR
febrero | 02 | 28 | 2007 | 2 | EDESUR | EDESUR
marzo | 03 | 31 | 2008 |  | SUR | EDELAP
abril | 04 | 30 | 2009 |  | EDESUR S.A. | CCP
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
9 | 3 | marzo | 31 | 2014 | Desde el 01 al 31 de marzo de 2014 | 03 | 14 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\EDESUR\2014 |  |  |  |  | J1403SUR
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1403
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 23 | 20 | 14 | LI-03 | EDESUR_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_EDESUR_PAFFT.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 13 | 14 | 17 | 0 | 29 | 18 | 18 | 10 | 44 | 30 | 21 | 30 | 17
MODELO T | 23 | 20 | 13 | T-03 | EDESUR_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_EDESUR_PAFFT.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 10 | 44 | 29 | 21 | 29 | 15
MODELO S | 23 | 20 | 10 | SA-03 | EDESUR_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_EDESUR_PAFFT.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 44 | 22 | 21 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-03 | EDESUR_PAFFT_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0