## TOT-0816
ANEXO II a la Resolución AAANR N° 3 / 2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
E.P.E.N.
TOTAL DE PENALIZACIONES
2
Desde el 01 al 31 de agosto de 2016
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  | 14180.67
|  |  |  | TOTAL | 14180.67
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01

## LI-08 (1)
ANEXO II a la Resolución AAANR N° 3 / 2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - E.P.E.N.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de agosto de 2016
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.166
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS £ 132 kV | 49.847
[5 empty] | $/100 km-h : CABLES 220 kV | 104.331 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | $/100 km-h : CABLES £ 132 kV | 98.535
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | TIPO | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | F.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
5
|  | 1 | 305573 | 1365 | PLAZA HUINCUL ARROYITO | L | 132 | 58 | 28.9113 | 2016-08-01 20:27 | 2016-08-01 20:36 | 0.15 | 9 | F | -- | -- | -- | 1734.6756 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1734.6756
|  | 2 | 305572 | 5693 | CUTRALCO - CHOCONCITO - CHOCON 1 | L | 132 | 54.5 | 27.1666 | 2016-08-03 23:40 | 2016-08-03 23:48 | 0.13333 | 8 | F | -- | -- | -- | 1629.9969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1629.9969
|  | 3 | 306302 | 1365 | PLAZA HUINCUL ARROYITO | L | 132 | 58 | 28.9113 | 2016-08-10 13:38 | 2016-08-10 17:47 | 4.15 | 249 | P | -- | 71.989 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71.989
|  | 4 | 306303 | 5693 | CUTRALCO - CHOCONCITO - CHOCON 1 | L | 132 | 54.5 | 27.1666 | 2016-08-12 20:15 | 2016-08-12 22:26 | 2.1833 | 131 | F | -- | -- | -- | 1629.9969 | 3553.3932 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5183.3901
|  | 5 | 306304 | 1351 | G.NEUQUEN ARRO-NEU 1 | L | 132 | 51.3 | 25.5715 | 2016-08-13 10:18 | 2016-08-13 16:45 | 6.45 | 387 | P | -- | 98.9617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 98.9617
|  | 6 | 306301 | 5693 | CUTRALCO - CHOCONCITO - CHOCON 1 | L | 132 | 54.5 | 27.1666 | 2016-08-23 09:40 | 2016-08-23 18:40 | 9 | 540 | P | -- | 146.6997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 146.6997
|  | 7 | 306300 | 1352 | G.NEUQUEN CENTENARIO | L | 132 | 9.5 | 12.4618 | 2016-08-25 09:07 | 2016-08-25 17:19 | 8.2 | 492 | P | -- | 61.3118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 61.3118
|  | 8 | 306299 | 5693 | CUTRALCO - CHOCONCITO - CHOCON 1 | L | 132 | 54.5 | 27.1666 | 2016-08-28 00:09 | 2016-08-28 02:05 | 1.9333 | 116 | F | -- | -- | -- | 1629.9969 | 3145.894 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4775.8909
|  | 9 | 306519 | 5693 | CUTRALCO - CHOCONCITO - CHOCON 1 | L | 132 | 54.5 | 27.1666 | 2016-08-29 08:35 | 2016-08-29 18:10 | 9.5833 | 575 | P | -- | 156.1537 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 156.1537
|  | 10 | 306520 | 5693 | CUTRALCO - CHOCONCITO - CHOCON 1 | L | 132 | 54.5 | 27.1666 | 2016-08-30 08:27 | 2016-08-30 18:08 | 9.6833 | 581 | P | -- | 157.7837 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 157.7837
|  | 11 | 306521 | 5693 | CUTRALCO - CHOCONCITO - CHOCON 1 | L | 132 | 54.5 | 27.1666 | 2016-08-31 08:25 | 2016-08-31 18:28 | 10.05 | 603 | P | -- | 163.8147 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 163.8147
[9 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 856.71 | 0 | 6624.67 | 6699.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14180.67

## TASA FALLA
ANEXO II a la Resolución AAANR N° 3 / 2017
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
E.P.E.N.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de Agosto de 2016 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | TIPO | U [kV] | Long. [km] | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01
|  | 1 | CENTENARIO - VISTA ALEGRE | L | 33 | 11.8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 26 | CENTENARIO - CAMPO GRANDE | L | 33 | 16 | bar: 2016-05-01; 2016-07-01
|  | 2 | CHOS MALAL - PAMPA TRILL-FILO MORADO | L | 132 | 66.3 | 2016-04-01: 6
|  | 3 | CUTRAL-CO - PLAZA HUINCUL | L | 132 | 7.9
|  | 4 | CUTRAL-CO - ZAPALA | L | 132 | 71.2 | bar: 2015-10-01
|  | 5 | EL CHOCON - CUTRAL CO | L | 132 | 54.5 | 2015-09-01: 1; 2016-04-01: 1; 2016-05-01: 1; 2016-06-01: 1; 2016-07-01: 4
|  | 18 | CHOCONCITO - CHOCON | L | 132 | 2.4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | CUTRALCO - CHOCONCITO | L | 132 | 52.1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 6 | GRAN NEUQUÉN - ARROYITO | L | 132 | 51.3 | 2016-02-01: 2; 2016-07-01: 1
|  | 7 | GRAN NEUQUÉN - CENTENARIO | L | 132 | 9.5 | bar: 2016-01-01
|  | 8 | LAS LAJAS - ZAPALA | L | 132 | 54.7 | 2015-10-01: 1; 2016-01-01: 2
|  | 9 | LOMA LA LATA - PLAYA PCIE. BANDERITA | L | 132 | 26.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 10 | PIO PROTO - ALICURA | L | 132 | 93.2
|  | 11 | PLAZA HUINCUL - ARROYITO | L | 132 | 58 | bar: 2015-10-01; 2016-04-01
|  | 12 | PTO. HERNANDEZ - FILO MORADO | L | 132 | 61.3 | 2015-09-01: 2; 2015-12-01: 1; 2016-01-01: 1; 2016-04-01: 2; 2016-05-01: 1
|  | 13 | VISTA ALEGRE - CAMPO GRANDE | L | 33 | 4.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 14 | PAMPA TRIL - CHOS MALAL | L | 132 | 49.3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 15 | PAMAPA TRIL - FILO MORADO | L | 132 | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 16 | L. LATA - MEGA T | L | 132 | 12.9
|  | 17 | MEGA T - PLAYA PLANICIE BANDERITA | L | 132 | 13.8
|  | 18 | LAJAS - C.NEVADA | L | 33 | 43
|  | 19 | C.NEVADA - LONCOPUE | L | 33 | 14.7
|  | 20 | LONCOPUE - CTCAVIAHUE | L | 33 | 1.5
|  | 21 | C.LBANDE-LLAMUCO 33.0 | L | 33 | 20
|  | 22 | LLAMUCO-LLA-PPIN 33.0 | L | 33 | 6.2
|  | 23 | LLA-PPIN-P.PINOS 33.0 | L | 33 | 1.8
|  | 24 | Z.FRANCA-C.LBANDE 33.0 | L | 33 | 23.2
|  | 25 | ZAPAL33-Z.FRANCA 33.0 | L | 33 | 6.8
[5 empty] | Longitud Total | 687.8
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6
[6 empty] | TASA DE FALLA | 2.3263 | 2.0355 | 2.4716 | 2.7624 | 2.4716 | 2.4716 | 2.617 | 2.9078 | 2.9078 | 4.2163 | 4.5071 | 4.3617 | 4.7979
Valores Provisorios
|  | XX | Líneas No Habilitadas |  |  |  | 2015-08-01: TASA DE FALA; 2015-10-01: 4.7979; 2015-12-01: SALIDAS x AÑO / 100 km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año |  |  | PAFTT
enero | 01 | 31 | 2006 |  |  | EPEC
febrero | 02 | 29 | 2007 | 3 | EPEN | EPE STA.FE
marzo | 03 | 31 | 2008 |  | PENP | EPEN PAFFT
abril | 04 | 30 | 2009 |  | E.P.E.N. | ENERGIA SAN JUAN
mayo | 05 | 31 | 2010 |  |  | EDESE
junio | 06 | 30 | 2011 |  |  | EDEMSA
julio | 07 | 31 | 2012 |  |  | APELP
agosto | 08 | 31 | 2013 |  |  | DGSP
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31 | 2015
noviembre | 11 | 30 | 2016
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
11 | 8 | agosto | 31 | 2016 | Desde el 01 al 31 de agosto de 2016 | 08 | 16 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\EPEN\2016 |  |  |  |  | J1608PENP
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1608
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 22 | 20 | 15 | LI-08 | EPEN_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_EPEN_PAFFT.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0 | 11 | 12 | 15 | 0 | 27 | 16 | 18 | 10 | 43 | 28 | 20 | 28 | 15
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-08 | EPEN_PAFFT_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0