## TOTAL
ANEXO XII al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE INCENTIVOS A APLICAR
FALSE
"Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a octubre de 2013"
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 0
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 0
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
Parámetros fijos según Resolución ENRE N° 618/2001

## octubre
ANEXO XII al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
"Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a octubre de 2013"
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS | TRAFOS | SALIDAS
|  |  | UNIDAD |  | [km] | [MVA] | [salida]
|  | Parámetros Fijos | a | [$] | -12307.58 | -12154 | -8487.93
|  |  | b | [$] | 31216.75 | 13332.54 | 9045.3
|  |  | dpsf valor ref | [hs / salida forzada] | 1.347 | 2.704 | 1.509
|  |  | tf ref | [fallas / 100 km - año] | 1.847 | -- | --
|  | Datos Calculados | åj=12 hf j | [hs / año móvil] | 23.5667 | 542.3667 | 88.2833
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 9 | 15 | 15
|  |  | l | [km] | 1250 | -- | --
|  | Índices | dpsf | [hs / salida forzada] | 2.6185 | 36.1578 | 5.8856
|  |  | tf | [fallas / 100 km - año móvil] | 0.72 | -- | --
|  |  | PREMIO |  | 0 | 0 | 0
Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 462/2001
|  |  | a = Valor fijo ajustable a los índices CPI y PPI |  |  | dpsf = Duración Promedio por Salida Forzada
|  |  | b = Valor fijo ajustable a los índices CPI y PPI |  |  | tf = Tasa de Falla
|  |  | dpsf valor ref = Valor de Referencia de la Duración Promedio por Salida Forzada |  |  | hf j = Horas de Salidas Forzadas del mes j
|  |  | tf ref = Tasa de Falla de Referencia |  |  | l = Longitud mensual de todas las líneas de DISTROCUYO S.A.
X = relación de índices determinada como dpsf / dpsf valor ref con excepcion de lineas donde es (dpsf / dpsf valor ref + tf / tf ref)
Note on I23: pleoni: se suman las correspondientes a RF
PREMIO = a * X + b