## TOTAL
ANEXO X al Memorandum D.T.E.E. N° 448 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
FALSE
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores al mes de Julio 2014
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 0 | ----
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 0 | ----
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 17886.91 | 8943.455
[5 empty] | TOTAL | 26830.365
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 5.1.8.

## NOA
ANEXO X al Memorandum D.T.E.E. N° 448 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores al mes de Julio 2014
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS | TRAFOS | SALIDAS
|  |  | UNIDAD |  | [km] | [MVA] | [salida]
|  | Parámetros Fijos | a | [$] | -15813.77 | -5602.49 | -16424.65
|  |  | b | [$] | 45262.16 | 7332.71 | 17886.91
|  |  | dpsf valor ref | [hs / salida forzada] | 1.14 | 1.03 | 2.27
|  |  | tf ref | [fallas / 100 km - año] | 2.03 | -- | --
|  | Datos Calculados | åj=12 hf j | [hs / año móvil] | 702.53 | 7928.89 | 0
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 200 | 178 | 0
|  |  | l | [km] | 4214 | -- | --
|  | Índices | dpsf | [hs / salida forzada] | 3.51 | 44.54 | 0
|  |  | tf | [fallas / 100 km - año móvil] | 4.75 | -- | --
|  |  | PREMIO |  | 0 | 0 | 17886.91
Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 182/2000
|  |  | a = Valor fijo ajustable a los índices CPI y PPI |  |  | dpsf = Duración Promedio por Salida Forzada
|  |  | b = Valor fijo ajustable a los índices CPI y PPI |  |  | tf = Tasa de Falla
|  |  | dpsf valor ref = Valor de Referencia de la Duración Promedio por Salida Forzada |  |  | hf j = Horas de Salidas Forzadas del mes j
|  |  | tf ref = Tasa de Falla de Referencia |  |  | l = Longitud mensual de todas las líneas de TRANSNOA S.A.
X = relación de índices determinada como dpsf / dpsf valor ref con excepcion de lineas donde es (dpsf / dpsf valor ref + tf / tf ref)
Premio NULO = Cuando dpsf ref < dpsf o tf ref < tf
PREMIO = a * X + b