## TOTAL
ANEXO II a la Resolución ENRE N° 1126 /2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| abril de 2004 | FALSE
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a abril de 2004
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  |  | 321291.7572
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  |  | 289404.8221
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  |  | 30883.999
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  |  | 1002.9361
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  |  | 61908.6
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  |  | 11833.1884
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  |  |  | 9745.4562
[5 empty] | TOTAL | 404779.0018
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO II a la Resolución ENRE N° 1126 /2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a abril de 2004
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 24048.05 | 19329.75 | 95952.598 | 944385.8333 | 5624.0167 | 1022810.5833
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8784 | 8784 | 8784 | 8784 | 8784 | 8784
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 9400 | 107 | 6480
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 7 | 7 | 29 | 8 | 17 | 31
|  | Índices | DAM |  | 0.99908 | 0.99844 | 0.99649 | 0.98856 | 0.99402 | 0.98203
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.23474 | 0.4954 | 0.93215 | 0.085106 | 0.15888 | 0.4784
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.90323 | 0.7607 | -0.092118 | -0.31662 | -5.0381 | -0.092151
|  | compara |  |  | 0.90323 | 0.7607 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.60213 | 0.55369 | 0.067854 | 0.82979 | 0.77303 | 0.30667
|  | corchetes |  |  | 1.5054 | 1.3144 | 0.067854 | 0.82979 | 0.77303 | 0.30667
|  | compara |  |  | 1.5054 | 1.3144 | 0.067854 | 0.82979 | 0.77303 | 0.30667
|  | premio |  |  | 289404.8221 | 30883.999 | 1002.9361 | 61908.6 | 11833.1884 | 9745.4562
|  | compara |  |  | 289404.8221 | 30883.999 | 1002.9361 | 61908.6 | 11833.1884 | 9745.4562
|  |  | PREMIO |  | 289404.8221 | 30883.999 | 1002.9361 | 61908.6 | 11833.1884 | 9745.4562
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | abril de 2004
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas