## tot-0712
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 384 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2007
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 89204.01
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 8995.57
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 2652.06
|  | 3.- | REACTIVA
|  |  | 3.1.1- | Equipamiento propio Res. 01/03 |  |  | 47.41
[5 empty] | TOTAL | 100899.05
Valores remuneratorios según Decreto PEN 1460/05

## LI-0712
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 384 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2007
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 73.142 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | OLAVARRIA - TANDIL | 132 | 133.2 | A | 93.0961 | 01/12/2007 06:58 | 01/12/2007 19:59 | 13.0167 | 781 | P |  | 150 | 1818.1677 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1818.1677 | 187895
|  | 2 | OLAVARRIA - TANDIL | 132 | 133.2 | A | 93.0961 | 02/12/2007 07:05 | 02/12/2007 17:12 | 10.1167 | 607 | P |  | 150 | 1413.1995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1413.1995 | 187897
|  | 3 | BRAGADO - HENDERSON | 220 | 177 | A | 129.4613 | 02/12/2007 07:19 | 02/12/2007 17:53 | 10.5667 | 634 | P |  | 150 | 2052.6095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2052.6095 | 187898
|  | 4 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C | 26.3493 | 02/12/2007 07:41 | 02/12/2007 17:54 | 10.2167 | 613 | P |  | 10 | 26.929 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0 | 187900
|  | 5 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | 17.473 | 03/12/2007 06:20 | 03/12/2007 17:34 | 11.2333 | 674 | P |  | 10 | 19.6222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.6222 | 188143
|  | 6 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 41.7 | C | 29.145 | 03/12/2007 08:20 | 03/12/2007 17:48 | 9.4667 | 568 | P |  | 10 | 27.6003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.6003 | 188144
|  | 7 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B | 58.5695 | 03/12/2007 08:58 | 03/12/2007 12:51 | 3.8833 | 233 | P |  | 50 | 113.6248 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 113.6248 | 188145
|  | 8 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 41.7 | C | 29.145 | 04/12/2007 09:05 | 04/12/2007 17:01 | 7.9333 | 476 | P |  | 10 | 23.112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.112 | 188150
|  | 9 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 20.8278 | 04/12/2007 09:37 | 04/12/2007 14:43 | 5.1 | 306 | P |  | 10 | 10.6222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.6222 | 188151
|  | 10 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | 17.473 | 05/12/2007 07:00 | 05/12/2007 14:08 | 7.1333 | 428 | P |  | 10 | 12.4582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.4582 | 188153
|  | 11 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C | 45.0104 | 05/12/2007 07:38 | 05/12/2007 17:11 | 9.55 | 573 | P |  | 10 | 42.985 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.985 | 188154
|  | 12 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 20.8278 | 05/12/2007 08:59 | 05/12/2007 15:43 | 6.7333 | 404 | P |  | 10 | 14.0171 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.0171 | 188158
|  | 13 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C | 17.473 | 05/12/2007 09:06 | 05/12/2007 10:18 | 1.2 | 72 | P |  | 10 | 2.0968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.0968 | 188159
|  | 14 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 37.1127 | 05/12/2007 09:07 | 05/12/2007 17:18 | 8.1833 | 491 | P |  | 10 | 30.3581 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.3581 | 188160
|  | 15 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C | 17.473 | 05/12/2007 11:02 | 05/12/2007 12:58 | 1.9333 | 116 | P |  | 10 | 3.3723 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.3723 | 188163
|  | 16 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C | 17.473 | 05/12/2007 12:01 | 05/12/2007 12:51 | 0.83333 | 50 | P |  | 10 | 1.4503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.4503 | 188164
|  | 17 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C | 17.473 | 05/12/2007 13:14 | 05/12/2007 14:04 | 0.83333 | 50 | P |  | 10 | 1.4503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.4503 | 188165
|  | 18 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | 17.473 | 06/12/2007 06:05 | 06/12/2007 15:50 | 9.75 | 585 | P |  | 10 | 17.0362 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.0362 | 188167
|  | 19 | PUNTA ALTA - CNEL. ROSALES | 132 | 4.1 | C | 17.473 | 06/12/2007 06:13 | 06/12/2007 13:44 | 7.5167 | 451 | P |  | 10 | 13.1397 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.1397 | 188168
|  | 20 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C | 45.0104 | 06/12/2007 07:58 | 06/12/2007 15:38 | 7.6667 | 460 | P |  | 10 | 34.523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.523 | 188171
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 5678.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5651.45

## LI-0712 (2)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 384 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2007
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 73.142 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/5 | [22 empty] | 5651.45
|  | 21 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 53.3276 | 06/12/2007 08:46 | 06/12/2007 14:40 | 5.9 | 354 | P |  | 10 | 31.4633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.4633 | 188174
|  | 22 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C | 17.473 | 06/12/2007 08:56 | 06/12/2007 17:16 | 8.3333 | 500 | P |  | 10 | 14.555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.555 | 188175
|  | 23 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 20.8278 | 06/12/2007 09:31 | 06/12/2007 15:07 | 5.6 | 336 | P |  | 10 | 11.6636 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.6636 | 188177
|  | 24 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | 17.473 | 07/12/2007 06:07 | 07/12/2007 17:21 | 11.2333 | 674 | P |  | 10 | 19.6222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.6222 | 188178
|  | 25 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C | 43.9621 | 07/12/2007 07:14 | 07/12/2007 17:07 | 9.8833 | 593 | P |  | 10 | 43.4345 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.4345 | 188180
|  | 26 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 53.3276 | 07/12/2007 08:07 | 07/12/2007 17:59 | 9.8667 | 592 | P |  | 10 | 52.6343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 52.6343 | 188181
|  | 27 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C | 45.0104 | 07/12/2007 08:26 | 07/12/2007 14:23 | 5.95 | 357 | P |  | 10 | 26.7812 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.7812 | 188182
|  | 28 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 20.8278 | 07/12/2007 10:42 | 07/12/2007 14:15 | 3.55 | 213 | P |  | 10 | 7.3939 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.3939 | 188186
|  | 29 | LUJAN - MORÓN 1 | 132 | 43 | A | 30.0536 | 08/12/2007 03:26 | 08/12/2007 18:24 | 14.9667 | 898 | P |  | 150 | 674.8527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 674.8527 | 188188
|  | 30 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | 17.473 | 08/12/2007 06:27 | 08/12/2007 20:10 | 13.7167 | 823 | P |  | 10 | 23.973 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.973 | 188192
|  | 31 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C | 43.9621 | 08/12/2007 07:29 | 08/12/2007 17:07 | 9.6333 | 578 | P |  | 10 | 42.3355 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.3355 | 188193
|  | 32 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 13 | C | 17.473 | 08/12/2007 08:02 | 08/12/2007 17:50 | 9.8 | 588 | P |  | 10 | 17.1235 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.1235 | 188195
|  | 33 | SALTO - BA CHACABUCO | 132 | 60.1 | C | 42.0051 | 09/12/2007 05:38 | 09/12/2007 19:48 | 14.1667 | 850 | P |  | 10 | 59.5212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 59.5212 | 188199
|  | 34 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | 17.473 | 09/12/2007 07:07 | 09/12/2007 17:23 | 10.2667 | 616 | P |  | 10 | 17.9448 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.9448 | 188202
|  | 35 | BRAGADO - CHACABUCO | 132 | 60.6 | B | 42.3546 | 09/12/2007 07:22 | 09/12/2007 09:54 | 2.5333 | 152 | P |  | 50 | 53.5785 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 53.5785 | 188203
|  | 36 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C | 43.9621 | 09/12/2007 08:00 | 09/12/2007 17:03 | 9.05 | 543 | P |  | 10 | 39.7857 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39.7857 | 188204
|  | 37 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 13 | C | 17.473 | 09/12/2007 08:07 | 09/12/2007 16:52 | 8.75 | 525 | P |  | 10 | 15.2889 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.2889 | 188205
|  | 38 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C | 22.2955 | 10/12/2007 05:01 | 10/12/2007 15:07 | 10.1 | 606 | F |  | 10 | -- | -- | 222.9555 | 668.8664 | 158.2984 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1050.1203 | 188548
|  | 39 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 134.8 | A | 94.2144 | 10/12/2007 07:43 | 10/12/2007 17:05 | 9.3667 | 562 | P |  | 150 | 1324.1836 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1324.1836 | 188559
|  | 40 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 31.2 | C | 21.8063 | 10/12/2007 08:11 | 10/12/2007 15:11 | 7 | 420 | P |  | 10 | 15.2644 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.2644 | 188560
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 2491.3997 | 0 | 222.9555 | 668.8664 | 158.2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9192.97
F - FORZADA

## LI-0712 (3)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 384 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2007
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 73.142 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 2/5 | [22 empty] | 9192.97
|  | 41 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C | 20.8278 | 10/12/2007 10:56 | 10/12/2007 15:04 | 4.1333 | 248 | P |  | 10 | 8.6019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.6019 | 188570
|  | 42 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 134.8 | A | 94.2144 | 11/12/2007 05:11 | 11/12/2007 17:48 | 12.6167 | 757 | P |  | 150 | 1783.4789 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1783.4789 | 188571
|  | 43 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 37.1127 | 11/12/2007 08:34 | 11/12/2007 14:41 | 6.1167 | 367 | P |  | 10 | 22.7129 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.7129 | 188575
|  | 44 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C | 20.8278 | 11/12/2007 09:23 | 11/12/2007 15:21 | 5.9667 | 358 | P |  | 10 | 12.4342 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.4342 | 188577
|  | 45 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | 17.473 | 11/12/2007 10:24 | 11/12/2007 17:09 | 6.75 | 405 | P |  | 10 | 11.7943 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0 | 188579
|  | 46 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 134.8 | A | 94.2144 | 12/12/2007 07:05 | 12/12/2007 16:04 | 8.9833 | 539 | P |  | 150 | 1269.0682 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1269.0682 | 188583
|  | 47 | CACHARI - LAS FLORES | 132 | 51.3 | C | 35.8546 | 12/12/2007 08:57 | 12/12/2007 15:52 | 6.9167 | 415 | P |  | 10 | 24.8114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.8114 | 188588
|  | 48 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 17.473 | 12/12/2007 10:03 | 13/12/2007 18:59 | 32.9333 | 1976 | P |  | 10 | 57.5386 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 57.5386 | 188590
|  | 50 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 37.1127 | 13/12/2007 07:57 | 13/12/2007 13:44 | 5.7833 | 347 | P |  | 10 | 21.4511 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.4511 | 188596
|  | 51 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | 24.4622 | 13/12/2007 10:08 | 13/12/2007 12:10 | 2.0333 | 122 | P |  | 10 | 4.9658 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.9658 | 188598
|  | 52 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 17.473 | 14/12/2007 09:48 | 14/12/2007 17:25 | 7.6167 | 457 | P |  | 10 | 13.3144 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.3144 | 188600
|  | 53 | LUJAN - MORÓN 1 | 132 | 43 | A | 30.0536 | 15/12/2007 03:42 | 15/12/2007 20:29 | 16.7833 | 1007 | P |  | 150 | 756.4481 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 756.4481 | 188603
|  | 54 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 13 | C | 17.473 | 15/12/2007 06:20 | 15/12/2007 06:50 | 0.5 | 30 | P |  | 10 | 0.87365 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0 | 188604
|  | 55 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C | 43.9621 | 15/12/2007 07:01 | 15/12/2007 16:19 | 9.3 | 558 | P |  | 10 | 40.8847 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 40.8847 | 188607
|  | 56 | LUJAN - MORÓN 2 | 132 | 43 | A | 30.0536 | 16/12/2007 04:12 | 16/12/2007 18:06 | 13.9 | 834 | P |  | 150 | 626.6167 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 626.6167 | 188609
|  | 57 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 134.8 | A | 94.2144 | 16/12/2007 06:20 | 16/12/2007 16:23 | 10.05 | 603 | P |  | 150 | 1420.2823 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1420.2823 | 188610
|  | 59 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 49.4835 | 17/12/2007 08:14 | 17/12/2007 13:55 | 5.6833 | 341 | P |  | 50 | 140.5332 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0 | 188733
|  | 60 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 20.8278 | 17/12/2007 11:31 | 17/12/2007 14:18 | 2.7833 | 167 | P |  | 10 | 5.7901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.7901 | 188735
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 6221.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15261.37

## LI-0712 (4)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 384 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2007
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 73.142 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 3/5 | [22 empty] | 15261.37
|  | 61 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 87.4 | C | 61.0856 | 17/12/2007 14:40 | 17/12/2007 16:54 | 2.2333 | 134 | P |  | 10 | 13.6221 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.6221 | 188736
|  | 62 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | 17.473 | 18/12/2007 06:34 | 18/12/2007 17:09 | 10.5833 | 635 | P |  | 10 | 18.4864 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.4864 | 188741
|  | 63 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 97.5 | A | 68.1447 | 18/12/2007 06:39 | 18/12/2007 17:04 | 10.4167 | 625 | P |  | 150 | 1065.1017 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1065.1017 | 188742
|  | 64 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | 61.6447 | 18/12/2007 07:11 | 18/12/2007 14:30 | 7.3167 | 439 | P |  | 10 | 45.124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45.124 | 188743
|  | 65 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 20.8278 | 18/12/2007 09:09 | 18/12/2007 14:32 | 5.3833 | 323 | P |  | 10 | 11.2054 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.2054 | 188745
|  | 66 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | 17.473 | 19/12/2007 06:25 | 19/12/2007 17:50 | 11.4167 | 685 | P |  | 10 | 19.9542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.9542 | 188755
|  | 67 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 97.5 | A | 68.1447 | 19/12/2007 06:57 | 19/12/2007 16:57 | 10 | 600 | P |  | 150 | 1022.1705 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1022.1705 | 188756
|  | 68 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | 61.6447 | 19/12/2007 07:08 | 19/12/2007 15:25 | 8.2833 | 497 | P |  | 10 | 51.0418 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.0418 | 188757
|  | 69 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 120.6 | C | 84.2898 | 19/12/2007 08:54 | 19/12/2007 13:12 | 4.3 | 258 | P |  | 10 | 36.2446 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.2446 | 188763
|  | 70 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 20.8278 | 19/12/2007 08:58 | 19/12/2007 14:52 | 5.9 | 354 | P |  | 10 | 12.2884 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.2884 | 188764
|  | 71 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | 48.2954 | 19/12/2007 09:19 | 19/12/2007 16:05 | 6.7667 | 406 | P |  | 10 | 32.696 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.696 | 188765
|  | 72 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 98.5477 | 19/12/2007 17:54 | 19/12/2007 17:58 | 0.066667 | 4 | F |  | 50 | -- | -- | 4927.386 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4927.386 | 188781
|  | 73 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 97.5 | A | 68.1447 | 20/12/2007 06:53 | 20/12/2007 13:57 | 7.0667 | 424 | P |  | 150 | 722.6745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 722.6745 | 188790
|  | 74 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | 17.473 | 20/12/2007 07:10 | 20/12/2007 17:42 | 10.5333 | 632 | P |  | 10 | 18.3991 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.3991 | 188791
|  | 75 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | 61.6447 | 20/12/2007 07:21 | 20/12/2007 15:56 | 8.5833 | 515 | P |  | 10 | 52.8912 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 52.8912 | 188792
|  | 76 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 20.8278 | 20/12/2007 09:11 | 20/12/2007 15:52 | 6.6833 | 401 | P |  | 10 | 13.913 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.913 | 188795
|  | 77 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | 48.2954 | 20/12/2007 10:07 | 20/12/2007 14:04 | 3.95 | 237 | P |  | 10 | 19.0767 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.0767 | 188803
|  | 78 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | 79.6769 | 20/12/2007 16:13 | 20/12/2007 16:27 | 0.23333 | 14 | P |  | 10 | 1.8326 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.8326 | 188804
|  | 79 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | 61.6447 | 21/12/2007 07:15 | 21/12/2007 14:12 | 6.95 | 417 | P |  | 10 | 42.8431 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.8431 | 188805
|  | 80 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | 17.473 | 21/12/2007 07:49 | 21/12/2007 15:34 | 7.75 | 465 | P |  | 10 | 13.5416 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.5416 | 188807
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 3213.1067 | 0 | 4927.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23401.86

## LI-0712 (5)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 384 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2007
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 73.142 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 4/5 | [22 empty] | 23401.86
|  | 81 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B | 28.8654 | 21/12/2007 08:30 | 21/12/2007 08:32 | 0.033333 | 2 | P |  | 50 | 0.43298 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.43298 | 188809
|  | 82 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 20.8278 | 21/12/2007 09:33 | 21/12/2007 13:37 | 4.0667 | 244 | P |  | 10 | 8.4769 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.4769 | 188810
|  | 83 | LUJAN - MORÓN 1 | 132 | 43 | A | 30.0536 | 22/12/2007 07:07 | 22/12/2007 15:19 | 8.2 | 492 | P |  | 150 | 369.6588 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 369.6588 | 188818
|  | 84 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 134.8 | A | 94.2144 | 25/12/2007 01:17 | 25/12/2007 07:57 | 6.6667 | 400 | F |  | 150 | -- | -- | 14132.1624 | 42396.4872 | 5186.5036 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 61715.1532 | 188941
|  | 85 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 3.2 | C | 17.473 | 26/12/2007 05:08 | 26/12/2007 05:20 | 0.2 | 12 | F |  | 10 | -- | -- | 174.73 | 34.946 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 209.676 | 188942
|  | 86 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 88.6929 | 26/12/2007 09:27 | 26/12/2007 14:14 | 4.7833 | 287 | P |  | 10 | 42.3952 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.3952 | 188943
|  | 87 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 41.7 | C | 29.145 | 27/12/2007 00:05 | 27/12/2007 01:15 | 1.1667 | 70 | F |  | 10 | -- | -- | 291.4496 | 340.9961 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 632.4457 | 188945
|  | 88 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 88.6929 | 27/12/2007 08:22 | 27/12/2007 15:38 | 7.2667 | 436 | P |  | 10 | 64.4798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 64.4798 | 188948
|  | 89 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 98.5477 | 27/12/2007 09:24 | 27/12/2007 18:30 | 9.1 | 546 | P |  | 50 | 448.3921 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 448.3921 | 188949
|  | 90 | PINAMAR - VILLA GESELL | 132 | 16.3 | C | 17.473 | 28/12/2007 07:06 | 28/12/2007 08:18 | 1.2 | 72 | P |  | 10 | 2.0968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.0968 | 188953
|  | 91 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 88.6929 | 28/12/2007 08:15 | 28/12/2007 11:29 | 3.2333 | 194 | P |  | 10 | 28.6478 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.6478 | 188955
|  | 92 | PINAMAR - VILLA GESELL | 132 | 16.3 | C | 17.473 | 30/12/2007 06:48 | 30/12/2007 06:51 | 0.05 | 3 | F |  | 10 | -- | -- | 174.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 174.73 | 188979
|  | 93 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | 24.4622 | 30/12/2007 06:48 | 30/12/2007 12:19 | 5.5167 | 331 | F |  | 10 | -- | -- | 244.622 | 733.866 | 61.6447 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1040.1327 | 188978
|  | 94 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 37.1127 | 30/12/2007 14:44 | 30/12/2007 16:08 | 1.4 | 84 | F |  | 10 | -- | -- | 371.1265 | 519.5771 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 890.7036 | 188981
|  | 95 | ZARATE - EASTMAN T | 132 | 11 | C | 17.473 | 31/12/2007 18:33 | 31/12/2007 18:39 | 0.1 | 6 | F |  | 10 | -- | -- | 174.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 174.73 | 188992
[7 empty] | 17.473 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 17.473 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 17.473 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 17.473 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 17.473 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 964.5804 | 0 | 15563.5506 | 44025.8724 | 5248.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89204.01
F - FORZADA

## TR-0712
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 384 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2007
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.244
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 96 | HENDERSON | Trafo 6 | 20 | 132/33/13,2 | 4.88 | 01/12/2007 06:35 | 03/12/2007 18:38 | 60.05 | 3603 | P | -- |  | NO | 0.6 | 175.8264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 175.8264 | 187894
|  | 97 | BRAGADO | AutoTrafo 2 | 150 | 220/132 | 36.6 | 02/12/2007 07:20 | 02/12/2007 17:52 | 10.5333 | 632 | P | -- |  | NO | 0.6 | 231.2388 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 231.2388 | 187899
|  | 98 | AZUL | Trafo 3 | 10 | 132/33/13,2 | 2.44 | 03/12/2007 11:57 | 03/12/2007 13:39 | 1.7 | 102 | P | -- |  | NO | 0.6 | 2.4888 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.4888 | 188148
|  | 99 | NECOCHEA | Trafo 3 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 04/12/2007 11:04 | 04/12/2007 14:32 | 3.4667 | 208 | P | -- |  | NO | 0.6 | 7.6201 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.6201 | 188152
|  | 100 | T. LAUQUEN | Trafo 3 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 05/12/2007 08:18 | 05/12/2007 17:56 | 9.6333 | 578 | P | -- |  | NO | 0.6 | 42.295 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.295 | 188155
|  | 101 | PEHUAJO | Trafo 3 | 16 | 66/13,2 | 3.904 | 05/12/2007 08:49 | 05/12/2007 16:58 | 8.15 | 489 | P | -- |  | NO | 0.6 | 19.0906 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.0906 | 188156
|  | 102 | AZUL | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 05/12/2007 08:52 | 05/12/2007 09:41 | 0.81667 | 49 | P | -- |  | NO | 0.6 | 1.8007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.8007 | 188157
|  | 103 | PERGAMINO | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 05/12/2007 09:00 | 05/12/2007 14:49 | 5.8167 | 349 | P | -- |  | NO | 0.6 | 25.5614 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.5614 | 188216
|  | 104 | JUNIN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 05/12/2007 09:08 | 05/12/2007 13:24 | 4.2667 | 256 | P | -- |  | NO | 0.6 | 18.7538 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.7538 | 188161
|  | 105 | NECOCHEA | Trafo 1 | 10 | 132/13,2 | 2.44 | 05/12/2007 09:35 | 05/12/2007 15:02 | 5.45 | 327 | P | -- |  | NO | 0.6 | 7.9788 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.9788 | 188162
|  | 106 | TANDIL | Trafo 3 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 06/12/2007 08:28 | 06/12/2007 08:47 | 0.31667 | 19 | P | -- |  | NO | 0.6 | 1.4054 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.4054 | 188172
|  | 107 | JUNIN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 06/12/2007 09:27 | 06/12/2007 16:30 | 7.05 | 423 | P | -- |  | NO | 0.6 | 30.9636 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.9636 | 188176
|  | 108 | TANDIL | Trafo 3 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 07/12/2007 07:10 | 07/12/2007 09:31 | 2.35 | 141 | P | -- |  | NO | 0.6 | 10.3212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.3212 | 188179
|  | 109 | JUNIN | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 07/12/2007 09:03 | 07/12/2007 17:13 | 8.1667 | 490 | P | -- |  | NO | 0.6 | 35.8826 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.8826 | 188183
|  | 110 | PIGUE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 07/12/2007 09:28 | 07/12/2007 12:02 | 2.5667 | 154 | P | -- |  | NO | 0.6 | 5.6437 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.6437 | 188184
|  | 111 | NECOCHEA | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 07/12/2007 09:48 | 07/12/2007 12:59 | 3.1833 | 191 | P | -- |  | NO | 0.6 | 13.9666 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.9666 | 188185
|  | 112 | AZUL | Trafo 1 | 10 | 132/33/13,2 | 2.44 | 07/12/2007 11:32 | 07/12/2007 13:22 | 1.8333 | 110 | P | -- |  | NO | 0.6 | 2.6791 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.6791 | 188187
|  | 113 | NORTE 2 | Trafo 2 | 20 | 132/33/13,2 | 4.88 | 08/12/2007 04:25 | 08/12/2007 15:19 | 10.9 | 654 | P | -- |  | NO | 0.6 | 31.9152 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.9152 | 188190
|  | 114 | RAMALLO INDUSTRIAL | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 08/12/2007 07:31 | 08/12/2007 11:19 | 3.8 | 228 | P | -- |  | NO | 0.6 | 16.6896 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.6896 | 188194
|  | 115 | AZUL | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 08/12/2007 08:35 | 08/12/2007 13:45 | 5.1667 | 310 | P | -- |  | NO | 0.6 | 11.3533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.3533 | 188196
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 693.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 693.47

## TR-0712 (2)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 384 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2007
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.244
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/5 | [22 empty] | 693.47
|  | 116 | NORTE 2 | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 9.76 | 09/12/2007 05:01 | 09/12/2007 15:05 | 10.0667 | 604 | P | -- |  | NO | 0.6 | 58.9699 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 58.9699 | 188198
|  | 117 | CAMPANA | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 09/12/2007 06:08 | 09/12/2007 08:12 | 2.0667 | 124 | P | -- |  | NO | 0.6 | 9.0914 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.0914 | 188200
|  | 118 | ZARATE | Trafo 3 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 09/12/2007 07:02 | 09/12/2007 10:01 | 2.9833 | 179 | P | -- |  | NO | 0.6 | 13.0882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.0882 | 188201
|  | 119 | CAMPANA | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 09/12/2007 08:15 | 09/12/2007 09:19 | 1.0667 | 64 | P | -- |  | NO | 0.6 | 4.6994 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.6994 | 188206
|  | 120 | ZARATE | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 09/12/2007 10:04 | 09/12/2007 12:34 | 2.5 | 150 | P | -- |  | NO | 0.6 | 10.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.98 | 188209
|  | 121 | PEHUAJO | Trafo 3 | 16 | 66/13,2 | 3.904 | 09/12/2007 22:55 | 09/12/2007 23:17 | 0.36667 | 22 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 234.24 | 86.6688 | -- | -- | -- | -- | SI | 320.9088 | 188212
|  | 122 | LINCOLN | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 10/12/2007 00:39 | 10/12/2007 01:18 | 0.65 | 39 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 219.6 | 142.74 | -- | -- | -- | -- | SI | 362.34 | 188536
|  | 123 | PERGAMINO | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 10/12/2007 04:09 | 10/12/2007 04:53 | 0.73333 | 44 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 439.2 | 320.616 | -- | -- | -- | -- | SI | 759.816 | 188539
|  | 124 | ARRECIFES | Trafo 1 | 10 | 66/13,2 | 2.44 | 10/12/2007 05:20 | 10/12/2007 18:11 | 12.85 | 771 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 146.4 | 1881.24 | -- | -- | -- | -- | SI | 2027.64 | 188550
|  | 125 | MAR DE AJO | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 10/12/2007 06:55 | 10/12/2007 07:19 | 0.4 | 24 | R | NO | 75 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 329.4 | 131.76 | -- | -- | SI | 461.16 | 188557
|  | 125bis | MAR DE AJO | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 10/12/2007 07:20 | 10/12/2007 07:54 | 0.56667 | 34 | RR | NO | 75 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.7758 | SI | 18.7758
|  | 126 | BARADERO | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 10/12/2007 08:25 | 10/12/2007 10:21 | 1.9333 | 116 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 439.2 | 847.656 | -- | -- | -- | -- | SI | 1286.856 | 188565
|  | 127 | TANDIL | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 10/12/2007 08:46 | 10/12/2007 14:08 | 5.3667 | 322 | P | -- |  | NO | 0.6 | 23.585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.585 | 188567
|  | 128 | MAR DE AJO | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 10/12/2007 08:58 | 10/12/2007 09:49 | 0.85 | 51 | F | SI |  | NO | 6 | -- | -- | -- | 37.332 | -- | -- | -- | -- | SI | 37.332 | 188568
|  | 129 | S. CLEMENTE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 11/12/2007 08:08 | 11/12/2007 14:29 | 6.35 | 381 | P | -- |  | NO | 0.6 | 13.9446 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.9446 | 188573
|  | 130 | TANDIL | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 11/12/2007 08:33 | 11/12/2007 14:02 | 5.4833 | 329 | P | -- |  | NO | 0.6 | 24.0682 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.0682 | 188574
|  | 131 | JUNIN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 11/12/2007 09:11 | 11/12/2007 14:01 | 4.8333 | 290 | P | -- |  | NO | 0.6 | 21.2134 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.2134 | 188576
|  | 132 | PAPEL PRENSA | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 11/12/2007 09:25 | 11/12/2007 13:43 | 4.3 | 258 | P | -- |  | NO | 0.6 | 9.4428 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.4428 | 188578
|  | 133 | OLAVARRIA | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 12/12/2007 07:44 | 12/12/2007 13:31 | 5.7833 | 347 | P | -- |  | NO | 0.6 | 25.3858 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.3858 | 188584
|  | 134 | S. CLEMENTE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 12/12/2007 08:17 | 12/12/2007 13:56 | 5.65 | 339 | P | -- |  | NO | 0.6 | 12.4074 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.4074 | 188586
|  | 135 | OLAVARRIA | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 13/12/2007 07:50 | 13/12/2007 13:09 | 5.3167 | 319 | P | -- |  | NO | 0.6 | 23.3654 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.3654 | 188595
|  | (²) | P - PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 250.2415 | 0 | 1478.64 | 3316.2528 | 329.4 | 131.76 | 0 | 18.7758 |  | 6218.54
F - FORZADA

## TR-0712 (3)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 384 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2007
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.244
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 2/5 | [22 empty] | 6218.54
|  | 136 | LAS FLORES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 13/12/2007 08:38 | 13/12/2007 12:52 | 4.2333 | 254 | P | -- |  | NO | 0.6 | 9.2891 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.2891 | 188597
|  | 137 | OLAVARRIA | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 14/12/2007 07:43 | 14/12/2007 13:17 | 5.5667 | 334 | P | -- |  | NO | 0.6 | 24.4634 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.4634 | 188599
|  | 138 | NORTE 2 | Trafo 2 | 20 | 132/33/13,2 | 4.88 | 15/12/2007 06:31 | 15/12/2007 18:48 | 12.2833 | 737 | P | -- |  | NO | 0.6 | 35.9558 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.9558 | 188606
|  | 139 | TRES ARROYOS | Trafo 2 | 10 | 132/33/13,2 | 2.44 | 16/12/2007 02:02 | 16/12/2007 15:27 | 13.4167 | 805 | P | -- |  | NO | 0.6 | 19.6469 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.6469 | 188608
|  | 140 | NORTE 2 | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 9.76 | 16/12/2007 06:23 | 16/12/2007 18:08 | 11.75 | 705 | P | -- |  | NO | 0.6 | 68.808 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 68.808 | 188611
|  | 141 | TANDIL | Trafo 3 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 18/12/2007 01:29 | 18/12/2007 02:19 | 0.83333 | 50 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 263.52 | 218.7216 | -- | -- | SI | 482.2416 | 188739
|  | 141 | TANDIL | Trafo 3 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 18/12/2007 02:20 | 18/12/2007 04:41 | 2.35 | 141 | RR | NO | 60 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.9272 | SI | 61.9272
|  | 142 | JUNIN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 18/12/2007 08:43 | 18/12/2007 19:09 | 10.4333 | 626 | P | -- |  | NO | 0.6 | 45.8086 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45.8086 | 188744
|  | 143 | PAPEL PRENSA | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 18/12/2007 10:04 | 18/12/2007 15:28 | 5.4 | 324 | P | -- |  | NO | 0.6 | 11.8584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.8584 | 188746
|  | 144 | SAN NICOLAS | Trafo | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 18/12/2007 19:47 | 18/12/2007 20:33 | 0.76667 | 46 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 439.2 | 338.184 | -- | -- | -- | -- | SI | 777.384 | 188753
|  | 144bis | SAN NICOLAS | Trafo | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 18/12/2007 20:34 | 18/12/2007 20:40 | 0.1 | 6 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.392 | -- | SI | 4.392
|  | 145 | PINAMAR | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 19/12/2007 07:30 | 19/12/2007 07:36 | 0.1 | 6 | P | -- |  | NO | 0.6 | 0.4392 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.4392 | 188758
|  | 146 | PINAMAR | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 19/12/2007 07:37 | 19/12/2007 07:42 | 0.083333 | 5 | P | -- |  | NO | 0.6 | 0.17568 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.17568 | 188759
|  | 147 | PINAMAR | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 19/12/2007 08:02 | 19/12/2007 08:06 | 0.066667 | 4 | P | -- |  | NO | 0.6 | 0.30744 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.30744 | 188760
|  | 148 | PINAMAR | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 19/12/2007 08:06 | 19/12/2007 08:09 | 0.05 | 3 | P | -- |  | NO | 0.6 | 0.1098 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.1098 | 188761
|  | 149 | JUNIN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 19/12/2007 08:53 | 19/12/2007 18:21 | 9.4667 | 568 | P | -- |  | NO | 0.6 | 41.5922 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41.5922 | 188762
|  | 150 | PAPEL PRENSA | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 19/12/2007 09:53 | 19/12/2007 15:02 | 5.15 | 309 | P | -- |  | NO | 0.6 | 11.3094 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.3094 | 188766
|  | 151 | BALCARCE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 19/12/2007 09:58 | 19/12/2007 13:23 | 3.4167 | 205 | P | -- |  | NO | 0.6 | 7.5103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.5103 | 188767
|  | 152 | PINAMAR | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 19/12/2007 10:22 | 19/12/2007 10:26 | 0.066667 | 4 | P | -- |  | NO | 0.6 | 0.30744 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.30744 | 188768
|  | 153 | PINAMAR | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 19/12/2007 10:27 | 19/12/2007 10:30 | 0.05 | 3 | P | -- |  | NO | 0.6 | 0.1098 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.1098 | 188769
|  | 154 | PINAMAR | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 19/12/2007 12:33 | 19/12/2007 12:37 | 0.066667 | 4 | P | -- |  | NO | 0.6 | 0.30744 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.30744 | 188770
|  | 155 | PINAMAR | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 19/12/2007 12:37 | 19/12/2007 12:42 | 0.083333 | 5 | P | -- |  | NO | 0.6 | 0.17568 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.17568 | 188771
|  | (²) | P - PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 278.1746 | 0 | 439.2 | 338.184 | 263.52 | 218.7216 | 4.392 | 61.9272 |  | 7822.66
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0712 (4)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 384 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2007
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.244
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 3/5 | [22 empty] | 7822.66
|  | 156 | PINAMAR | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 19/12/2007 15:54 | 19/12/2007 16:00 | 0.1 | 6 | P | -- |  | NO | 0.6 | 0.4392 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.4392 | 188772
|  | 157 | PINAMAR | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 19/12/2007 16:00 | 19/12/2007 16:04 | 0.066667 | 4 | P | -- |  | NO | 0.6 | 0.15372 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.15372 | 188773
|  | 158 | PINAMAR | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 19/12/2007 16:05 | 19/12/2007 16:09 | 0.066667 | 4 | P | -- |  | NO | 0.6 | 0.30744 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.30744 | 188774
|  | 159 | PINAMAR | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 19/12/2007 16:10 | 19/12/2007 16:13 | 0.05 | 3 | P | -- |  | NO | 0.6 | 0.1098 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.1098 | 188775
|  | 160 | OLAVARRIA | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 20/12/2007 08:08 | 20/12/2007 12:48 | 4.6667 | 280 | P | -- |  | NO | 0.6 | 20.5106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.5106 | 188793
|  | 161 | JUNIN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 20/12/2007 08:27 | 20/12/2007 16:26 | 7.9833 | 479 | P | -- |  | NO | 0.6 | 35.0482 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.0482 | 188794
|  | 162 | VILLA GESELL | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 20/12/2007 09:26 | 20/12/2007 10:37 | 1.1833 | 71 | P | -- |  | NO | 0.6 | 2.5913 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.5913 | 188796
|  | 164 | JUNIN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 21/12/2007 07:24 | 21/12/2007 11:29 | 4.0833 | 245 | P | -- |  | NO | 0.6 | 17.9194 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.9194 | 188806
|  | 165 | ZARATE | Trafo 3 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 21/12/2007 21:08 | 21/12/2007 21:24 | 0.26667 | 16 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 263.52 | 71.1504 | -- | -- | SI | 334.6704 | 188816
|  | 166 | ZARATE | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 21/12/2007 21:08 | 21/12/2007 21:22 | 0.23333 | 14 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 263.52 | 60.6096 | -- | -- | SI | 324.1296 | 188812
|  | 167 | MONTE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 23/12/2007 20:07 | 23/12/2007 20:29 | 0.36667 | 22 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 131.76 | 48.7512 | -- | -- | SI | 180.5112 | 188819
|  | 168 | LUJAN | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 26/12/2007 11:58 | 26/12/2007 14:03 | 2.0833 | 125 | P | -- |  | NO | 0.6 | 9.1354 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.1354 | 188944
|  | 169 | JUNIN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 27/12/2007 07:18 | 27/12/2007 14:50 | 7.5333 | 452 | P | -- |  | NO | 0.6 | 33.0718 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.0718 | 188946
|  | 170 | PINAMAR | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 27/12/2007 07:27 | 27/12/2007 18:45 | 11.3 | 678 | P | -- |  | NO | 0.6 | 49.6296 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49.6296 | 188947
|  | 171 | CHACABUCO | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 27/12/2007 11:10 | 27/12/2007 13:19 | 2.15 | 129 | P | -- |  | NO | 0.6 | 4.7214 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.7214 | 188951
|  | 172 | JUNIN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 28/12/2007 07:33 | 28/12/2007 12:24 | 4.85 | 291 | P | -- |  | NO | 0.6 | 21.3012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.3012 | 188954
|  | 173 | PINAMAR | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 28/12/2007 08:24 | 28/12/2007 09:51 | 1.45 | 87 | P | -- |  | NO | 0.6 | 3.1842 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.1842 | 188956
|  | 174 | BARKER | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 28/12/2007 09:10 | 28/12/2007 12:32 | 3.3667 | 202 | P | -- |  | NO | 0.6 | 7.4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.4005 | 188957
|  | 175 | PINAMAR | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 28/12/2007 10:36 | 28/12/2007 14:46 | 4.1667 | 250 | P | -- |  | NO | 0.6 | 18.3146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.3146 | 188958
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 223.8383 | 0 | 0 | 0 | 658.8 | 180.5112 | 0 | 0 |  | 8885.81
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA

## TR-0712 (5)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 384 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2007
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.244
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 4/5 | [22 empty] | 8885.81
|  | 177 | S. CLEMENTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 31/12/2007 16:39 | 31/12/2007 23:59 | 7.3333 | 440 | R | NO | 60 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | 13.176 | 96.5801 | -- | -- | SI | 109.7561 | 188989
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.176 | 96.5801 | 0 | 0 |  | 8995.57
R - REDUCCIÓN FORZADA

## SA-0712
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 384 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2007
|  |  | Salida en 220 kV | 6.502 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.251 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 2.438 | 50
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 2.438 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 178 | HENDERSON | Interruptor Trafo 500/132 | 132 | 3.251 | 01/12/2007 07:29 | 01/12/2007 17:30 | 10.0167 | 601 | P | -- | 50 | 162.8751 | -- | -- | -- | SI | 162.8751 | 187896
|  | 179 | HENDERSON | Interruptor Trafo 1 500/220 | 220 | 6.502 | 02/12/2007 08:06 | 02/12/2007 13:37 | 5.5167 | 331 | P | -- | 60 | 215.3462 | -- | -- | -- | SI | 215.3462 | 187901
|  | 180 | CAMPANA | Alimentador a CAMPANA OESTE | 13.2 | 2.438 | 03/12/2007 09:24 | 03/12/2007 11:37 | 2.2167 | 133 | P | -- | 40 | 21.6494 | -- | -- | -- | SI | 21.6494 | 188146
|  | 181 | LINCOLN | Alimentador a PINTO | 33 | 2.438 | 04/12/2007 08:26 | 04/12/2007 17:18 | 8.8667 | 532 | P | -- | 50 | 108.1253 | -- | -- | -- | SI | 108.1253 | 188149
|  | 182 | DOLORES | Línea a GUIDO | 33 | 2.438 | 06/12/2007 08:42 | 06/12/2007 13:43 | 5.0167 | 301 | P | -- | 50 | 61.1938 | -- | -- | -- | SI | 61.1938 | 188173
|  | 183 | SAN NICOLAS | ALIMENT. A AES PARANA | 132 | 3.251 | 08/12/2007 04:25 | 08/12/2007 05:22 | 0.95 | 57 | F | NO | 50 | -- | 162.55 | 154.4225 | -- | SI | 316.9725 | 188189
|  | 184 | RAMALLO INDUSTRIAL | Alimentador 1 a Coop. RAMALLO | 33 | 2.438 | 08/12/2007 05:37 | 08/12/2007 11:46 | 6.15 | 369 | P | -- | 50 | 74.9685 | -- | -- | -- | SI | 74.9685 | 188191
|  | 185 | BALCARCE | Alimentador a SAN MANUEL y QUEBRACHO | 33 | 2.438 | 08/12/2007 17:40 | 08/12/2007 20:09 | 2.4833 | 149 | F | NO | 50 | -- | 121.9 | 302.312 | -- | SI | 424.212 | 188197
|  | 186 | SALTO-BA | SALIDA ALIMENTADOR 6 | 13.2 | 2.438 | 09/12/2007 08:30 | 09/12/2007 10:30 | 2 | 120 | P | -- | 40 | 19.504 | -- | -- | -- | SI | 19.504 | 188207
|  | 187 | TANDIL | Alimentador 5 Coop. TANDIL | 13.2 | 2.438 | 09/12/2007 09:09 | 09/12/2007 10:47 | 1.6333 | 98 | P | -- | 40 | 15.8958 | -- | -- | -- | SI | 15.8958 | 188208
|  | 188 | TANDIL | Alimentador 7 EDEA | 13.2 | 2.438 | 09/12/2007 10:58 | 09/12/2007 12:51 | 1.8833 | 113 | P | -- | 40 | 18.3338 | -- | -- | -- | SI | 18.3338 | 188210
|  | 190 | SALADILLO | Alimentador a G. ALVEAR | 33 | 2.438 | 10/12/2007 09:29 | 10/12/2007 14:47 | 5.3 | 318 | P | -- | 50 | 64.607 | -- | -- | -- | SI | 64.607 | 188569
|  | 191 | SALADILLO | Alimentador a 25 de MAYO | 33 | 2.438 | 11/12/2007 08:02 | 11/12/2007 11:48 | 3.7667 | 226 | P | -- | 50 | 45.9563 | -- | -- | -- | SI | 45.9563 | 188572
|  | 192 | CARLOS CASARES | Alimentador 1 RURAL | 13.2 | 2.438 | 11/12/2007 11:47 | 11/12/2007 14:00 | 2.2167 | 133 | P | -- | 40 | 21.6494 | -- | -- | -- | SI | 21.6494 | 188582
|  | 193 | SALADILLO | Alimentador 2 a SALADILLO | 13.2 | 2.438 | 12/12/2007 08:10 | 12/12/2007 09:59 | 1.8167 | 109 | P | -- | 40 | 17.7486 | -- | -- | -- | SI | 17.7486 | 188585
|  | 194 | CARLOS CASARES | Alimentador 2 URBANO-RURAL | 13.2 | 2.438 | 12/12/2007 08:35 | 12/12/2007 10:38 | 2.05 | 123 | P | -- | 40 | 19.9916 | -- | -- | -- | SI | 19.9916 | 188587
|  | 195 | SALADILLO | Alimentador 3 a SALADILLO | 13.2 | 2.438 | 12/12/2007 10:00 | 12/12/2007 11:43 | 1.7167 | 103 | P | -- | 40 | 16.7734 | -- | -- | -- | SI | 16.7734 | 188589
|  | 196 | S. CLEMENTE | Alimentador a LAVALLE | 13.2 | 2.438 | 12/12/2007 10:25 | 12/12/2007 11:44 | 1.3167 | 79 | P | -- | 40 | 12.8726 | -- | -- | -- | SI | 12.8726 | 188591
|  | 197 | CARLOS CASARES | Alimentador 3 URBANO-RURAL | 13.2 | 2.438 | 12/12/2007 10:44 | 12/12/2007 13:28 | 2.7333 | 164 | P | -- | 40 | 26.623 | -- | -- | -- | SI | 26.623 | 188592
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 924.1139 | 284.45 | 456.7345 | 0 |  | 1665.3
F - FORZADA

## SA-0712 (2)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 384 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2007
|  |  | Salida en 220 kV | 6.502 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.251 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 2.438 | 50
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 2.438 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [15 empty] | 1665.3
|  | 198 | SALADILLO | Alimentador 6 a SALADILLO | 13.2 | 2.438 | 12/12/2007 11:43 | 12/12/2007 13:33 | 1.8333 | 110 | P | -- | 40 | 17.8462 | -- | -- | -- | SI | 17.8462 | 188593
|  | 199 | NORTE 2 | Línea a E.T. Norte 1 | 33 | 2.438 | 14/12/2007 19:29 | 14/12/2007 20:41 | 1.2 | 72 | F | NO | 50 | -- | 121.9 | 146.28 | -- | SI | 268.18 | 188602
|  | 200 | NORTE 2 | Línea a E.T. "B" 1 | 33 | 2.438 | 14/12/2007 19:29 | 14/12/2007 20:26 | 0.95 | 57 | F | NO | 50 | -- | 121.9 | 115.805 | -- | SI | 237.705 | 188601
|  | 201 | HENDERSON | Interruptor Trafo 500/132 | 132 | 3.251 | 15/12/2007 06:30 | 15/12/2007 08:10 | 1.6667 | 100 | P | -- | 50 | 27.1458 | -- | -- | -- | SI | 27.1458 | 188605
|  | 202 | NECOCHEA | Alimentador a S.G. ANSALDO | 13.2 | 2.438 | 17/12/2007 10:56 | 17/12/2007 12:01 | 1.0833 | 65 | P | -- | 40 | 10.5322 | -- | -- | -- | SI | 10.5322 | 188734
|  | 203 | PETROQUIMICA | Alimentador a PIQUETE 17 - BBCA | 13.2 | 2.438 | 18/12/2007 02:02 | 18/12/2007 15:01 | 12.9833 | 779 | P | -- | 40 | 126.581 | -- | -- | -- | SI | 126.581 | 188740
|  | 204 | BALCARCE | Alimentador 1 a Coop. BALCARCE | 13.2 | 2.438 | 18/12/2007 10:07 | 18/12/2007 10:49 | 0.7 | 42 | P | -- | 40 | 6.8264 | -- | -- | -- | SI | 6.8264 | 188747
|  | 205 | BALCARCE | Alimentador 9 a Coop. BALCARCE | 13.2 | 2.438 | 18/12/2007 10:56 | 18/12/2007 11:33 | 0.61667 | 37 | P | -- | 40 | 6.0462 | -- | -- | -- | SI | 6.0462 | 188748
|  | 206 | BALCARCE | Alimentador 2 a Coop. BALCARCE | 13.2 | 2.438 | 18/12/2007 12:08 | 18/12/2007 12:23 | 0.25 | 15 | P | -- | 40 | 2.438 | -- | -- | -- | SI | 2.438 | 188749
|  | 207 | PETROQUIMICA | Alimentador a PIQUETE 18 - PARQUE IND. | 13.2 | 2.438 | 19/12/2007 01:00 | 19/12/2007 15:31 | 14.5167 | 871 | P | -- | 40 | 141.599 | -- | -- | -- | SI | 141.599 | 188754
|  | 208 | PERGAMINO | Alimentador a UCRE 1 | 33 | 2.438 | 27/12/2007 09:38 | 27/12/2007 12:03 | 2.4167 | 145 | P | -- | 50 | 29.4998 | -- | -- | -- | SI | 29.4998 | 188950
|  | 209 | PERGAMINO | Alimentador a UCRE 2 | 33 | 2.438 | 27/12/2007 12:13 | 27/12/2007 15:10 | 2.95 | 177 | P | -- | 50 | 35.9605 | -- | -- | -- | SI | 35.9605 | 188952
|  | 210 | SAN NICOLAS | Alimentador a RAMALLO | 132 | 3.251 | 29/12/2007 07:55 | 29/12/2007 12:37 | 4.7 | 282 | P | -- | 50 | 76.3985 | -- | -- | -- | SI | 76.3985 | 188959
[6 empty] | 2.438 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.438 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.438 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.438 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.438 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.438 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 480.8736 | 243.8 | 262.085 | 0 |  | 2652.06
F - FORZADA

## RE-Res. 1_03)
ANEXO a la Resolución D.T.E.E. N° /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
3.- REACTIVA
3.1.1- Equipamiento propio Res. 01/03
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2007
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | MVA $ = | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 212 | JUNIN BAS | CAP K3CJ | 4.5 | 1.1432 | 13.2 | 5.1444 | 03/12/2007 9:41 | 03/12/2007 13:07 | 3.4333 | 206 | P | -- |  | NO | 0.6 | 10.5872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.5872
|  | 213 | CHACABUO | K3CB | 6 | 1.4748 | 13.2 | 8.8488 | 05/12/2007 14:36 | 05/12/2007 15:05 | 0.48333 | 29 | F | -- |  | NO | 6 | -- | -- | -- | 25.4845 | -- | -- | -- | -- | SI | 25.4845
|  | 214 | C. CASARES | K1CJ | 3 | 1.3787 | 13.2 | 4.1361 | 11/12/2007 10:36 | 11/12/2007 12:27 | 1.85 | 111 | P | -- |  | NO | 0.6 | 4.5911 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.5911
|  | 215 | C. CASARES | K2CJ | 3 | 1.3787 | 13.2 | 4.1361 | 11/12/2007 10:36 | 11/12/2007 12:27 | 1.85 | 111 | P | -- |  | NO | 0.6 | 4.5911 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.5911
|  | 216 | P. LURO | R1B3PL | 4.5 | 1.1432 | 13.2 | 5.1444 | 19/12/2007 17:54 | 19/12/2007 17:58 | 0.066667 | 4 | F | -- |  | NO | 6 | -- | -- | -- | 2.1606 | -- | -- | -- | -- | SI | 2.1606
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [14 empty] | 19.7693 | 0 | 0 | 27.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.41
F - FORZADA

## transba
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 384 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de diciembre de 2007 (provisorio)
|  |  | Codigo | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2006-12-01 | 2007-01-01 | 2007-02-01 | 2007-03-01 | 2007-04-01 | 2007-05-01 | 2007-06-01 | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
|  | 1 | 1403 | BRAGADO - HENDERSON | 220 | 177 | A
|  | 2 | CE-000 | AZUL - LAS FLORES | 132 | 107 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C
|  | 4 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | bar: 2007-08-01
|  | 5 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C
|  | 6 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 109 | C | bar: 2006-12-01; 2007-02-01; 2007-10-01
|  | 7 | 1522 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C | 2006-12-01: 4; 2007-02-01: 1; 2007-09-01: 2
|  | 8 | 1406 | BRAGADO - CHACABUCO | 132 | 60.6 | B
|  | 9 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B
|  | 10 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B | bar: 2007-07-01 to 2007-08-01
|  | 11 | 1454 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C
|  | 12 | 2617 | C. PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | bar: 2007-01-01; 2007-03-01
|  | 13 | CE-000 | CAMPANA - NUEVA CAMPANA | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 14 | 1432 | CAMPANA - SIDERCA | 132 | 0.3 | C
|  | 15 | 1428 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | bar: 2006-12-01
|  | 16 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | bar: 2007-06-01 to 2007-07-01
|  | 17 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | bar: 2007-09-01
|  | 18 | 1539 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C | bar: 2007-01-01; 2007-04-01; 2007-08-01
|  | 19 | 1538 | CNEL. DORREGO - TRES ARROYOS | 132 | 99 | C | bar: 2007-02-01
|  | 20 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C
|  | 21 | 1437 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 87.4 | C | bar: 2007-03-01; 2007-07-01
|  | 22 | CE-000 | EASTMAN T - EASTMAN | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 134.8 | A | 2007-01-01: 2; 2007-02-01: 1; 2007-07-01: 1
|  | 24 | 1515 | GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS | 132 | 47 | C | bar: 2007-02-01; 2007-04-01
|  | 25 | 1444 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C | bar: 2007-08-01
|  | 26 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | bar: 2007-07-01
|  | 27 | C-001 | JUNIN - IMSA - LINCOLN | 132 | 70 | B | bar: 2007-03-01; 2007-10-01
|  | 28 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | bar: 2006-12-01
|  | 29 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | bar: 2007-04-01
|  | 30 | 1521 | LAS ARMAS - TANDIL | 132 | 122.2 | C | bar: 2007-05-01; 2007-07-01
|  | 31 | CE-000 | LAS FLORES - MONTE | 132 | 86.8 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | 1416 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | bar: 2007-01-01; 2007-05-01
|  | 33 | 1453 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C | bar: 2007-10-01
|  | 34 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 41.7 | C | bar: 2007-02-01; 2007-07-01; 2007-10-01 to 2007-11-01
|  | 35 | 2620 | LUJAN - MORÓN 1 | 132 | 43 | A
|  | 36 | 2621 | LUJAN - MORÓN 2 | 132 | 43 | A
|  | 37 | 1442 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C | 2007-01-01: 2
|  | 38 | 1525 | MAR DEL PLATA - MIRAMAR | 132 | 49.9 | C | bar: 2007-01-01; 2007-03-01; 2007-08-01
|  | 39 | CE-002 | MAR DEL PLATA - QUEQUEN -NECOCHEA | 132 | 129 | B
|  | 40 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B
|  | 41 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 97.5 | A | 2007-01-01: 2; 2007-02-01: 1
|  | 42 | 1417 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | bar: 2007-01-01; 2007-09-01
|  | 43 | 1545 | NORTE II - PETROQ. BAHIA BLANCA | 132 | 30 | C | bar: 2007-01-01; 2007-06-01
|  | 44 | 2648 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 3.2 | C
|  | 45 | CE-000 | NUEVA CAMPANA - ZARATE | 132 | 10.6 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 46 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA "0" | 132 | 2.2 | C
|  | 47 | 1450 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C | bar: 2007-07-01
|  | 48 | CE-000 | OLAVARRIA - GONZALEZ CHAVEZ | 132 | 152 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 49 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 120.6 | C | bar: 2006-12-01; 2007-04-01 to 2007-05-01; 2007-07-01
|  | 50 | CE-000 | OLAVARRIA - LAPRIDA | 132 | 99.7 | C
|  | 51 | 1449 | OLAVARRIA - TANDIL | 132 | 133.2 | A | bar: 2007-02-01; 2007-07-01
|  | 52 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 31.2 | C | bar: 2007-10-01
|  | 53 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C
|  | 54 | 2740 | PERGAMINO - RAMALLO | 132 | 66.8 | C | bar: 2007-05-01; 2007-07-01
|  | 55 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C | bar: 2007-01-01; 2007-04-01 to 2007-05-01; 2007-10-01
|  | 56 | 1419 | PERGAMINO - SAN NICOLAS | 132 | 70.8 | C | bar: 2006-12-01
|  | 57 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C | bar: 2007-01-01
|  | 58 |  | C. PIEDRABUENA - ING. WHITE | 132 | 1.1 | C
|  | 59 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | bar: 2007-01-01; 2007-03-01
|  | 60 | CE-004 | PIGÜE - TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 132.3 | C
|  | 61 | 1443 | PINAMAR - VILLA GESELL | 132 | 16.3 | C
|  | 62 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C
|  | 63 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C
|  | 64 | 2741 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 13 | C | bar: 2007-05-01
|  | 65 | 1418 | ROJAS - JUNIN | 132 | 47.7 | C | bar: 2007-11-01
|  | 66 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C
|  | 67 | 1439 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | bar: 2007-04-01
|  | 68 | C-000 | SAN CLEMENTE - MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ | 132 | 39 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 69 | 4293 | SAN CLEMENTE - LAS TONINAS | 132 | 14.6 | B
|  | 70 | CE-003 | LAS TONINAS-MAR DEL TUYU-MAR DE AJO | 132 | 24.4 | B
|  | 71 | 1999 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | bar: 2006-12-01
|  | 72 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B | 2006-12-01: 1; 2007-05-01: 2
|  | 73 | CE-000 | SAN NICOLAS EXTG - SAN NICOLAS | 132 | 0.4 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 74 | 2957 | SAN PEDRO - EASTMAN T | 132 | 63.1 | C
|  | 75 | 1427 | SAN PEDRO - PAPEL PRENSA | 132 | 10.9 | B | bar: 2007-07-01
|  | 76 | CE-000 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 77 | 4277 | SAN PEDRO - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 58 | C | bar: 2007-03-01; 2007-05-01
|  | 78 | 4278 | SAN NICOLÁS - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 23.5 | C
|  | 79 | 1517 | TANDIL - BALCARCE | 132 | 103.6 | C | bar: 2007-01-01; 2007-07-01; 2007-11-01
|  | 80 | 1519 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C | bar: 2007-03-01
|  | 81 | 1518 | TANDIL - BARKER | 132 | 47.7 | C | bar: 2006-12-01; 2007-04-01
|  | 82 | 2712 | TRENQUE LAUQUEN - GRAL. PICO | 132 | 77 | C
|  | 83 | 1402 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A | bar: 2007-07-01
|  | 84 | 1382 | URBANA SAN NICOLÁS - SAN NICOLAS | 132 | 6.5 | C
|  | 85 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C
|  | 86 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C
|  | 87 | 2715 | VILLA LIA "T" - ANTONIO DE ARECO | 132 | 18.4 | C | bar: 2007-07-01
|  | 88 | 2714 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C | bar: 2007-01-01
|  | 89 | 2713 | VILLA LIA "T" - VILLA LIA | 132 | 8 | C | bar: 2006-12-01 to 2007-01-01
|  | 90 | 1424 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | bar: 2007-10-01
|  | 91 | 2955 | ZARATE - EASTMAN T | 132 | 11 | C | bar: 2007-06-01
|  | 92 | 1423 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C | bar: 2007-01-01
|  | 93 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 54 | C
|  | 94 | CE-000 | CAP. SARMIENTO - ANTONIO DE ARECO - LUJAN | 66 | 81.3 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 95 | 1421 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C | bar: 2007-05-01
|  | 96 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO 66 | 66 | 46.8 | C
|  | 97 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | bar: 2007-05-01
|  | 98 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B
|  | 99 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | bar: 2007-02-01
|  | 100 | 3556 | NUEVA CAMPANA - MINETTI | 132 | 5 | C
|  | 101 | 3557 | MINETTI - ZARATE | 132 | 7 | C
|  | 102 | 3285 | EASTMAN T - PROTISA | 132 | 5.5 | C
|  | 103 | 3286 | PROTISA - EASTMAN | 132 | 1 | C
|  | 104 | 3482 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C
|  | 105 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 2007-09-01: 2
|  | 106 | 3541 | PETROQ. BAHIA BLANCA - PROFERTIL | 132 | 1.8 | C
|  | 107 | 3575 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 6.1 | C
|  | 108 | 3576 | PRAXAIR - CAMPANA | 132 | 1.1 | C
|  | 109 | 3596 | PUNTA ALTA - CORONEL ROSALES | 132 | 4.1 | C | bar: 2007-01-01
|  | 110 | 3535 | PAPEL PRENSA - BARADERO | 132 | 24 | C
|  | 111 | 3715 | SALTO - BA CHACABUCO | 132 | 60.1 | C | bar: 2007-09-01
|  | 112 | 3689 | LA PAMPITA - LAPRIDA | 132 | 72.2 | C | bar: 2006-12-01
|  | 113 | 3690 | OLAVARRIA - LA PAMPITA | 132 | 27.5 | C | bar: 2006-12-01
|  | 114 | 3796 | C. SARMIENTO - S.A. DE ARECO | 66 | 31.5 | C | bar: 2007-01-01
|  | 115 | 3797 | S.A. DE ARECO - LUJAN BAS | 66 | 49.8 | C | bar: 2007-04-01
|  | 116 | 3829 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C | bar: 2007-07-01
|  | 117 | 4067 | CHILLAR - OLAVARRIA | 132 | 89.1 | C | bar: 2007-07-01
|  | 118 | 4070 | CHILLAR - GONZALEZ CHAVES | 132 | 73.7 | C | bar: 2006-12-01; 2007-02-01
|  | 119 | 4077 | CACHARI - RAUCH | 132 | 19.6 | C
|  | 120 | 4075 | AZUL - CACHARI | 132 | 55.7 | C
|  | 121 | 4076 | CACHARI - LAS FLORES | 132 | 51.3 | C
|  | 122 | 4074 | INDIO RICO - PRINGLES | 132 | 44.4 | C
|  | 123 | 4096 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C | bar: 2007-02-01; 2007-04-01
|  | 124 | 4097 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C
|  | 125 | 4095 | LAS FLORES - ROSAS | 132 | 28.4 | C
|  |  |  | Longitud Total | 14806 | km
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 16 | 21 | 11 | 7 | 9 | 11 | 3 | 17 | 5 | 7 | 7 | 3
[6 empty] | TASA DE FALLA |  | 2.03 | 1.93 | 2.06 | 2.18 | 2.23 | 2.16 | 2.01 | 2.13 | 2.08 | 2.23 | 2.11 | 2.1 | 2.1
VALOR PROVISORIO
|  | XXXX | LINEAS NO COMPUTADAS |  |  |  |  | 2007-03-01: TASA DE FALLA; 2007-06-01: 2.1; 2007-07-01: SALIDAS x AÑO / 100 km

## QITBA
TEQP_NEMO | ID_EQP_TRANSP | EQP_DESC | CATEGORIALINEA | NOVEDADID | FSALIDA | FENTRADA | TIPO | INFORMADAENTERMINO | REDUCCION | ENS | OBSERV
TRA | 4637 | HENDERSON 132/33/13.2 20 TR6 |  | 187894 | 01/12/2007 06:35 | 03/12/2007 18:38 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1449 | TANDIL OLAVARRIA 132.0 1 LI | A | 187895 | 01/12/2007 06:58 | 01/12/2007 19:59 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
CON | 2261 | HENDERSON 132 SALIDA Trafo 500/132 kV IN |  | 187896 | 01/12/2007 07:29 | 01/12/2007 17:30 | P | S |  |  | POR SEGURIDAD
LIN | 1449 | TANDIL OLAVARRIA 132.0 1 LI | A | 187897 | 02/12/2007 07:05 | 02/12/2007 17:12 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1403 | BRAGADO HENDERSON 220.0 LI | A | 187898 | 02/12/2007 07:19 | 02/12/2007 17:53 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 2172 | BRAGADO 220/132/13.2 150 T2BG |  | 187899 | 02/12/2007 07:20 | 02/12/2007 17:52 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1423 | ZARATE MATHEU 132.0 LI |  | 187900 | 02/12/2007 07:41 | 02/12/2007 17:54 | P | S |  |  | A SOLICITUD DE SACME
CON | 2263 | HENDERSON 220 SALIDA Trafo 1 500/220 kV IN |  | 187901 | 02/12/2007 08:06 | 02/12/2007 13:37 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1999 | SAN NICOLAS V.CONST.IND.SNIC 132.0 LI |  | 188143 | 03/12/2007 06:20 | 03/12/2007 17:34 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
LIN | 1452 | LOMA NEGRA OLAVARRIA 132.0 1 LI |  | 188144 | 03/12/2007 08:20 | 03/12/2007 17:48 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1405 | BRAGADO SALADILLO BA 132 1 | B | 188145 | 03/12/2007 08:58 | 03/12/2007 12:51 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
CON | 2051 | CAMPANA 13.2 SALIDA a CAMPANA OESTE IN |  | 188146 | 03/12/2007 09:24 | 03/12/2007 11:37 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
SHU | 4460 | JUNIN BAS CAP K1JU |  | 188147 | 03/12/2007 09:41 | 03/12/2007 13:07 | P | S | 100 |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2387 | AZUL 132/33/13.2 10 T2AZ |  | 188148 | 03/12/2007 11:57 | 03/12/2007 13:39 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. CORRECTIVO
CON | 2249 | LINCOLN 33 SALIDA a PINTO IN |  | 188149 | 04/12/2007 08:26 | 04/12/2007 17:18 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1452 | LOMA NEGRA OLAVARRIA 132.0 1 LI |  | 188150 | 04/12/2007 09:05 | 04/12/2007 17:01 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1535 | PETROQ. B.BLANCA BAHIA BLANCA 132.0 1 LI | C | 188151 | 04/12/2007 09:37 | 04/12/2007 14:43 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2331 | NECOCHEA 132/13.2 15 T3NE |  | 188152 | 04/12/2007 11:04 | 04/12/2007 14:32 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1999 | SAN NICOLAS V.CONST.IND.SNIC 132.0 LI |  | 188153 | 05/12/2007 07:00 | 05/12/2007 14:08 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1444 | GRAL. MADARIAGA LAS ARMAS 132.0 LI | C | 188154 | 05/12/2007 07:38 | 05/12/2007 17:11 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 3727 | TRENQUE LAUQUEN 132/33/13.2 30 T3TL |  | 188155 | 05/12/2007 08:18 | 05/12/2007 17:56 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2280 | PEHUAJO 66/13.2 16 T3PH |  | 188156 | 05/12/2007 08:49 | 05/12/2007 16:58 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2696 | AZUL 132/33/13.2 15 T3AZ |  | 188157 | 05/12/2007 08:52 | 05/12/2007 09:41 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1535 | PETROQ. B.BLANCA BAHIA BLANCA 132.0 1 LI | C | 188158 | 05/12/2007 08:59 | 05/12/2007 15:43 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 3509 | PERGAMINO 132/33/13.2 30 T2PO |  | 188216 | 05/12/2007 09:00 | 05/12/2007 14:49 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1453 | LOMA NEGRA C. AVELLANEDA 132.0 LI |  | 188159 | 05/12/2007 09:06 | 05/12/2007 10:18 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1530 | PEHUAJO C. CASARES 66.0 LI | C | 188160 | 05/12/2007 09:07 | 05/12/2007 17:18 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 4585 | JUNIN 132/33/13.2 30 T2JU |  | 188161 | 05/12/2007 09:08 | 05/12/2007 13:24 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2329 | NECOCHEA 132/13.2 10 T1NE |  | 188162 | 05/12/2007 09:35 | 05/12/2007 15:02 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1453 | LOMA NEGRA C. AVELLANEDA 132.0 LI |  | 188163 | 05/12/2007 11:02 | 05/12/2007 12:58 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1454 | C. AVELLANEDA OLAVARRIA VIEJA 132.0 LI |  | 188164 | 05/12/2007 12:01 | 05/12/2007 12:51 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1454 | C. AVELLANEDA OLAVARRIA VIEJA 132.0 LI |  | 188165 | 05/12/2007 13:14 | 05/12/2007 14:04 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
SHU | 4457 | CHACABUCO CAP K3CB |  | 188166 | 05/12/2007 14:36 | 05/12/2007 15:05 | F | S | 100 |  | CAPACITORES SERIE
LIN | 1999 | SAN NICOLAS V.CONST.IND.SNIC 132.0 LI |  | 188167 | 06/12/2007 06:05 | 06/12/2007 15:50 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 3596 | P. ALTA CNEL ROSALES 132.0 1 LI |  | 188168 | 06/12/2007 06:13 | 06/12/2007 13:44 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1444 | GRAL. MADARIAGA LAS ARMAS 132.0 LI | C | 188171 | 06/12/2007 07:58 | 06/12/2007 15:38 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 4280 | TANDIL 132/33/13.2 30 T3TD |  | 188172 | 06/12/2007 08:28 | 06/12/2007 08:47 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
CON | 2424 | DOLORES 33 SALIDA Linea a GUIDO IN |  | 188173 | 06/12/2007 08:42 | 06/12/2007 13:43 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1407 | SALADILLO BA LAS FLORES BAS 132 1 | C | 188174 | 06/12/2007 08:46 | 06/12/2007 14:40 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 4097 | ROSAS NEWTON 132 1 |  | 188175 | 06/12/2007 08:56 | 06/12/2007 17:16 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 4585 | JUNIN 132/33/13.2 30 T2JU |  | 188176 | 06/12/2007 09:27 | 06/12/2007 16:30 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1535 | PETROQ. B.BLANCA BAHIA BLANCA 132.0 1 LI | C | 188177 | 06/12/2007 09:31 | 06/12/2007 15:07 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1999 | SAN NICOLAS V.CONST.IND.SNIC 132.0 LI |  | 188178 | 07/12/2007 06:07 | 07/12/2007 17:21 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 4280 | TANDIL 132/33/13.2 30 T3TD |  | 188179 | 07/12/2007 07:10 | 07/12/2007 09:31 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1522 | BALCARCE MAR DEL PLATA 132.0 LI | C | 188180 | 07/12/2007 07:14 | 07/12/2007 17:07 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1407 | SALADILLO BA LAS FLORES BAS 132 1 | C | 188181 | 07/12/2007 08:07 | 07/12/2007 17:59 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1444 | GRAL. MADARIAGA LAS ARMAS 132.0 LI | C | 188182 | 07/12/2007 08:26 | 07/12/2007 14:23 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 4650 | JUNIN 132/33/13.2 30 T1JU |  | 188183 | 07/12/2007 09:03 | 07/12/2007 17:13 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2536 | PIGUE 132/33/13.2 15 T1PF |  | 188184 | 07/12/2007 09:28 | 07/12/2007 12:02 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 4573 | NECOCHEA 132/33/13.2 30 T2NE |  | 188185 | 07/12/2007 09:48 | 07/12/2007 12:59 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1535 | PETROQ. B.BLANCA BAHIA BLANCA 132.0 1 LI | C | 188186 | 07/12/2007 10:42 | 07/12/2007 14:15 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2385 | AZUL 132/33/13.2 10 T1AZ |  | 188187 | 07/12/2007 11:32 | 07/12/2007 13:22 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
RAM | 2620 | MORON LUJAN 132.0 LI1 |  | 188188 | 08/12/2007 03:26 | 08/12/2007 18:24 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
CON | 4220 | SAN NICOLAS 132 kV ALIMENT. A AES PARANA 1AESP1 IN |  | 188189 | 08/12/2007 04:25 | 08/12/2007 05:22 | F | S |  |  | FALLA EQUIPO ASOCIADO - VER COMENTARIOS
TRA | 2496 | NORTE II 132/33/13.2 40 T1ND |  | 188190 | 08/12/2007 04:25 | 08/12/2007 15:19 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
CON | 4276 | RAMALLO IND. 33 kV SAL. ALIM. 1 A COOP. RAMALLO IN |  | 188191 | 08/12/2007 05:37 | 08/12/2007 11:46 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1999 | SAN NICOLAS V.CONST.IND.SNIC 132.0 LI |  | 188192 | 08/12/2007 06:27 | 08/12/2007 20:10 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
LIN | 1522 | BALCARCE MAR DEL PLATA 132.0 LI | C | 188193 | 08/12/2007 07:29 | 08/12/2007 17:07 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 4275 | RAMALLO INDUSTR 132/33/13.2 30 T1RN |  | 188194 | 08/12/2007 07:31 | 08/12/2007 11:19 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 2741 | RAMALLO SAN NICOLAS URBANA 132.0 LI |  | 188195 | 08/12/2007 08:02 | 08/12/2007 17:50 | P | S |  |  | POR SEGURIDAD
TRA | 2696 | AZUL 132/33/13.2 15 T3AZ |  | 188196 | 08/12/2007 08:35 | 08/12/2007 13:45 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
CON | 2353 | BALCARCE 33 SALIDA S.MANUEL y QUEBRACHO IN |  | 188197 | 08/12/2007 17:40 | 08/12/2007 20:09 | F | S |  |  | CAMBIO DE INTERRUPTOR AVERIADO.
TRA | 2495 | NORTE II 132/33/13.2 20 T2ND |  | 188198 | 09/12/2007 05:01 | 09/12/2007 15:05 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 3715 | CHACABUCO SALTO 132.0 LI |  | 188199 | 09/12/2007 05:38 | 09/12/2007 19:48 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
TRA | 2607 | CAMPANA 132/33/13.2 30 T1CM |  | 188200 | 09/12/2007 06:08 | 09/12/2007 08:12 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
TRA | 2072 | ZARATE 132/33/13.2 30 T3ZA |  | 188201 | 09/12/2007 07:02 | 09/12/2007 10:01 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
LIN | 1999 | SAN NICOLAS V.CONST.IND.SNIC 132.0 LI |  | 188202 | 09/12/2007 07:07 | 09/12/2007 17:23 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
LIN | 1406 | BRAGADO CHACABUCO 132.0 LI | B | 188203 | 09/12/2007 07:22 | 09/12/2007 09:54 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1522 | BALCARCE MAR DEL PLATA 132.0 LI | C | 188204 | 09/12/2007 08:00 | 09/12/2007 17:03 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 2741 | RAMALLO SAN NICOLAS URBANA 132.0 LI |  | 188205 | 09/12/2007 08:07 | 09/12/2007 16:52 | P | S |  |  | POR SEGURIDAD
TRA | 2608 | CAMPANA 132/33/13.2 30 T2CM |  | 188206 | 09/12/2007 08:15 | 09/12/2007 09:19 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
CON | 3720 | SALTO-BA 13.2 kV SALIDA ALIMENTADOR 6 IN |  | 188207 | 09/12/2007 08:30 | 09/12/2007 10:30 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
CON | 2318 | TANDIL 13.2 SALIDA 5 Coop. TANDIL IN |  | 188208 | 09/12/2007 09:09 | 09/12/2007 10:47 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 3454 | ZARATE 132/33/13.2 30 T2ZA |  | 188209 | 09/12/2007 10:04 | 09/12/2007 12:34 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
CON | 3468 | TANDIL 13.2 SALIDA 7 EDEA IN |  | 188210 | 09/12/2007 10:58 | 09/12/2007 12:51 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 2280 | PEHUAJO 66/13.2 16 T3PH |  | 188212 | 09/12/2007 22:55 | 09/12/2007 23:17 | F | S |  | S | FALLA EQUIPO ASOCIADO - VER COMENTARIOS
CON | 2174 | BRAGADO 66 SALIDA Linea a BRAGADO 1 IN |  | 188535 | 10/12/2007 00:01 | 10/12/2007 08:50 | F | S |  |  | FALLA DE TERCEROS
TRA | 2247 | LINCOLN 132/33/13.2 15 T2LI |  | 188536 | 10/12/2007 00:39 | 10/12/2007 01:18 | F | S |  | S | FALLA EQUIPO ASOCIADO - VER COMENTARIOS
TRA | 3509 | PERGAMINO 132/33/13.2 30 T2PO |  | 188539 | 10/12/2007 04:09 | 10/12/2007 04:53 | F | S |  | S | FALLA EQUIPO ASOCIADO - VER COMENTARIOS
LIN | 1421 | ARRECIFES CAP.SARMIENTO 66.0 LI | C | 188548 | 10/12/2007 05:01 | 10/12/2007 15:07 | F | S |  |  | L?NEAS
TRA | 2136 | ARRECIFES 66/13.2 10 T1AS |  | 188550 | 10/12/2007 05:20 | 10/12/2007 18:11 | F | S |  | S | FALLA EQUIPO ASOCIADO - VER COMENTARIOS
TRA | 2440 | MAR DE AJO 132/33/13.2 30 T1MJ |  | 188557 | 10/12/2007 06:55 | 10/12/2007 07:54 | F | S | 75 | S | COINCIDE CON INDICACI?N DE M?XIMA CORRIENTE DE REACTOR DE NEUTRO. ENS HASTA LAS 07:19 HS.-
LIN | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ NECOCHEA 132.0 LI | A | 188559 | 10/12/2007 07:43 | 10/12/2007 17:05 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1451 | OLAV.VIEJA OLAVARRIA 132.0 1 LI |  | 188560 | 10/12/2007 08:11 | 10/12/2007 15:11 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 3816 | BARADERO 132/33/13.2 30 T1BD |  | 188565 | 10/12/2007 08:25 | 10/12/2007 10:21 | F | S |  | S | FALLA SECCIONADOR
TRA | 2309 | TANDIL 132/33/13.2 30 T1TD |  | 188567 | 10/12/2007 08:46 | 10/12/2007 14:08 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 2440 | MAR DE AJO 132/33/13.2 30 T1MJ |  | 188568 | 10/12/2007 08:58 | 10/12/2007 09:49 | FA | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. CORRECTIVO
CON | 3807 | SALADILLO 33 kV Alimentador a G.ALVEAR IN |  | 188569 | 10/12/2007 09:29 | 10/12/2007 14:47 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 3482 | PETROQ. B.BLANCA BAHIA BLANCA 132.0 2 LI |  | 188570 | 10/12/2007 10:56 | 10/12/2007 15:04 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ NECOCHEA 132.0 LI | A | 188571 | 11/12/2007 05:11 | 11/12/2007 17:48 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
CON | 2242 | SALADILLO 33 SALIDA a 25 de MAYO IN |  | 188572 | 11/12/2007 08:02 | 11/12/2007 11:48 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2459 | SAN CLEMENTE 132/33/13.2 15 T2SE |  | 188573 | 11/12/2007 08:08 | 11/12/2007 14:29 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 2309 | TANDIL 132/33/13.2 30 T1TD |  | 188574 | 11/12/2007 08:33 | 11/12/2007 14:02 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1530 | PEHUAJO C. CASARES 66.0 LI | C | 188575 | 11/12/2007 08:34 | 11/12/2007 14:41 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. CORRECTIVO
TRA | 4585 | JUNIN 132/33/13.2 30 T2JU |  | 188576 | 11/12/2007 09:11 | 11/12/2007 14:01 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
LIN | 3482 | PETROQ. B.BLANCA BAHIA BLANCA 132.0 2 LI |  | 188577 | 11/12/2007 09:23 | 11/12/2007 15:21 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 2065 | PAPEL PRENSA 132/33 15 T1PS |  | 188578 | 11/12/2007 09:25 | 11/12/2007 13:43 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1999 | SAN NICOLAS V.CONST.IND.SNIC 132.0 LI |  | 188579 | 11/12/2007 10:24 | 11/12/2007 17:09 | P | S |  |  | SOLICITUD DE TERCEROS
SHU | 4452 | C. CASARES CAP K1CJ |  | 188580 | 11/12/2007 10:36 | 11/12/2007 12:27 | P | S | 100 |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
SHU | 4453 | C. CASARES CAP K2CJ |  | 188581 | 11/12/2007 10:36 | 11/12/2007 12:27 | P | S | 100 |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
CON | 2190 | CARLOS CASARES 13.2 SALIDA 1 RURAL IN |  | 188582 | 11/12/2007 11:47 | 11/12/2007 14:00 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ NECOCHEA 132.0 LI | A | 188583 | 12/12/2007 07:05 | 12/12/2007 16:04 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2297 | OLAVARRIA VIEJA 132/33/13.2 30 T2OA |  | 188584 | 12/12/2007 07:44 | 12/12/2007 13:31 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
CON | 2243 | SALADILLO 13.2 SALIDA 2 a SALADILLO IN |  | 188585 | 12/12/2007 08:10 | 12/12/2007 09:59 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2459 | SAN CLEMENTE 132/33/13.2 15 T2SE |  | 188586 | 12/12/2007 08:17 | 12/12/2007 13:56 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
CON | 2191 | CARLOS CASARES 13.2 SALIDA 2 URBANO-RURAL IN |  | 188587 | 12/12/2007 08:35 | 12/12/2007 10:38 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 4076 | CACHARI LAS FLORES BAS 132 1 | C | 188588 | 12/12/2007 08:57 | 12/12/2007 15:52 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. CORRECTIVO
CON | 2244 | SALADILLO 13.2 SALIDA 3 a SALADILLO IN |  | 188589 | 12/12/2007 10:00 | 12/12/2007 11:43 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1544 | P. ALTA PIEDRABUENA 132 1 |  | 188590 | 12/12/2007 10:03 | 13/12/2007 18:59 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
CON | 2464 | S.CLEMENTE 13.2 SALIDA a LAVALLE (S.CLEMEN) IN |  | 188591 | 12/12/2007 10:25 | 12/12/2007 11:44 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
CON | 2192 | CARLOS CASARES 13.2 SALIDA 3 URBANO-RURAL IN |  | 188592 | 12/12/2007 10:44 | 12/12/2007 13:28 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
CON | 2245 | SALADILLO 13.2 SALIDA 6 a SALADILLO IN |  | 188593 | 12/12/2007 11:43 | 12/12/2007 13:33 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 2617 | C.DE PATAGONES VIEDMA 132.0 LI1 |  | 188594 | 12/12/2007 12:05 | 12/12/2007 18:51 | F | S |  |  | FALLA DE TERCEROS. LA FALLA FUE EN L?NEA MAS ALL? DE LA JURISDICCI?N DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES.
TRA | 2297 | OLAVARRIA VIEJA 132/33/13.2 30 T2OA |  | 188595 | 13/12/2007 07:50 | 13/12/2007 13:09 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1530 | PEHUAJO C. CASARES 66.0 LI | C | 188596 | 13/12/2007 07:57 | 13/12/2007 13:44 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. CORRECTIVO
TRA | 2477 | LAS FLORES BAS 132/33/13.2 15 T1LF |  | 188597 | 13/12/2007 08:38 | 13/12/2007 12:52 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1445 | VILLA GESELL GRAL. MADARIAGA 132.0 LI | C | 188598 | 13/12/2007 10:08 | 13/12/2007 12:10 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 2297 | OLAVARRIA VIEJA 132/33/13.2 30 T2OA |  | 188599 | 14/12/2007 07:43 | 14/12/2007 13:17 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1544 | P. ALTA PIEDRABUENA 132 1 |  | 188600 | 14/12/2007 09:48 | 14/12/2007 17:25 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
CON | 2497 | NORTE II 33 Linea a E.T. Norte 1 |  | 188602 | 14/12/2007 19:29 | 14/12/2007 20:41 | F | S |  |  | FALLA EQUIPO ASOCIADO - VER COMENTARIOS
CON | 2498 | NORTE II 33 Linea a E.T. B 1 |  | 188601 | 14/12/2007 19:29 | 14/12/2007 20:26 | F | S |  |  | FALLA EQUIPO ASOCIADO - VER COMENTARIOS
RAM | 2620 | MORON LUJAN 132.0 LI1 |  | 188603 | 15/12/2007 03:42 | 15/12/2007 20:29 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 2741 | RAMALLO SAN NICOLAS URBANA 132.0 LI |  | 188604 | 15/12/2007 06:20 | 15/12/2007 06:50 | P | S |  |  | SOLICITUD DE TERCEROS
CON | 2261 | HENDERSON 132 SALIDA Trafo 500/132 kV IN |  | 188605 | 15/12/2007 06:30 | 15/12/2007 08:10 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 2496 | NORTE II 132/33/13.2 40 T1ND |  | 188606 | 15/12/2007 06:31 | 15/12/2007 18:48 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1522 | BALCARCE MAR DEL PLATA 132.0 LI | C | 188607 | 15/12/2007 07:01 | 15/12/2007 16:19 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2396 | TRES ARROYOS 132/33/13.2 15 T1TY |  | 188608 | 16/12/2007 02:02 | 16/12/2007 15:27 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. CORRECTIVO
RAM | 2621 | MORON LUJAN 132.0 LI2 |  | 188609 | 16/12/2007 04:12 | 16/12/2007 18:06 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
LIN | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ NECOCHEA 132.0 LI | A | 188610 | 16/12/2007 06:20 | 16/12/2007 16:23 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2495 | NORTE II 132/33/13.2 20 T2ND |  | 188611 | 16/12/2007 06:23 | 16/12/2007 18:08 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1438 | CHASCOMUS VERONICA 132.0 LI | B | 188612 | 16/12/2007 06:56 | 16/12/2007 07:05 | F | S |  |  | FALLA DE TERCEROS. ACTUACI?N DE PROTECCI?N DE RESPALDO, COMO RECURSO OPERATIVO CONSECUENTEDE FALLA DE TERCEROS.
LIN | 1438 | CHASCOMUS VERONICA 132.0 LI | B | 188733 | 17/12/2007 08:14 | 17/12/2007 13:55 | P | S |  |  | SOLICITUD DE TERCEROS
CON | 2342 | NECOCHEA 13.2 SALIDA a S.G. ANS. IN |  | 188734 | 17/12/2007 10:56 | 17/12/2007 12:01 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 3483 | PETROQ. B.BLANCA BAHIA BLANCA 132.0 3 LI |  | 188735 | 17/12/2007 11:31 | 17/12/2007 14:18 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1437 | DOLORES CHASCOMUS 132.0 LI | C | 188736 | 17/12/2007 14:40 | 17/12/2007 16:54 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. CORRECTIVO
TRA | 4280 | TANDIL 132/33/13.2 30 T3TD |  | 188739 | 18/12/2007 01:29 | 18/12/2007 04:41 | F | S | 60 | S | INCONVENIENTES EN BOBINA DE CERO TENSION EN EL INTERRUPTOR DE 33 KV.ENS HASTA 02:19 HS.
CON | 2533 | PETROQUIMICA 13.2 SALIDA PIQUETE 17-BBCA IN |  | 188740 | 18/12/2007 02:02 | 18/12/2007 15:01 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1424 | ZARATE ATUCHA I 132.0 LI | C | 188741 | 18/12/2007 06:34 | 18/12/2007 17:09 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1529 | MIRAMAR NECOCHEA 132.0 LI | A | 188742 | 18/12/2007 06:39 | 18/12/2007 17:04 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1520 | LAS ARMAS DOLORES 132.0 LI |  | 188743 | 18/12/2007 07:11 | 18/12/2007 14:30 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 4585 | JUNIN 132/33/13.2 30 T2JU |  | 188744 | 18/12/2007 08:43 | 18/12/2007 19:09 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
LIN | 3483 | PETROQ. B.BLANCA BAHIA BLANCA 132.0 3 LI |  | 188745 | 18/12/2007 09:09 | 18/12/2007 14:32 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2065 | PAPEL PRENSA 132/33 15 T1PS |  | 188746 | 18/12/2007 10:04 | 18/12/2007 15:28 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. CORRECTIVO
CON | 2355 | BALCARCE 13.2 SALIDA a 1 Coop. BALCARCE IN |  | 188747 | 18/12/2007 10:07 | 18/12/2007 10:49 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
CON | 2360 | BALCARCE 13.2 SALIDA a 9 Coop. BALCARCE IN |  | 188748 | 18/12/2007 10:56 | 18/12/2007 11:33 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
CON | 2356 | BALCARCE 13.2 SALIDA a 2 Coop. BALCARCE IN |  | 188749 | 18/12/2007 12:08 | 18/12/2007 12:23 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2665 | SAN NICOLAS 132/33/13.2 30 T7SN |  | 188753 | 18/12/2007 19:47 | 18/12/2007 20:40 | F | S |  | S | TRANSF./ REACT. ENS HASTA LAS 20:33 HS.
CON | 2534 | PETROQUIMICA 13.2 SALIDA PIQUETE 18-P.IND IN |  | 188754 | 19/12/2007 01:00 | 19/12/2007 15:31 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1424 | ZARATE ATUCHA I 132.0 LI | C | 188755 | 19/12/2007 06:25 | 19/12/2007 17:50 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1529 | MIRAMAR NECOCHEA 132.0 LI | A | 188756 | 19/12/2007 06:57 | 19/12/2007 16:57 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1520 | LAS ARMAS DOLORES 132.0 LI |  | 188757 | 19/12/2007 07:08 | 19/12/2007 15:25 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 4284 | PINAMAR 132/33/13.2 30 T2PM |  | 188758 | 19/12/2007 07:30 | 19/12/2007 07:36 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
TRA | 2468 | PINAMAR 132/33/13.2 15 T1PM |  | 188759 | 19/12/2007 07:37 | 19/12/2007 07:42 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
TRA | 4284 | PINAMAR 132/33/13.2 30 T2PM |  | 188760 | 19/12/2007 08:02 | 19/12/2007 08:06 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
TRA | 2468 | PINAMAR 132/33/13.2 15 T1PM |  | 188761 | 19/12/2007 08:06 | 19/12/2007 08:09 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
TRA | 4585 | JUNIN 132/33/13.2 30 T2JU |  | 188762 | 19/12/2007 08:53 | 19/12/2007 18:21 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
LIN | 1446 | OLAVARRIA HENDERSO 132.0 1 LI |  | 188763 | 19/12/2007 08:54 | 19/12/2007 13:12 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 3483 | PETROQ. B.BLANCA BAHIA BLANCA 132.0 3 LI |  | 188764 | 19/12/2007 08:58 | 19/12/2007 14:52 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1409 | CHIVILCOY MERCEDES B.A. 132.0 LI |  | 188765 | 19/12/2007 09:19 | 19/12/2007 16:05 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 2065 | PAPEL PRENSA 132/33 15 T1PS |  | 188766 | 19/12/2007 09:53 | 19/12/2007 15:02 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. CORRECTIVO
TRA | 2349 | BALCARCE 132/33/13.2 15 T1BL |  | 188767 | 19/12/2007 09:58 | 19/12/2007 13:23 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 4284 | PINAMAR 132/33/13.2 30 T2PM |  | 188768 | 19/12/2007 10:22 | 19/12/2007 10:26 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
TRA | 2468 | PINAMAR 132/33/13.2 15 T1PM |  | 188769 | 19/12/2007 10:27 | 19/12/2007 10:30 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
TRA | 4284 | PINAMAR 132/33/13.2 30 T2PM |  | 188770 | 19/12/2007 12:33 | 19/12/2007 12:37 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
TRA | 2468 | PINAMAR 132/33/13.2 15 T1PM |  | 188771 | 19/12/2007 12:37 | 19/12/2007 12:42 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
TRA | 4284 | PINAMAR 132/33/13.2 30 T2PM |  | 188772 | 19/12/2007 15:54 | 19/12/2007 16:00 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
TRA | 2468 | PINAMAR 132/33/13.2 15 T1PM |  | 188773 | 19/12/2007 16:00 | 19/12/2007 16:04 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
TRA | 4284 | PINAMAR 132/33/13.2 30 T2PM |  | 188774 | 19/12/2007 16:05 | 19/12/2007 16:09 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
TRA | 2468 | PINAMAR 132/33/13.2 15 T1PM |  | 188775 | 19/12/2007 16:10 | 19/12/2007 16:13 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
LIN | 1532 | P.LURO BAHIA BLANCA 132.0 LI | B | 188781 | 19/12/2007 17:54 | 19/12/2007 17:58 | F | S |  |  | LÍNEAS
LIN | 1529 | MIRAMAR NECOCHEA 132.0 LI | A | 188790 | 20/12/2007 06:53 | 20/12/2007 13:57 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1424 | ZARATE ATUCHA I 132.0 LI | C | 188791 | 20/12/2007 07:10 | 20/12/2007 17:42 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1520 | LAS ARMAS DOLORES 132.0 LI |  | 188792 | 20/12/2007 07:21 | 20/12/2007 15:56 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2297 | OLAVARRIA VIEJA 132/33/13.2 30 T2OA |  | 188793 | 20/12/2007 08:08 | 20/12/2007 12:48 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. CORRECTIVO
TRA | 4585 | JUNIN 132/33/13.2 30 T2JU |  | 188794 | 20/12/2007 08:27 | 20/12/2007 16:26 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
LIN | 3483 | PETROQ. B.BLANCA BAHIA BLANCA 132.0 3 LI |  | 188795 | 20/12/2007 09:11 | 20/12/2007 15:52 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2430 | VILLA GESELL 132/33/13.2 15 T2VG |  | 188796 | 20/12/2007 09:26 | 20/12/2007 10:37 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
TRA | 4266 | VILLA GESELL 132/33/13.2 30 T1VG |  | 188802 | 20/12/2007 09:36 | 20/12/2007 09:43 | F | S |  | S | FALLA INTERNA EN BANCO DE CAPACITORES 3 Y 4 DE EDEA NO DESPEJADA POR EL INTERRUPTOR DE CELDA.
LIN | 1409 | CHIVILCOY MERCEDES B.A. 132.0 LI |  | 188803 | 20/12/2007 10:07 | 20/12/2007 14:04 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1417 | MONTE CHASCOMUS 132.0 LI | C | 188804 | 20/12/2007 16:13 | 20/12/2007 16:27 | P | S |  |  | POR SEGURIDAD
LIN | 1520 | LAS ARMAS DOLORES 132.0 LI |  | 188805 | 21/12/2007 07:15 | 21/12/2007 14:12 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 4585 | JUNIN 132/33/13.2 30 T2JU |  | 188806 | 21/12/2007 07:24 | 21/12/2007 11:29 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
LIN | 1424 | ZARATE ATUCHA I 132.0 LI | C | 188807 | 21/12/2007 07:49 | 21/12/2007 15:34 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1410 | MERCEDES B.A. LUJAN 132.0 LI | B | 188809 | 21/12/2007 08:30 | 21/12/2007 08:32 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 3483 | PETROQ. B.BLANCA BAHIA BLANCA 132.0 3 LI |  | 188810 | 21/12/2007 09:33 | 21/12/2007 13:37 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2072 | ZARATE 132/33/13.2 30 T3ZA |  | 188816 | 21/12/2007 21:08 | 21/12/2007 21:24 | F | S | 60 | S | HUBO UNA FALLA EN ALIMENTADOR ZA3CE332 MAL DESPEJADA.
TRA | 3454 | ZARATE 132/33/13.2 30 T2ZA |  | 188812 | 21/12/2007 21:08 | 21/12/2007 21:22 | F | S | 60 | S | HUBO UNA FALLA MAL DESPEJADA DE ALIMENTADOR ZA3CE332
RAM | 2620 | MORON LUJAN 132.0 LI1 |  | 188818 | 22/12/2007 07:07 | 22/12/2007 15:19 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 2489 | MONTE 132/33/13.2 15 T2ME |  | 188819 | 23/12/2007 20:07 | 23/12/2007 20:29 | F | S | 60 | S | MAL DESPEJADO ALIMENTADOR ME9MNTE2.
LIN | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ NECOCHEA 132.0 LI | A | 188941 | 25/12/2007 01:17 | 25/12/2007 07:57 | F | S |  |  | L?NEAS
LIN | 2648 | NCAMPANA SIDERCA CAMPANA 132 2 |  | 188942 | 26/12/2007 05:08 | 26/12/2007 05:20 | F | S |  |  | FALLA DE TERCERO. RECIERRE EXITOSO EN EXTREMO CAMPANA Y APERTURA DEFINITIVA EN SIDERCA.
LIN | 1401 | CNEL. SUAREZ HENDERSON 132.0 LI |  | 188943 | 26/12/2007 09:27 | 26/12/2007 14:14 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2667 | LUJAN- GBA 132/33/13.2 30 T1LJ |  | 188944 | 26/12/2007 11:58 | 26/12/2007 14:03 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
LIN | 1452 | LOMA NEGRA OLAVARRIA 132.0 1 LI |  | 188945 | 27/12/2007 00:05 | 27/12/2007 01:15 | F | S |  |  | FORZADA AUTORIZADA POR CAMMESA
TRA | 4585 | JUNIN 132/33/13.2 30 T2JU |  | 188946 | 27/12/2007 07:18 | 27/12/2007 14:50 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
TRA | 4284 | PINAMAR 132/33/13.2 30 T2PM |  | 188947 | 27/12/2007 07:27 | 27/12/2007 18:45 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1401 | CNEL. SUAREZ HENDERSON 132.0 LI |  | 188948 | 27/12/2007 08:22 | 27/12/2007 15:38 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1532 | P.LURO BAHIA BLANCA 132.0 LI | B | 188949 | 27/12/2007 09:24 | 27/12/2007 18:30 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
CON | 2124 | PERGAMINO 33 SALIDA a UCRE 1 IN |  | 188950 | 27/12/2007 09:38 | 27/12/2007 12:03 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 2286 | CHACABUCO 132/33/13.2 15 T1CB |  | 188951 | 27/12/2007 11:10 | 27/12/2007 13:19 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
CON | 2125 | PERGAMINO 33 SALIDA a UCRE 2 IN |  | 188952 | 27/12/2007 12:13 | 27/12/2007 15:10 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1443 | PINAMAR VILLA GESELL 132.0 LI | C | 188953 | 28/12/2007 07:06 | 28/12/2007 08:18 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. CORRECTIVO
TRA | 4585 | JUNIN 132/33/13.2 30 T2JU |  | 188954 | 28/12/2007 07:33 | 28/12/2007 12:24 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
LIN | 1401 | CNEL. SUAREZ HENDERSON 132.0 LI |  | 188955 | 28/12/2007 08:15 | 28/12/2007 11:29 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 2468 | PINAMAR 132/33/13.2 15 T1PM |  | 188956 | 28/12/2007 08:24 | 28/12/2007 09:51 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. CORRECTIVO
TRA | 2374 | BARKER 132/33/13.2 15 T1BK |  | 188957 | 28/12/2007 09:10 | 28/12/2007 12:32 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 4284 | PINAMAR 132/33/13.2 30 T2PM |  | 188958 | 28/12/2007 10:36 | 28/12/2007 14:46 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
CON | 2769 | SAN NICOLAS 132 SALIDA a RAMALLO IN |  | 188959 | 29/12/2007 07:55 | 29/12/2007 12:37 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2280 | PEHUAJO 66/13.2 16 T3PH |  | 188965 | 29/12/2007 23:24 | 30/12/2007 01:04 | F | S |  | S | FALLA EN GENERADOR 1 DE CERTRAL PEHUAJO DE EDEN.
LIN | 1443 | PINAMAR VILLA GESELL 132.0 LI | C | 188979 | 30/12/2007 06:48 | 30/12/2007 06:51 | F | S |  |  | ACTUACI?N DE LA PROTECCI?N, COMO RESPALDO ANTE FALLA EN LA L?NEA MADARIAGA - V.GESELL
LIN | 1445 | VILLA GESELL GRAL. MADARIAGA 132.0 LI | C | 188978 | 30/12/2007 06:48 | 30/12/2007 12:19 | F | S |  |  | CADENA DE AISLADORES AVERIADA, FASE R. ENS HASTA 06:52 HS
LIN | 1530 | PEHUAJO C. CASARES 66.0 LI | C | 188981 | 30/12/2007 14:44 | 30/12/2007 16:08 | F | S |  |  | FORZADA NO AUTORIZADA POR CAMMESA PARA REPARAR SECCIONADOR DE L?NEA 6LO43 EN CJ SALIDA PH
TRA | 2458 | SAN CLEMENTE 132/33/13.2 15 T1SE |  | 188989 | 31/12/2007 16:39 | 31/12/2007 23:59 | F | S | 60 | N | ABRI? SOLO EN 33 KV Y EL ALIMENTADOR 3STER1 NO LLEVABA CARGA. SE AVERIO UN TI FASE R EN 33 KV.
CON | 3145 | EASTMAN 132 SALIDA A TRAFO 132/6.6 IN |  | 188991 | 31/12/2007 18:33 | 31/12/2007 23:59 | F | S |  |  | FALLA DE TERCEROS. FALLA EN TRANSF DE CORRIENTE FASES T Y S DEL T1EA
LIN | 2955 | ZARATE EASTMAN T 132.0 LI |  | 188992 | 31/12/2007 18:33 | 31/12/2007 18:39 | F | S |  |  | L?NEAS