## TOT-1213
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2013
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 58441.69
|  |  | 1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 39004.63
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 2393.52
|  |  |  | 2.1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 688.15
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  | 691.81
|  |  |  | 2.2.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 341.7846
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  |  | 150.69
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 4.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 10008.6412
[5 empty] | TOTAL | 111720.9158
Valores remuneratorios de acuerdo al Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo - Res. ENRE N° 645/08

## LI-12 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 152.1834
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 145.4196 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 268805 | 2037 | BARRIO SAN MARTIN - ESTACION PATAGONIA | 132 | 9.43 | 36.3549 | 2013-12-08 05:24 | 2013-12-08 12:46 | 7.3667 | 442 | P | 0,000 | 80.3807 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 80.3807
|  | 2 | 269068 | 4748 | TRELEW .- RAWSON | 132 | 21.8 | 36.3549 | 2013-12-09 05:25 | 2013-12-09 07:22 | 1.95 | 117 | F | 0,000 | -- | -- | 1090.647 | 2126.7617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3217.4087
|  | 3 | 269241 | 1628 | TRELEW - FLORENTINO AMEGHINO | 132 | 112 | 162.87 | 2013-12-17 07:06 | 2013-12-17 09:28 | 2.3667 | 142 | P | 0,000 | 115.8005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 115.8005
|  | 4 | 269242 | 1628 | TRELEW - FLORENTINO AMEGHINO | 132 | 112 | 162.87 | 2013-12-17 12:44 | 2013-12-17 16:15 | 3.5167 | 211 | P | 0,000 | 171.9907 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 171.9907
|  | 5 | 269244 | 2034 | FLORENTINO AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 435.6771 | 2013-12-20 17:06 | 2013-12-20 22:04 | 4.9667 | 298 | F | 0,000 | -- | -- | 13070.3142 | 39210.9427 | 2574.8519 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54856.1089
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 368.17 | 0 | 14160.96 | 41337.7 | 2574.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58441.69

## LI-EDERSA-12 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | -
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 145.4196 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 6 | 269248 | 1632 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 45.0801 | 2013-12-21 11:25 | 2013-12-21 12:35 | 1.1667 | 70 | F | 0,000 | -- | -- | 1352.4023 | 1582.3107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2934.713
|  | 7 | 269251 | 1636 | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 4.4 | 36.3549 | 2013-12-22 02:04 | 2013-12-22 10:43 | 8.65 | 519 | F | 0,000 | -- | -- | 1090.647 | 3271.9411 | 616.2156 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4978.8037
|  | 8 | 269267 | 1635 | S.A. ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | 236.4523 | 2013-12-22 07:09 | 2013-12-22 13:59 | 6.8333 | 410 | F | 0,000 | -- | -- | 7093.5685 | 21280.7056 | 2716.8367 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31091.1109
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [11 empty] | 0 | 0 | 9536.62 | 26134.96 | 3333.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39004.63

## TR-12 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.507
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 10 | 268401 | 1810 | TRELEW | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 15.21 | 2013-12-01 20:26 | 2013-12-02 14:14 | 17.8 | 1068 | F | NO | -- | NO | 3 | -- | -- | 45.63 | 812.214 | -- | -- | -- | -- | SI | 857.844
|  | 11 | 268402 | 1809 | TRELEW | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 15.21 | 2013-12-01 20:30 | 2013-12-01 21:00 | 0.5 | 30 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 456.3 | 228.15 | -- | -- | -- | -- | SI | 684.45
|  | 12 | 268403 | 1811 | TRELEW | TRAFO 6 | 15 | 132/33/13,2 | 7.605 | 2013-12-01 20:30 | 2013-12-01 21:01 | 0.51667 | 31 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 228.15 | 118.638 | -- | -- | -- | -- | SI | 346.788
|  | 13 | 268819 | 3833 | BARRIO SAN MARTIN | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 15.21 | 2013-12-08 05:24 | 2013-12-08 12:46 | 7.3667 | 442 | P | -- | -- | SI | 3 | 336.2931 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 336.2931
|  | 14 | 268820 | 1782 | BARRIO SAN MARTIN | TRAFO 3 | 15 | 132/33/13,2 | 7.605 | 2013-12-08 05:24 | 2013-12-08 12:46 | 7.3667 | 442 | P | -- | -- | SI | 3 | 168.1466 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 168.1466
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 504.4397 | 0 | 730.08 | 1159.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2393.52

## TR-EDERSA-12 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.507
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 15 | 269245 | 4970 | S. ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 7.605 | 2013-12-17 02:12 | 2013-12-17 03:54 | 1.7 | 102 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 228.15 | 387.855 | -- | -- | -- | -- | SI | 616.005
|  | 16 | 268417 | 1813 | VIEDMA | TRAFO 5 | 15 | 132/33/13,2 | 7.605 | 2013-12-01 | 2013-12-01 05:16 | 5.2667 | 316 | RR | NO | 60 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72.141 | SI | 72.141
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA ; RR - RESTANTE FORZADA | [15 empty] | 0 | 0 | 228.15 | 387.855 | 0 | 0 | 0 | 72.141 |  | 688.15

## SA-12 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2013
[5 empty] | Salida en 330 kV | 16.908 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 6.761 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 5.074 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 5.074 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 17 | 268806 | 1698 | BARRIO SAN MARTIN | ALIMENT. 1 COOP. | 13.2 | 5.074 | 2013-12-08 05:24 | 2013-12-08 12:46 | 7.3667 | 442 | P | -- | 20 | 74.7908 | -- | -- | -- | SI | 74.7908
|  | 18 | 268807 | 1699 | BARRIO SAN MARTIN | ALIMENT. 2 COOP. | 13.2 | 5.074 | 2013-12-08 05:24 | 2013-12-08 12:46 | 7.3667 | 442 | P | -- | 20 | 74.7908 | -- | -- | -- | SI | 74.7908
|  | 19 | 268808 | 1700 | BARRIO SAN MARTIN | ALIMENT. 3 COOP. | 13.2 | 5.074 | 2013-12-08 05:24 | 2013-12-08 12:46 | 7.3667 | 442 | P | -- | 20 | 74.7908 | -- | -- | -- | SI | 74.7908
|  | 20 | 268809 | 1701 | BARRIO SAN MARTIN | ALIMENT. 4 COOP. | 13.2 | 5.074 | 2013-12-08 05:24 | 2013-12-08 12:46 | 7.3667 | 442 | P | -- | 20 | 74.7908 | -- | -- | -- | SI | 74.7908
|  | 21 | 268810 | 1702 | BARRIO SAN MARTIN | ALIMENT. 5 COOP. | 13.2 | 5.074 | 2013-12-08 05:24 | 2013-12-08 12:46 | 7.3667 | 442 | P | -- | 20 | 74.7908 | -- | -- | -- | SI | 74.7908
|  | 22 | 268811 | 1703 | BARRIO SAN MARTIN | ALIMENT. 6 COOP. | 13.2 | 5.074 | 2013-12-08 05:24 | 2013-12-08 12:46 | 7.3667 | 442 | P | -- | 20 | 74.7908 | -- | -- | -- | SI | 74.7908
|  | 23 | 268812 | 1704 | BARRIO SAN MARTIN | ALIMENT. 7 COOP. | 13.2 | 5.074 | 2013-12-08 05:24 | 2013-12-08 12:46 | 7.3667 | 442 | P | -- | 20 | 74.7908 | -- | -- | -- | SI | 74.7908
|  | 24 | 268813 | 2004 | BARRIO SAN MARTIN | ALIMENT. 8 COOP. | 13.2 | 5.074 | 2013-12-08 05:24 | 2013-12-08 12:46 | 7.3667 | 442 | P | -- | 20 | 74.7908 | -- | -- | -- | SI | 74.7908
|  | 25 | 268814 | 1977 | BARRIO SAN MARTIN | ALIMENT. 3 B. VILLA OESTE | 33 | 5.074 | 2013-12-08 05:24 | 2013-12-08 12:46 | 7.3667 | 442 | P | -- | 25 | 93.4885 | -- | -- | -- | SI | 93.4885
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 691.8145 | 0 | 0 | 0 |  | 691.81
Note on G16: jmessina: 7,577 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G19: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## SA-EDERSA-12 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2013
[5 empty] | Salida en 330 kV | 16.908 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 6.761 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 5.074 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 5.074 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 26 | 268804 | 1772 | VIEDMA | SALIDA ALIMENT. 3 VIEDMA | 13.2 | 5.074 | 2013-12-04 14:57 | 2013-12-04 15:53 | 0.93333 | 56 | P | -- | 20 | 9.4376 | -- | -- | -- | SI | 9.4376
|  | 27 | 269283 | 1756 | S.A. ESTE | SALIDA 2 PUERTO | 33 | 5.074 | 2013-12-22 15:23 | 2013-12-22 15:42 | 0.31667 | 19 | F | NO | 25 | -- | 126.85 | 40.592 | -- | SI | 167.442
|  | 28 | 269282 | 1757 | S.A.OESTE | SALIDA LINEA VALCHETA | 33 | 5.074 | 2013-12-22 15:23 | 2013-12-22 15:41 | 0.3 | 18 | F | NO | 25 | -- | 126.85 | 38.055 | -- | SI | 164.905
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [12 empty] | 9.44 | 253.7 | 78.647 | 0 |  | 341.7846
Note on G15: jmessina: 7,577 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G16: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## RE-12 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2013
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  |  |  | 0.507
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 6 | REVISAR COEFICIENTE
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT | K (P) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 29 | 268815 | 4441 | BARRIO SAN MARTIN | Capacitor 3 | 7 | 3.549 | 2013-12-08 05:24 | 2013-12-08 12:46 | 7.3667 | 442 | P | -- | 0.6 | 15.6937 | -- | -- | -- | SI | 15.6937
|  | 30 | 268816 | 4439 | BARRIO SAN MARTIN | Capacitor 1 | 7 | 3.549 | 2013-12-08 05:24 | 2013-12-08 12:46 | 7.3667 | 442 | P | -- | 0.6 | 15.6937 | -- | -- | -- | SI | 15.6937
|  | 31 | 268817 | 4440 | BARRIO SAN MARTIN | Capacitor 2 | 7 | 3.549 | 2013-12-08 05:24 | 2013-12-08 12:46 | 7.3667 | 442 | P | -- | 0.6 | 15.6937 | -- | -- | -- | SI | 15.6937
|  | 32 | 268818 | 4442 | BARRIO SAN MARTIN | Capacitor 4 | 7 | 3.549 | 2013-12-08 05:24 | 2013-12-08 12:46 | 7.3667 | 442 | P | -- | 0.6 | 15.6937 | -- | -- | -- | SI | 15.6937
|  | 33 | 269243 | 2630 | PUERTO MADRYN | Reactor 2 | 50 | 25.35 | 2013-12-18 08:09 | 2013-12-18 13:56 | 5.7833 | 347 | P | -- | 0.6 | 87.9138 | -- | -- | -- | SI | 87.9138
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 150.6885 | 0 | 0 | 0 |  | 150.69

## SUP-EDERSA
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2013
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 6.761
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 145.4196 | Salida en 33 kV | 5.074
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.507 | Salida en 13,2 kV = | 5.074
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 39004.63 |  | SEGÚN 1.2.
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 688.15 |  | SEGÚN 2.1.2.
[5 empty] | SALIDAS |  | 341.7846 |  | SEGÚN 2.2.2.
[6 empty] | SM = | 40034.5646
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 33539.5774 | 0 | (DTE 1213) | 33539.5774
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 119335.9802 | 8385 | (DTE 1213) | 127720.9802
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 200804.6956 | 6705 | (DTE 1213) | 207509.6956
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 7573.453 | 0 | (DTE 1213) | 7573.453
376343.7061
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 11316.24 |  | C. DE PATAGONES | Salida Viedma | 132 | 5030.184
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 33194.304 |  | SAN ANTONIO ESTE | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 7550.112
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 2829.06 |  | SAN ANTONIO OESTE | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 11325.168
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 5658.12 |  | VIEDMA | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 22650.336
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 11316.24 |  | PUNTA COLORADA | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 11325.168
[6 empty] | 64313.964 |  | SIERRA GRANDE | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 27680.52
85561.488
[6 empty] | RM = | 526219.1581
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 13155.479
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 10008.6412
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 10008.6412
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## TASA FALLA
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de diciembre de 2013
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 2 | AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 2012-12-01: 1; 2013-04-01: 2; 2013-07-01: 1
|  | 3 | AMEGHINO - TRELEW | 132 | 112 | bar: 2012-12-01 to 2013-11-01
|  | 4 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.4 | bar: 2013-08-01
|  | 5 | BARRIO SAN MARTIN - ESTACION PATAGONIA | 132 | 9.4
|  | 6 | COMODORO RIVADAVIA - E.T. A1 | 132 | 0.5
|  | 7 | COMODORO RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9
|  | 8 | COMODORO RIVADAVIA - PICO TRUNCADO | 132 | 138 | bar: 2013-08-01
|  | 9 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 550 | bar: 2012-12-01 to 2013-11-01
|  | 10 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 550
|  | 11 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 5.5 | bar: 2012-12-01 to 2013-11-01
|  | 12 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 5.5
|  | 13 | PICO TRUNCADO I - PICO TRUNCADO II | 132 | 13.4
|  | 14 | PLANTA ALUMINIO DGPA - PTO MADRYN | 132 | 5.7
|  | 15 | PLANTA ALUMINIO DGPA - SS.AA. PTO MADRYN | 33 | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 16 | PLANTA ALUMINIO DGPA - TRELEW | 132 | 62 | bar: 2013-04-01
|  | 17 | PUERTO MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | bar: 2012-12-01 to 2013-11-01
|  | 18 | BARRIO SAN MARTIN - A CONEXION "T" | 132 | 7.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PICO TRUNCADO I - LAS HERAS | 132 | 82.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 20 | LAS HERAS - LOS PERALES | 132 | 47
|  | 21 | N. P. MADRYN - P. MADRYN 330 kV | 330 | 0.47
|  | 31 | LAS HERAS - MINA SAN JOSE | 132 | 128
|  | 27 | PAMPA DEL CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9
|  | 28 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 3 | 330 | 4.9
|  | 30 | TRELEW - RAWSON | 132 | 21.8 | bar: 2012-12-01 to 2013-11-01
|  | 37 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 1 | 132 | 2.5 | bar: 2012-12-01
|  | 38 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 2 | 132 | 2.5
|  | 39 | LAS HERAS - SANTA CRUZ NORTE | 132 | 80
|  | 40 | RAWSON-RAWSONG1 | 132 | 7.2
|  | 19 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31
|  | 20 | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 4.4
|  | 21 | SAN ANTONIO OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | bar: 2012-12-01 to 2013-11-01
|  | 22 | SAN ANTONIO OESTE -VIEDMA-SAN ANTONIO ESTE | 132 | 185.6 | 2013-01-01: 2; 2013-03-01: 1
|  | 32 | SAN ANTONIO ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 35 | PICO TRUNCADO I - PTQ C.RIVADAVIA | 132 | 1.5
|  | 36 | PTQ C.RIVADAVIA - P.DESEADO | 132 | 207.5 | 2013-04-01: 2
|  | 24 | E.T. PATAGONIA - PAMPA DEL CASTILLO | 132 | 42.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 25 | PAMPA DEL CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6 | bar: 2013-07-01
|  | 26 | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41
|  | 33 | E.T. PATAGONIA - DIADEMA | 132 | 15
|  | 34 | DIADEMA - PAMAPA DEL CASTILLO | 132 | 27.6 | bar: 2012-12-01 to 2013-11-01
|  | 29 | ESQUEL-EL COHIUE | 132 | 127.98 | bar: 2013-06-01; 2013-08-01
|  |  |  | Longitud Total | 2997.15
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | TASA DE FALLA | 1 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.73 | 0.9 | 0.83 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7674
|  | XXX | Líneas No existentes en los respectivos meses
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.7674 | SALIDAS x AÑO / 100 km