## Jul-Dic 10
ANEXO al Memorándum D.T.E.E. N° 159 /2016.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INCENTIVO MENSUAL SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE DE 2010
| 1 | FALSE
Julio a Diciembre de 2010
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  |  |  | Res. ENRE 133/12 | Recurso
|  |  | JULIO | 37648.45 | 39506.7633
|  |  | AGOSTO | 14690.19 | 16548.5033
|  |  | SEPTIEMBRE | 23379.82 | 25238.1333
|  |  | OCTUBRE | 23403.74 | 25262.0533
|  |  | NOVIEMBRE | 23632.38 | 25490.6933
|  |  | DICIEMBRE | 23632.38 | 25490.6933
|  |  | TOTAL Res. ENRE 133/12 | 146386.96
|  |  | TOTAL | 157536.84
|  |  | Diferencia | 11149.88

## SPSE
ANEXO al Memorándum D.T.E.E. N° 159 /2016.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.- Transportista Independiente S.P.S.E
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a cada mes del período julio - diciembre de 2010
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] | [MVA] | [salida] | [MVA]
|  |  | EQUIPOS SPSE |  | 209 | 10 | 2 | 0
|  |  | TOTAL EQUIPOS |  | 2584.28 | 1382.5 | 92 | 208
|  | Parámetros Fijos | a | [$] | -- | -6906.02 | -17561.99 | -1125.15
|  |  | b | [$] | 51893.25 | 7846.64 | 18357.66 | 1149.63
|  |  | c | [$] | -19772.47 | -- | -- | --
|  |  | dpsf valor ref | [hs / salida forzada] | 1.9187 | 3.5452 | 0.7945 | 0.0086
|  |  | tf ref | [fallas / 100 km - año] | 0.94 | -- | -- | --
|  | Datos Calculados | åj=12 hf j | [hs / año móvil] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Índices | dpsf | [hs / salida forzada] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tf | [fallas / 100 km - año móvil] | 0 | -- | -- | --
|  |  | PREMIO |  | 4196.7934 | 56.76 | 399.08 | 0
|  |  | PREMIO Res ENRE N° 133/12 |  | 2338.4801 | 56.76 | 399.08 | 0
|  |  | Diferencia para cada mes |  | 1858.3133 | 0 | 0 | 0
Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 190/2001
|  |  | a = Valor fijo ajustable a los índices CPI y PPI |  |  | dpsf valor ref = Duración Promedio por Salida Forzada
|  |  | b = Valor fijo ajustable a los índices CPI y PPI |  |  | tf = Tasa de Falla
|  |  | c = Valor fijo ajustable a los índices CPI y PPI |  |  | hf j = Horas de Salidas Forzadas del mes j
dpsf valor ref = Valor de Referencia de la Duración Promedio por Salida Forzada
tf ref = Tasa de Falla de Referencia
X = relación de índices determinada como dpsf / dpsf valor ref
Y = relación de índices determinada como tf / tf ref
PREMIO (salidas - transf. - reactivo) = a * X + b
PREMIO (capacidad ) = (X + Y) * c + b

## TASA FALLA
ANEXO al Memorándum D.T.E.E. N° 159 /2016.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de diciembre de 2010.-
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010-07-01 | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2010-12-01
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 2 | AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 2010-07-01: 3; 2010-11-01: 1
|  | 3 | AMEGHINO - TRELEW | 132 | 112
|  | 4 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.41
|  | 5 | BARRIO SAN MARTIN - ESTACION PATAGONIA | 132 | 9.43
|  | 6 | COMODORO RIVADAVIA - E.T. A1 | 132 | 0.5
|  | 7 | COMODORO RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9
|  | 8 | COMODORO RIVADAVIA - PICO TRUNCADO | 132 | 138 | bar: 2009-12-01
|  | 9 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 550 | 2010-03-01: 1; 2010-09-01: 2
|  | 10 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 550 | bar: 2010-06-01
|  | 11 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 5.5
|  | 12 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 5.5
|  | 13 | PICO TRUNCADO I - PICO TRUNCADO II | 132 | 13.4 | bar: 2010-02-01
|  | 14 | PLANTA ALUMINIO DGPA - PTO MADRYN | 132 | 5.7 | bar: 2010-03-01
|  | 15 | PLANTA ALUMINIO DGPA - SS.AA. PTO MADRYN | 33 | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 16 | PLANTA ALUMINIO DGPA - TRELEW | 132 | 62
|  | 17 | PUERTO MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | 2010-05-01: 1; 2010-08-01: 3
|  | 18 | BARRIO SAN MARTIN - A CONEXION "T" | 132 | 7.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PICO TRUNCADO I - LAS HERAS | 132 | 82.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 20 | LAS HERAS - LOS PERALES | 132 | 47 | bar: 2010-10-01
|  | 21 | N. P. MADRYN - P. MADRYN 330 kV | 330 | 0.47
|  | 31 | LAS HERAS - MINA SAN JOSE | 132 | 128 | bar: 2010-07-01; 2010-10-01
|  | 27 | PAMPA DEL CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9 | 2010-02-01: 2
|  | 28 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 3 | 330 | 4.85
|  | 30 | TRELEW - RAWSON | 132 | 21.8 | 2010-02-01: 1; 2010-03-01: 2; 2010-08-01: 1
|  | 37 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 1 | 132 | 2.5
|  | 38 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 2 | 132 | 2.5
|  | 39 | LAS HERAS - SANTA CRUZ NORTE | 132 | 80
|  | 19 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31
|  | 20 | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 4.4 | bar: 2010-04-01
|  | 21 | SAN ANTONIO OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | bar: 2009-12-01; 2010-09-01
|  | 22 | SAN ANTONIO OESTE -VIEDMA | 132 | 185.6 | 2009-12-01: 1; 2010-09-01: 3
|  | 32 | SAN ANTONIO ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 35 | PICO TRUNCADO I - PTQ C.RIVADAVIA | 132 | 1.5
|  | 36 | PTQ C.RIVADAVIA - P.DESEADO | 132 | 207.5
|  | 24 | E.T. PATAGONIA - PAMPA DEL CASTILLO | 132 | 42.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 25 | PAMPA DEL CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6 | bar: 2010-07-01
|  | 26 | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41
|  | 33 | E.T. PATAGONIA - DIADEMA | 132 | 15
|  | 34 | DIADEMA - PAMAPA DEL CASTILLO | 132 | 27.6 | 2010-01-01: 1; 2010-07-01: 2
|  | 29 | ESQUEL-EL COHIUE | 132 | 127.98 | bar: 2010-08-01
|  |  |  | Longitud Total | 2989.94
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1
[5 empty] | TASA DE FALLA | 1.61 | 1.4 | 1.37 | 1.4 | 1.14 | 1.17 | 1.07 | 0.84 | 0.94 | 1.04 | 1.24 | 1.27 | 1.204
|  | XXX | Líneas No existentes en los respectivos meses
|  |  | VALOR PROVISORIO |  |  | 2010-01-01: TASA DE FALLA; 2010-03-01: 1.204; 2010-04-01: SALIDAS x AÑO / 100 km