VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA CONVOCADA POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE ELECTRICIDAD – ENRE – LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD CAPITAL DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO EL DIA 11 DE MAYO DE 2012 – RESOLUCIÓN N° 68/2012.-------------------------------------------------------------------

En la Ciudad Capital de la Provincia de Santiago del Estero, a once días del mes de Mayo del año dos mil doce, siendo las 10.20 horas, se lleva  a cabo la Audiencia Pública Convocada por el Ente Nacional Regulador de Electricidad – ENRE – mediante Resolución N° 68/2012, con la presencia de las Instructoras designados Ing. Silvia Merzi y Dra. Ana Paula Bragulat, como así representantes de la Dirección De Energía de la Provincia de Santiago del Estero – DEPSE – y de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión S.A. - TRANSENER S.A. - y público en general que se encuentra presente.- En primer término y dando inicio a la Audiencia Pública usa de la palabra la Ing. Silvia Merzi, designada Instructora por el ENRE para este acto.---------------------------------------------------------------------------------

ING. SILVIA MERZI: Buenos días, damos comienzo a esta audiencia pública convocada mediante resolución Nº 68 del año 2012 del Ente Nacional Regulador de Electricidad acá en la Ciudad de Santiago del Estero, que tiene por objeto analizar el pedido de acceso a la capacidad existente y el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la solicitud de Ampliación al Sistema de Transporte de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Sociedad Anónima, presentada por la Dirección de Energía de la Provincia de Santiago del Estero, que consiste en la construcción de una nuea Estación Transformadora de 500/132 kV, 450 MVA denominada Estación Transformadora Santiago del Estero, de una nueva Estación de Maniobra denominada Estación Transformadora Lavalle, y de una línea de 500 KV que vinculará ambas Estaciones Transformadoras de aproximadamente ochenta y seis kilómetros.- Las partes que intervendrán en la presente audiencia son la Dirección de Energía de la Provincia de Santiago del Estero y la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Sociedad Anónima.- Debo aclarar que no ha habido otras presentaciones solicitando ser considerados en calidad de partes, y se informa que podrán participar aquellos que lo soliciten durante el transcurso de la presente Audiencia, respecto al derecho a considerar son el Artículo 11 y 56 inc j) de la Ley 24.065, la Resolución del ENRE N° 68/2012 que efectúa la presente convocatoria, las Resoluciones S.E, 77/98 y ENRE 1725/98, y Resolución ENRE N° 30/04.- Por nota del ENRE 103.532 se solicitó a la Secretaria de Energía que califique a la obra a construir para ser considerada como ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica y parte del Sistema Argentina de Interconexión, y como respuesta la Secretaría de Energía califica a las mismas como de transporte de energía eléctrica y que formarán parte del sistema ya mencionado.- No se han presentado otras pruebas que la documental que se encuentra incorporada a las actuaciones del expediente referenciado.- En cuanto al procedimiento de la presente Audiencia, en primer término usará de la palabra el representante de la Dirección de Energía de la Provincia de Santiago del Estero, luego el representante de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Sociedad Anónima, y luego se invitará a los miembros y público en general a efectuar los comentarios que consideren adecuados y finalmente quienes los deseen podrán hacer el uso del derecho de réplica y realizar los alegatos que correspondiere. Se le concede el uso de la palabra a los representantes de la Dirección de Energía de la Provincia de Santiago del Estero, se solicita que por favor se identifiquen.-

ING. FERNANDO BARRIONUEVO: Buenos días, pertenezco a la Dirección de Energía de la Provincia de Santiago del Estero. Primero voy a hacer una breve reseña respecto a la justificación de la línea y de la Estación Transformadora.- Santiago del Estero está abastecida a través de tres líneas de 132 kV, procedentes de la Estación Transformadora El Bracho, localizada en la Provincia de Tucumán. Estas líneas de 132 kV suministran a diez estaciones transformadoras de 132, 133, 13,2 kV, distribuidas en el área Capital – Banda e interior provincial.- Santiago y La Banda son las dos ciudades de mayor demanda y el interior representado por dos grandes áreas productivas, que son Quimilí, Suncho Corral y Bandera.- Diferentes factores ha influído en el incremento inusual de la demanda que se viene registrando desde hace más de seis años en la Provincia de Santiago del Estero, razón por la cual resultan insuficientes las líneas y estaciones transformadoras que forman parte del sistema de transporte.- Los registros de demandas muestran claramente el crecimiento, a pesar de los problemas de tensión del sistema.- Veamos estos números, en el año 2004 fue de 119 MW; 2005 fue de 137 MW; 2006 fue de 141 MW y 2007 de 154 MW.- Con un crecimiento promedio del 15%, 2,9% y 9,2% anual respectivamente.- En los años 2011 y 2012 las demandas registradas fueron las siguientes, en Marzo 2011 fue de 193 MW y Marzo 2012 fue de 254 MW, con crecimiento del 32,6%.- Actualmente, el sistema de transporte tiene caídas de tensión en 132 kV del orden del 10%, y como consecuencia las tensiones de salida en las barras de 13,2 kV y 33 KV, varían entre un menos 7,5 a un menos 10%, equivale a 11,8 kV, situación ésta que repercute directamente en los clientes – usuarios.- Bajo las actuales condiciones del sistema, si se produce una contingencia que deje fuera de servicio una de las líneas, que nos abastecen desde El Bracho, la provincia se encuentra expuesta a sufrir restricción del 50% de su demanda.- Se podrían dar más justificaciones de orden técnico, sobre caídas de tensión, límites de capacidad de los centros de transformación, costos de generación distribuída en lugares estratégicos mediante turbinas de generación o grupos electrógenos, costos de distribución, etc., de esta problemática que afecta al sistema.- Por ello, frente a este panorama el Gobierno de la Provincia plantea esta obra como solución integral y de largo plazo.- Ya que cualquier otra resultaría más cara e ineficiente y detendría significativamente el crecimiento de la Provincia.- Me voy a referir ahora a la Interconexión en 500 kV Lavalle – Santiago del Estero, en cuanto a la ubicación de Estaciones Transformadoras y descripción de traza seleccionada.- Estación Lavalle.- Se seleccionó una fracción ubicada a 3 km., hacia el Norte de la planta urbana de la localidad de Lavalle y 1 km., al Este de la Ruta Nacional N° 157, pavimentada.- Contiene la estructura N° 1195 de la línea en 500 kV El Bracho – Recreo. Mide 445 metros por 325 metros de ancho, totalizando una superficie de 14,46 hectáreas. El relieve es llano, con cotas que oscilan entre 464 a 468 metros sobre el nivel del mar, y se encuentra dentro de una sola parcela catrastral, cubierta por bosque natural, aprovechado para la cría de ganado en forma extensiva.- En cuanto a la nueva Estación Transformadora Lavalle 500 kV, será del tipo intemperie.- Su predio contará con el correspondiente cerco olimpico y una portería, dispondrá de una playa de 500 kV, kioscos de playas y de servicios auxiliares, Edificio de Control, Edificios de Celdas y Edificio de Depósito y Mantenimiento, helipuerto y cochera, según se muestra en el plano de planta.- Estará construída a nivel de 500 kV por un sistema de doble barra con interruptor y medio.- Comprende la provisión total de mano de obra, equipos, materiales y ejecución de obras civiles y electromecánicas, de acuerdo al siguiente detalle.- Una Playa de 500 kV formado por, un vano de 500 kV, constituido por dos campos para salida de líneas, uno de ellos con banco de reactores.- Un vano de 500 kV constituído por dos campos de salida de línea, y cuatro futuros vanos de 500 kV.-  El presupuesto de esta obra asciende a la suma de $ 146.062.116,24 centavos, que sería la Estación Transformadora Lavalle 500 KVA.- Vamos a ir ahora a la segunda parte de la obra de la línea de Extra Alta Tensión de 500 kV, en cuanto a la descripción de la traza seleccionada.- Esta alternativa se ubica en su totalidad al Norte de la Ruta Nacional N° 64, copiando en su mayor parte el trazado de la misma.- El recorrido se inicia en el predio de la Estación Transformadora Lavalle, vértice V3.1, con rumbo Sudeste por 120 metros, hasta llegar al vértice V3.2, donde gira hacia el Sudeste para alcanzar el V2.3 a los 7.8 km.- En ese trayecto atraviesa un sector cubierto por monte natural y varios cuadros pertenecientes a la Estancia “El Mangrullo”, que se encuentran desmontados y con pasturas artificiales destinadas a la cría y recría de vacunos.- A la altura de la progresiva 880 cruza el gasoducto Troncal Norte operado por Gasnor S.A.- En el tramo comprendido entre los vértices 3.3 y 3.4, el trazado copia por el Norte a la Ruta Nacional 64, a distancias que oscilan entre los 600 a 800 metros, hasta llegar al pie de las Sierras de Guasayán.- Constituye un área de relieve llano, con leve inclinación hacia el oriente en la cual se afectan campos desmontados con pasturas implantadas y pastizales naturales, alternados con isletas de bosque chaqueño degradado.- Es un sector con escasa población, sin construcciones en las inmediaciones del trazado.- A partir del V3.4, la línea cruza el Area Natural Sierra de Guasayán a lo largo de 3.7 km., separada de la Ruta Nacional 64 a distancias que varían entre 450 a 1.400 metros, que en ese sector corre en forma sinuosa.- Las altitudes aproximadas son, en la Orilla Oeste de la serranía 610 metros sobre el nivel del mar; en la cúspide 665 metros sobre el nivel del mar y en la margen Este 500 metros sobre el nivel del mar.- El relieve presenta laderas de inclinación abrupta hacia el poniente, mientras que las occidentales poseen un declive suave que llega posteriormente a conformar los llanos catamarqueños.- Posee bosques densos en los faldeos, con árboles propios de la selva de Las Yungas que pueden superar los 20 metros de altura.- Este sector presenta aspectos ambientales críticos respecto a obras como la que nos ocupa, dados por las características de su relieve, erodabilidad de suelos, vegetación, fauna y yacimientos arqueológicos y paleontológicos.- Luego de cruzar la serranía, ya en su sector pedemontano oriental, la traza transcurre en inmediaciones de los parajes de Santa Catalina y Famatina, atravesando sectores que cuentan con viviendas dispersas, lo que permite el paso de la línea sin la necesidad de afectar ninguna de ellas.- Antes de llegar al V3.6 el relieve vuelve a ser llano a suavemente ondulado, cubierto por monte natural ralo y en menor medida con parcelas desmontadas que cuentan con pasturas artificiales.- La distancia a la Ruta Nacional 64 entre los V3.5 y 3.6 varía entre los 200 y 450 metros.- En su paso por la localidad de Cerrillos la traza pasa a una distancia de 500 metros aproximadamente de canteras de áridos en producción, unas situadas hacia el Sur, del otro lado de la Ruta Nacional 64 y otra hacia el Norte.- En este sector el relieve es colinado, ubicándose la línea en el sector más bajo de los cerros que le dan el nombre al lugar.- Continúa el recorrido al Norte de la Ruta Nacional 64, a una distancia media de 1 km., hasta el paraje San Lorenzo, luego de discurrir por un sector de planicie cubierta por pastizales que alternan con monte natural degradado, destinado a la ganadería extensiva.- Las viviendas y demás mejoras rurales son sorteadas por el trazado mediante los cambios de rumbo en los V3.7 y V3.8.- A partir del V3.9 el trazado gira en dirección Nor-Noreste, para iniciar un rodeo a distancia del Basural Municipal de Santiago del Estero, que se encuentra instalado sobre la Ruta Nacional 64 y progresa hacia el Norte y del caserío instalado en el paraje Pampa Muyoj.- Se aleja así  3.1km., de dicha ruta.- En el V3.10 cambia el rumbo hacia el Este y en el V3.11 al Sudeste para buscar el emplazamiento de la futura Estación Transformadora Santiago del Estero, frentista a la Ruta Nacional 64 por su margen Norte.- Las características del terreno en este último tramo comparten las características descriptas para el anterior.- La nueva Linea de Extra Alta Tensión de 500 kV se desarrollará con dirección Sudoeste – Noreste, vinculará ambas estaciones, uniéndolas mediante una poligonal y recorriendo una longitud aproximada de 86 km.- Los soportes de suspensión están previsto materializarlos con estructuras arriostradas tipo Cross Rope en la mayor parte del trazado.- Por motivos relacionados con el relieve escarpado en las Sierras de Guasayán, se prevén 5 km., de línea con estructuras autoportantes que se extienden entre los kilómetros 25 y 30 aproximadamente, contados a partir de la Estación Transformadora Lavalle.- Para estos tramos se dispondrá de estructuras de suspensión con prestación angular de cero grado a dos grados y de dos grados a seis grados.- El presupuesto general para esta obra, asciende a $ 190.660.993,80 centavos.- Respecto a la Estación Transformadora Santiago del Estero de 500 KVA, la fracción seleccionada es frentista a la Ruta Nacional 64, pavimentada, por su margen Norte, a una distancia de 4.3 km., de límite Oeste de la planta urbana de la Ciudad de Santiago del Estero. Mide 500 metros por 500 metros, totalizando una superficie de 25 hectáreas.- El relieve es llano, con cotas que oscilan entre 219 y 221 metros sobre el nivel del mar.- Está incluida dentro de una sola parcela catastral y su uso actual es la ganadería extensiva a partir del aprovechamiento del bosque natural para la cría de ganado en forma extensiva.- La Estación Transformadora Santiago del Estero de 500/132 kV, será del tipo intemperie.- Su predio contará con el correspondiente cerco olímpico y una portería, dispondrá de una playa de 500 kV, una playa de 132 kV, kioscos de playas y un kiosco de Servicios Auxiliares, Edificio de Control, Edificios de Celdas y Edificio de Depósito y Mantenimiento, cochera y helipuerto, según se muestra en el plano de planta correspondiente.- La nueva Estación Transformadora estará construida a nivel de 500 kV por un sistema de doble barra con interruptor y medio.- En el nivel de 132 kV estará constituída por un sistema de doble barra y transferencia.- Comprende la provisión total de mano de obra, equipos, materiales y ejecución de obras civiles y electromecánicas completas para la construcción, de acuerdo al siguiente detalle, una Playa de 500 kV formado por un Vano de 500 kV constituido por un campo de salida de línea y un campo para un Banco Trifásico de transformadores monofásicos de 500/132/33 kV, 450 MVA.- Un vano de 500 kV constituido por un campo para un Banco de Reactores de Barras y un campo para salida de línea futuro.- Un futuro vano de 500 kV, una playa de 132 kV formado por un campo para acometida en 132 kV del transformador de potencia de 500/132/33 kV.- Un campo de acoplamiento de Barras, cuatro campos para salidas de Línea de Alta Tensión 132 kV y cuatro futuros campos de 132 kV.- El presupuesto general para esta obra Estación Transformadora Santiago del Estero 500 KVA, es de $ 247.703.667,20 centavos.- Ahora, el Presupuesto General para estos tres rubros asciende a un sub total de $ 584.426.777, 24 centavos.- A lo cual debemos agregar por Servicio de Inspección de Obra 3%, Servicio de Supervisión de Obra por Transener un 3% del total, cada uno de ellos por $ 17.532.803,32, lo que nos lleva a un total sin IVA de $ 619.492.383,88 centavos, y un Total General con IVA de $ 749.585.784,49 centavos.- Muchas gracias.-

ING. SILVIA MERZI: Gracias.- Continúa el representante de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Sociedad Anónima.-

ING. CARLOS GARCIA: Buenos días.- Soy representante de la Empresa de Transporte de Energia Eléctrica en Alta Tensión Sociedad Anónima, Transener.- Esta Audiencia Pública convocada por el ENRE mediante Resolución N° 68 año 2012, tiene como objeto analizar el otorgamiento del correspondiente Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción de la Nueva Estación Transformadora Santiago del Estero de 500/132 kV 450 MVA, la Nueva Estación Lavalle y la LEAT en 500 kV de 86 km., que vinculará ambas Estaciones Transformadoras.-  El encuadre normativo está contemplado en el Apéndice “A” Régimen Especial de Ampliaciones de los Sistemas de Transporte de Energía Eléctrica, con recursos provenientes del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior o con otros recursos provinciales, modificado mediante Resolución N° 208/09 de la Secretaría de Energía, e incorporado al Título II, “Ampliaciones de la Capacidad de Transporte por Contratos entre Partes” del Reglamento de Accesos a la capacidad existente y Ampliaciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica.- Transener es la responsable de la Operación y Mantenimiento del Sistema de Transporte en Extra de Alta Tensión. En su jurisdicción opera y mantiene 11.085 km, de líneas en 500 kV y 568 km., en 220 kV, 40 Estaciones Transformadoras, 13.700 MVA de Transformación. 121 puntos de conexión, equipamiento de compensación de reactivo, Automatismos DAG /DAD, supervisar a sus transportistas independientes en 2.106 km., líneas en 500 kV, 8 EETT y 4.200 MVA.- En cuanto a la descripción de la ampliación, la LEAT en 500 kV que vinculará la Estación Lavalle con la Estación Transformadora Santiago del Estero, en una distancia de 86 km., contará con Estructurqs de suspensión del tipo Cross Rope arriendadas y de suspensión especiales y retenciones del tipo autosoportadas. Disposición coplanar horizontal, cuatro subconductores por fase.- Conductores Peace River modificado de 396,56 mm2 de sección. Dos cables de guardia, uno de acero galvanizado y otro OPGW.- Respecto a la Descripción de la Ampliación Estación Lavalle, Seccionamiento de la LEAT en 500 kV, El Bracho – Recreo en el piquete N° 1195. Playa de Maniobras en 500 kV con dos vanos en configuración de interruptor y medio, con dos campos para la entrada y la salida de la LEAT en 500 kV, El Bracho – Recreo: un campo de salida para la nueva línea a la Estación Transformadora Santiago del Estero, equipado con un banco monofásico de reactores de línea de 16.66 MVA cada uno, más uno de reserva; un campo de salida de línea a una futura Estación Transformadora Catamarca.- Kioscos de playa y edificios de control y celdas, mantenimiento y depósito. Sistema de protecciones, comandos y telecontrol, señalización y alarmas, DAG, comunicaciones y SSAA.- En cuanto a la Descripción de la Ampliación Estación Transformadora Santiago del Estero 500/132 kV., una Playa de 500 kV en configuración interruptor y medio con banco monofásico de reactores de barras de 3 por 16.66 MVAr.- Bancos Monofásicos de Transformación 500/132/33 kV, 450 MVA, más fase de reserva de rápida vinculación.- Playa de 132 kV de doble barra y transferencia, con un campo de acoplamiento y 4 campos de salida de línea.- Kioscos de playa y edificios de control y celdas, mantenimiento y depósito.- Sistemas de protecciones, comando y telecontrol, señalización y alarmas, DAG, comunicaciones y SSAA.-  Debo hacer referencia a los aspectos técnicos de la solicitud, la misma contempla las adecuaciones y/o modificaciones sobre las instalaciones existentes del Sistema Argentino de Transporte en 500 kV. La memoria descriptiva de la ampliación cumple con los requerimientos establecidos en las Guías de Diseño aprobadas por el ENRE y las Especificaciones Técnicas de Transener.- Se han considerado en ambas Estaciones, Lavalle y Santiago del Estero, el espacio necesario para futuras ampliaciones.- El vínculo en 500 kV a la Provincia de Santiago del Estero, permite un importante aporte de potencia activa y reactiva a la red del área, con un efecto muy positivo para el abastecimiento y desarrollo de la Provincia.- La compensación “shunt” de la línea con el reactor neutro y el esquema de transposición de la misma, garantizan ukna alta probabilidad de éxito de recierre ante fallas monofásicas a tierra.- Los niveles máximos de potencia de cortocircuito calculados ante fallas trifásicas y monofásicas en el área de influencia de Santiago del Estero, presentan notables incrementos.- En ocasión de tramitarse la correspondiente Solicitud de Ampliación para las nuevas líneas de 132 kV y adecuaciones de la red existentes, se deberá estudiar los requerimientos de las instalaciones del sistema de 132 kV ante cortocircuito, y en los estudios de Etapa N° 2 de la presente solicitud, y conjuntamente con los respectivos estudios de Etapa N° 2 de la ampliación sobre la red de 132 kV., se deberá evaluar y analizar la necesidad de implementar un control automático ante escenarios de N 1en líneas de 500 kV del área.- Consideraciones Ambientales.- Se considera que la evaluación de Impacto Ambiental presentada cumple con los requerimientos de la normativa aplicable.- Para la etapa de construcción se deberá elaborar el correspondiente Plan de Gestión Ambiental que contenga los programas de mitigación de impactos ambientales detectados en al EIA, Resolución ENRE 546/99.- Durante la etapa de operación y mantenimiento, la ampliación estará comprendida bajo un Sistema de Planificación Ambiental Certificado, Resolución ENRE 178/2007.- Respecto a la Ejecución de la Ampliación, la Provincia de Santiago del Estero y Transener firmarán el Contrato COM, en el cual se establece, la construcción de la Ampliación estará a cargo de la Dirección de Energía de la Provincia de Santiago del Estero, quien ejercerá la función de Comitente para el Contrato de Construcción. Transener realizará la inspección, y la correspondiente supervisión de obra conforme los términos establecidos en el Título V, Art. 32 del Reglamento de Acceso y Ampliación del Sistema de Transporte en Alta Tensión.- Transener será responsable por la operación y mantenimiento de las instalaciones comprendidas en esta ampliación conforme su Contrato de Concesión.- La Jurisdicción.- Las instalaciones que comprenden la Ampliación del Sistema de Transporte quedarán afectadas al Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica, conforme los términos del Art. 13 del Reglamento de Conexión y Uso.- La Provincia de Santiago del Estero mantendrá la propiedad de las instalaciones de la Ampliación, otorgando una Concesión de Uso a favor de Transener, durante la vigencia y en los términos del Contrato de Concesión de Transener.- Límite de la Ampliación.- En el punto de seccionamiento de la LEAT Recreo – El Bracho, los límites de la Ampliación quedarán fijados a ambos lados de la estructura afectada por el seccionamiento, en los morsetos que vincularán los conductores de la LEAT existente de Recreo – El Bracho, con los conductores de la derivación a la Estación Lavalle, siendo dichos morsetos parte de la Ampliación.- En cuanto a los Límites de Jurisdicción, el límite de jurisdicción entre Transener y Transnoa, se ha propuesto se extienda hasta los pórticos de 132 kV de la Estación Transformadora Santiago del Estero, quedando dicho pórtico, los transformadores de corriente y tensión, y los seccionadores con puesta a tierra, en jurisdicción de Transener.- En lo que respecta a la Servidumbre Administrativa de Electroducto, la Dirección de Energía de la Provincia de Santiago del Estero tendrá a su cargo la constitución de la SAE a favor de Transener del nuevo tramo de LEAT y ambas Estaciones, conforme la Ley 19.552, su modificatoria Ley 24.065 y complementarias.- Operación y Mantenimiento.- Transener, responsable por la operación y mantenimiento de las instalaciones comprendidas en esta Ampliación, deberá percibir la remuneración por dichas tareas conforme al cuadro tarifario vigente.- Transnoa y Transener firmarán un Convenio de Conexión, cuyo objeto es fijar los límites de jurisdicción, establecer las responsabilidades y regular los derechos y obligaciones de las partes para la conexión a la Nueva Estación Transformadora Santiago del Estero.- Concluyendo, en virtud de los comentarios expuestos, Transener manifiesta su conformidad para el otorgamiento por parte del Ente Nacional Regulador de la Energía del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción de la Nueva Estación Transformadora Santiago del Estero, la Estación Lavalle y su Interconexión en 500 kV.- Muchas gracias.-

ING. SILVIA MERZI: Gracias.- Alguien más del publico en general quiere hacer uso de la palabra?.- En cuanto a las exposiciones realizadas voy a solicitar algunas aclaraciones.- En la convocatoria para el otorgamiento del certificado de conveniencia para la construcción de una nueva Estación Transformadora de 500/132 KV denominada Santiago del Estero, y de acuerdo a las exposiciones, quisiera se me aclare si la playa de 132 kV de la Estación Transformadora Santiago del Estero es doble barra más transferencia, o sea triple barra, o doble barra con transferencia.- Así también, cuando se hace referencia al campo previsto para Catamarca en la Estación Lavalle está completo, y finalmente, en el Dictámen Interno del ENRE se mencionó que la Solicitud contempla un Acceso y Ampliación, por ello solicito se aclare si hay puntualmente una nueva demanda que equivale a un acceso o simplemente contempla el desarrollo propio de la demanda.- Si va a hacer uso de la palabra, por favor identifíquese.-

ING. ROBERTO POLICH : Soy el Ing. Roberto Polich, de Transnoa S.A., y creo oportuno realizar algunas consideraciones sobre esta importante audiencia que se está desarrollando y que consiste en analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para esta obra, que consiste en la construcción de una nueva Estación Transformadora de 500 KV en Santiago del Estero, y que va a mejorar la calidad del servicio en toda la región del NOA, ya que va a estar formando parte del Sistema Argentino de Interconexión, y por todo ello Transnoa está de acuerdo con la necesidad de la aprobación y posterior construcción de esta importante obra.- Que además es necesaria y que contempla una estación de 500/132 kV, y una estación de maniobras en Lavalle, con una línea de 500 kV que vinculará a ambas estaciones de aproximadamente ochenta y seis kilómetros, sumándose como parte integrante del sistema argentino de interconexión.- Estas obras van a cubrir las máximas demandas del sistema de Santiago del Estero y de acuerdo a los estudios efectuados por Transnoa es necesaria su construcción, se ha tenido en cuenta para ello los estudios y proyecciones para el período 2010 a 2017 en cuanto a la demanda de servicio y que contemplan las líneas de Estación Transformadora Quimilí – Monte Quemado, Suncho Corral a Monte Quemado, que hacen necesaria la incorporación al sistema de estas obras.- Hemos recomendado en las distintas audiencias públicas que se han llevado a cabo y en las que hemos participado, hemos hecho mención a la necesidad de la incorporación y hoy lo reiteramos el sistema de comunicación que es necesario implementar, por cuanto en las situaciones críticas de la demanda se deben prever las necesidades para tales requerimientos.- Como conclusión de todo lo expuesto compartimos con la construcción de estas importantes obras y que el Gobierno de Santiago del Estero está observando la necesidad de las mismas y que lo hace a través de la Dirección de Energía de la Provincia, como lo son la construcción de una nueva estación transformadora de 500 KV, una nueva estación de maniobras con una línea de 500 KV que vinculará a ambas, en una extensión de ochenta y seis kilómetros, por lo que solicitamos que se le otorgue el correspondiente certificado de conveniencia y necesidad pública requerida para su construcción.- Nada más.-

ING. CARLOS GARCIA – Muy breve, en cuanto a la primera aclaración que se requiere si la playa de 132 kV de la Estación Transformadora Santiago del Estero es de doble barra más transferencia o doble barra con transferencia, debo decir que la playa de 132 kV es doble barra con transferencia.- Respecto a si el campo previsto para Catamarca en la Estación Lavalle estaba completo, debo aclarar que el campo previsto a Catamarca se prevé completo.-

ING. FERNANDO BARRIONUEVO: En cuanto a la solicitud de la aclaración que se requiere, quiero expresar que no hay nueva demanda y que está contemplado el desarrollo propio de la Provincia, lo cual se está fomentando de manera importante a través de leyes de promoción industrial y demás iniciativas de este Gobierno, por lo tanto no hay una nueva demanda puntual, se prevé para el desarrollo de nuestra Provincia.-

ING. SILVIA MERZI : Muchas gracias, y mi requerimiento era a los efectos de dejar aclarado por cuanto en el dictamen se menciona que la solicitud contempla un acceso y ampliación, ahora ya queda en claro y esto tiene relación con el Edicto, pero después en la certificación se hace la respectiva aclaración.- Si no se hace uso de la palabra, agradecemos la presencia de todos Ustedes, agradecemos la presencia y el interés del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero en solucionar problemas de larga data y que redundarán en beneficio de toda la comunidad, porque tienen relación directa al desarrollo de esta extensa región.- Damos por finalizada la presente Audiencia Pública.-Muchas gracias a todos.- Es la hora 11.50.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Carlos Alberto Ponce

Taquígrafo