## tot-0501
ANEXO a la Resolución ENRE N° 931/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de enero de 2005
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 87466.06
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 3076.7
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 1925.92
[5 empty] | TOTAL | 92468.68
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01

## LI-0501
ANEXO a la Resolución ENRE N° 931/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de enero de 2005
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.704 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 50.362 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 50.362 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 5.85 | C | 12.5905 | 2005-01-03 08:35 | 2005-01-03 19:35 | 11 | 660 | P | -- | 10 | 13.8495 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.8495
|  | 2 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA "0" | 132 | 2.2 | C | 12.5905 | 2005-01-03 08:37 | 2005-01-03 19:56 | 11.3167 | 679 | P | -- | 10 | 14.2524 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.2524
|  | 3 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 3.2 | C | 12.5905 | 2005-01-03 08:37 | 2005-01-03 19:56 | 11.3167 | 679 | P | -- | 10 | 14.2524 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.2524
|  | 4 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 12.5905 | 2005-01-03 09:46 | 2005-01-03 14:52 | 5.1 | 306 | P | -- | 10 | 6.4212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.4212
|  | 5 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 5.85 | C | 12.5905 | 2005-01-04 05:53 | 2005-01-04 19:01 | 13.1333 | 788 | P | -- | 10 | 16.5313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.5313
|  | 6 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA "0" | 132 | 2.2 | C | 12.5905 | 2005-01-04 05:59 | 2005-01-04 18:58 | 12.9833 | 779 | P | -- | 10 | 16.3425 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.3425
|  | 7 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 3.2 | C | 12.5905 | 2005-01-04 05:59 | 2005-01-04 19:03 | 13.0667 | 784 | P | -- | 10 | 16.4558 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.4558
|  | 8 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 12.5905 | 2005-01-04 10:21 | 2005-01-04 14:15 | 3.9 | 234 | P | -- | 10 | 4.9103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.9103
|  | 9 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO 66 | 66 | 46.8 | C | 23.5694 | 2005-01-04 23:09 | 2005-01-04 23:14 | 0.083333 | 5 | F | -- | 10 | -- | -- | 235.6942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 235.6942
|  | 10 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 71.0104 | 2005-01-05 06:52 | 2005-01-05 18:23 | 11.5167 | 691 | P | -- | 50 | 409.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 409.02
|  | 11 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 3.2 | C | 12.5905 | 2005-01-05 09:16 | 2005-01-05 15:01 | 5.75 | 345 | P | -- | 10 | 7.2395 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.2395
|  | 12 | ROJAS - JUNIN | 132 | 47.7 | C | 24.0227 | 2005-01-06 08:59 | 2005-01-06 15:25 | 6.4333 | 386 | P | -- | 10 | 15.4466 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.4466
|  | 13 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 3.2 | C | 12.5905 | 2005-01-06 09:09 | 2005-01-06 14:34 | 5.4167 | 325 | P | -- | 10 | 6.8241 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.8241
|  | 14 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA "0" | 132 | 2.2 | C | 12.5905 | 2005-01-06 09:15 | 2005-01-06 14:34 | 5.3167 | 319 | P | -- | 10 | 6.6981 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.6981
|  | 15 | LUJAN - MORÓN 2 | 132 | 43 | A | 21.6557 | 2005-01-06 17:44 | 2005-01-06 22:27 | 4.7167 | 283 | F | -- | 150 | -- | -- | 3248.349 | 9745.047 | 558.716 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13552.112
|  | 16 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | 22.0586 | 2005-01-06 18:22 | 2005-01-06 18:30 | 0.13333 | 8 | F | -- | 50 | -- | -- | 1102.9278 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1102.9278
|  | 17 | MINETTI - ZARATE | 132 | 7.1 | C | 12.5905 | 2005-01-07 05:43 | 2005-01-07 10:07 | 4.4 | 264 | P | -- | 10 | 5.5398 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.5398
|  | 18 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 15.0079 | 2005-01-07 09:16 | 2005-01-07 13:47 | 4.5167 | 271 | P | -- | 10 | 6.7836 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.7836
|  | 19 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 71.0104 | 2005-01-09 15:41 | 2005-01-09 22:50 | 7.15 | 429 | F | -- | 50 | -- | -- | 3550.521 | 10651.563 | 1473.4662 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15675.5502
|  | 20 | SAN CLEMENTE - MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ | 132 | 39 | B | 19.6412 | 2005-01-10 08:38 | 2005-01-10 18:34 | 9.9333 | 596 | P | -- | 50 | 97.5185 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 97.5185
|  | 21 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | 32.7353 | 2005-01-11 06:05 | 2005-01-11 17:55 | 11.8333 | 710 | P | -- | 10 | 38.7259 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.7259
|  | 22 | SAN CLEMENTE - MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ | 132 | 39 | B | 19.6412 | 2005-01-11 08:27 | 2005-01-11 18:33 | 10.1 | 606 | P | -- | 50 | 99.188 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 99.188
|  | 23 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | 32.7353 | 2005-01-12 03:51 | 2005-01-12 12:26 | 8.5833 | 515 | P | -- | 10 | 28.0869 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.0869
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 824.0863 | 0 | 8137.492 | 20396.61 | 2032.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31390.37
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0501 (2)
ANEXO a la Resolución ENRE N° 931/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de enero de 2005
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.704 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 50.362 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 50.362 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/3 | [22 empty] | 31390.37
|  | 24 | NORTE II - PETROQ. BAHIA BLANCA | 132 | 30 | C | 15.1086 | 2005-01-13 09:38 | 2005-01-13 13:18 | 3.6667 | 220 | P | -- | 10 | 5.5449 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.5449
|  | 25 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO 66 | 66 | 46.8 | C | 23.5694 | 2005-01-13 10:22 | 2005-01-13 11:49 | 1.45 | 87 | P | -- | 10 | 3.4176 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.4176
|  | 26 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | 32.7353 | 2005-01-14 04:13 | 2005-01-14 16:42 | 12.4833 | 749 | P | -- | 10 | 40.8537 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 40.8537
|  | 27 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | 40.34 | 2005-01-14 07:14 | 2005-01-14 10:19 | 3.0833 | 185 | F | -- | 50 | -- | -- | 2016.9981 | 6050.9943 | 16.136 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8084.1284
|  | 28 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | 32.7353 | 2005-01-17 07:21 | 2005-01-17 18:16 | 10.9167 | 655 | P | -- | 10 | 35.7469 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.7469
|  | 29 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | 32.7353 | 2005-01-18 06:14 | 2005-01-18 11:19 | 5.0833 | 305 | P | -- | 10 | 16.6295 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.6295
|  | 30 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 26.7422 | 2005-01-19 09:42 | 2005-01-19 11:02 | 1.3333 | 80 | P | -- | 10 | 3.5567 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.5567
|  | 31 | LAS ARMAS - TANDIL | 132 | 122.2 | C | 61.5424 | 2005-01-19 15:47 | 2005-01-19 17:20 | 1.55 | 93 | F | -- | 10 | -- | -- | 615.4236 | 953.9066 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1569.3303
|  | 32 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | 32.7353 | 2005-01-21 04:15 | 2005-01-21 18:50 | 14.5833 | 875 | P | -- | 10 | 47.7281 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 47.7281
|  | 33 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | 32.7353 | 2005-01-22 05:28 | 2005-01-22 18:19 | 12.85 | 771 | P | -- | 10 | 42.0649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.0649
|  | 34 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 71.0104 | 2005-01-24 06:51 | 2005-01-24 06:56 | 0.083333 | 5 | F | -- | 50 | -- | -- | 3550.521 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3550.521
|  | 35 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 26.7422 | 2005-01-24 08:19 | 2005-01-24 12:17 | 3.9667 | 238 | P | -- | 10 | 10.6167 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.6167
| * | 36 | LUJAN - MORÓN 1 | 132 | 43 | A | 21.6557 | 2005-01-24 21:48 | 2005-01-25 19:14 | 21.4333 | 1286 | FM | -- | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18980.1032
|  | 37 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C | 25.8861 | 2005-01-25 05:13 | 2005-01-25 08:49 | 3.6 | 216 | P | -- | 10 | 9.319 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.319
|  | 38 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 26.7422 | 2005-01-25 08:04 | 2005-01-25 12:47 | 4.7167 | 283 | P | -- | 10 | 12.6223 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.6223
|  | 39 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 12.5905 | 2005-01-25 09:51 | 2005-01-25 15:02 | 5.1833 | 311 | P | -- | 10 | 6.5219 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.5219
|  | 40 | CHILLAR - GONZALES CHAVEZ | 132 | 73.7 | C | 37.1168 | 2005-01-26 00:27 | 2005-01-26 00:29 | 0.033333 | 2 | F | -- | 10 | -- | -- | 371.1679 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 371.1679
|  | 41 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 26.7422 | 2005-01-26 08:51 | 2005-01-26 12:10 | 3.3167 | 199 | P | -- | 10 | 8.8784 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.8784
|  | 42 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 12.5905 | 2005-01-26 10:07 | 2005-01-26 15:05 | 4.9667 | 298 | P | -- | 10 | 6.2575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.2575
|  | 43 | CHILLAR - GONZALES CHAVEZ | 132 | 73.7 | C | 37.1168 | 2005-01-27 05:53 | 2005-01-27 08:16 | 2.3833 | 143 | P | -- | 10 | 8.8338 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.8338
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 258.5917 | 0 | 6554.1107 | 7004.9009 | 16.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64204.21
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )
|  | * | NO CONSIDERAR EN LA TASA DE FALLA

## LI-0501 (3)
ANEXO a la Resolución ENRE N° 931/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de enero de 2005
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.704 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 50.362 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 50.362 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 2/3 | [22 empty] | 64204.21
|  | 44 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | 34.8001 | 2005-01-28 09:34 | 2005-01-28 13:34 | 4 | 240 | P | -- | 10 | 13.9201 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.9201
|  | 45 | LAS ARMAS - TANDIL | 132 | 122.2 | C | 61.5424 | 2005-01-28 15:26 | 2005-01-28 18:03 | 2.6167 | 157 | F | -- | 10 | -- | -- | 615.4236 | 1612.4099 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2227.8336
|  | 46 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | 32.7353 | 2005-01-29 12:20 | 2005-01-29 15:53 | 3.55 | 213 | F | -- | 10 | -- | -- | 327.353 | 982.059 | 18.0044 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1327.4164
|  | 47 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 71.0104 | 2005-01-29 18:06 | 2005-01-29 22:57 | 4.85 | 291 | F | -- | 50 | -- | -- | 3550.521 | 10651.563 | 656.8464 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14858.9304
|  | 48 | BRAGADO - HENDERSON | 220 | 177 | A | 93.2861 | 2005-01-30 06:18 | 2005-01-30 17:38 | 11.3333 | 680 | P | -- | 150 | 1585.3969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1585.3969
|  | 49 | MAR DEL PLATA - QUEQUÉN - NECOCHEA | 132 | 129 | B | 64.967 | 2005-01-30 16:40 | 2005-01-30 16:42 | 0.033333 | 2 | F | -- | 50 | -- | -- | 3248.349 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3248.349
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 12.5905 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [11 empty] | 1599.317 | 0 | 7741.6466 | 13246.0319 | 674.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87466.06
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0501
ANEXO a la Resolución ENRE N° 931/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de enero de 2005
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.176
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 50 | LAS ARMAS | Trafo | 10 | 132/33/13,2 | 1.76 | 2005-01-04 22:16 | 2005-01-04 23:47 | 1.5167 | 91 | F | NO | -- | NO | 6 | -- | -- | 10.56 | 16.0512 | -- | -- | -- | -- | SI | 26.6112
|  | 51 | CARLOS CASARES | Trafo 3 | 5 | 66/13,2 | 0.88 | 2005-01-06 04:12 | 2005-01-06 05:30 | 1.3 | 78 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 0.6864 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.6864
|  | 52 | LAS ARMAS | Trafo | 10 | 132/33/13,2 | 1.76 | 2005-01-06 06:14 | 2005-01-06 18:05 | 11.85 | 711 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 12.5136 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.5136
|  | 53 | PUNTA ALTA | Trafo 2 | 20 | 132/33/13,2 | 3.52 | 2005-01-07 10:30 | 2005-01-07 12:29 | 1.9833 | 119 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 4.1818 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.1818
|  | 54 | CAMPANA | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2005-01-07 11:54 | 2005-01-07 12:25 | 0.51667 | 31 | F | NO | -- | SI | 60 | -- | -- | 316.8 | 164.736 | -- | -- | -- | -- | SI | 481.536
|  | 55 | PEDRO LURO | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-01-10 22:12 | 2005-01-10 22:23 | 0.18333 | 11 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 95.04 | 17.1072 | -- | -- | SI | 112.1472
|  | 56 | PINAMAR | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-01-13 09:25 | 2005-01-13 12:35 | 3.1667 | 190 | F | NO | -- | NO | 6 | -- | -- | 15.84 | 50.2128 | -- | -- | -- | -- | SI | 66.0528
|  | 57 | ROJAS | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-01-18 09:50 | 2005-01-18 16:07 | 6.2833 | 377 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 9.9475 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.9475
|  | 58 | PETROQUIMICA | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 7.04 | 2005-01-20 09:22 | 2005-01-31 23:59 | 278.6167 | 16717 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 1176.8909 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1176.8909
|  | 59 | ROJAS | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-01-25 07:18 | 2005-01-25 12:38 | 5.3333 | 320 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 8.4427 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.4427
|  | 60 | PEHUAJO | Trafo 3 | 16 | 66/13,2 | 2.816 | 2005-01-25 15:28 | 2005-01-25 16:07 | 0.65 | 39 | F | NO | -- | SI | 60 | -- | -- | 168.96 | 109.824 | -- | -- | -- | -- | SI | 278.784
|  | 61 | PEHUAJO | Trafo 3 | 16 | 66/13,2 | 2.816 | 2005-01-25 16:07 | 2005-01-26 16:01 | 23.9 | 1434 | RF | NO | -- | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 403.8144 | -- | SI | 403.8144
|  | 62 | DOLORES | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-01-27 08:11 | 2005-01-27 17:05 | 8.9 | 534 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 14.0976 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.0976
|  | 63 | PETROQUIMICA | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 7.04 | 2005-01-28 08:32 | 2005-01-28 19:00 | 10.4667 | 628 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 44.2253 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 44.2253
|  | 64 | PEHUAJO | Trafo 3 | 16 | 66/13,2 | 2.816 | 2005-01-28 09:51 | 2005-01-28 13:18 | 3.45 | 207 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 5.8291 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.8291
|  | 65 | MAR DE AJO | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-01-29 22:26 | 2005-01-29 22:38 | 0.2 | 12 | F | NO | -- | SI | 60 | -- | -- | 158.4 | 31.68 | -- | -- | -- | -- | SI | 190.08
|  | 66 | ZARATE | Trafo 3 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2005-01-30 07:18 | 2005-01-30 09:20 | 2.0333 | 122 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 6.431 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.431
|  | 67 | PEDRO LURO | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2005-01-30 11:00 | 2005-01-30 11:29 | 0.48333 | 29 | F | NO | -- | SI | 60 | -- | -- | 158.4 | 76.032 | -- | -- | -- | -- | SI | 234.432
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 1283.2459 | 0 | 828.96 | 448.536 | 95.04 | 17.1072 | 403.8144 | 0 |  | 3076.7
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0501
ANEXO a la Resolución ENRE N° 931/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de enero de 2005
|  |  | Salida en 220 kV | 4.687 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 2.343 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 1.757 | 50
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 1.757 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 68 | PRAXAIR | Alimentador a PRAXAIR | 132 | 2.343 | 2005-01-03 09:40 | 2005-01-03 17:14 | 7.5667 | 454 | P | -- | 50 | 88.6826 | -- | -- | -- | SI | 88.6826
|  | 69 | CARLOS CASARES | Alimentador 1 RURAL | 13.2 | 1.757 | 2005-01-06 04:08 | 2005-01-06 05:33 | 1.4167 | 85 | P | -- | 40 | 9.9798 | -- | -- | -- | SI | 9.9798
|  | 70 | CARLOS CASARES | Alimentador 2 URBANO-RURAL | 13.2 | 1.757 | 2005-01-06 04:09 | 2005-01-06 05:44 | 1.5833 | 95 | P | -- | 40 | 11.1042 | -- | -- | -- | SI | 11.1042
|  | 71 | CARLOS CASARES | Alimentador 3 URBANO-RURAL | 13.2 | 1.757 | 2005-01-06 04:10 | 2005-01-06 05:33 | 1.3833 | 83 | P | -- | 40 | 9.6986 | -- | -- | -- | SI | 9.6986
|  | 72 | CARLOS CASARES | Alimentador 4 a LA SOFÍA | 13.2 | 1.757 | 2005-01-06 04:11 | 2005-01-06 05:34 | 1.3833 | 83 | P | -- | 40 | 9.6986 | -- | -- | -- | SI | 9.6986
|  | 73 | PETROQUIMICA | Alimentador a LA OXÍGENA | 13.2 | 1.757 | 2005-01-08 19:50 | 2005-01-08 21:48 | 1.9667 | 118 | F | NO | 40 | -- | 70.28 | 138.4516 | -- | SI | 208.7316
|  | 74 | HENDERSON | Interruptor Trafo 1 500/220 | 220 | 4.687 | 2005-01-09 07:26 | 2005-01-09 18:02 | 10.6 | 636 | P | -- | 60 | 298.0932 | -- | -- | -- | SI | 298.0932
|  | 75 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET ING. WHITE 2 | 33 | 1.757 | 2005-01-11 08:48 | 2005-01-11 14:49 | 6.0167 | 361 | P | -- | 50 | 52.8857 | -- | -- | -- | SI | 52.8857
|  | 76 | BALCARCE | Alimentador a SAN AGUSTIN,LOBERIA | 33 | 1.757 | 2005-01-14 09:52 | 2005-01-14 13:07 | 3.25 | 195 | P | -- | 50 | 28.5512 | -- | -- | -- | SI | 28.5512
|  | 77 | 9 DE JULIO | Alimentador 2 a Coop.9 DE JULIO | 13.2 | 1.757 | 2005-01-16 17:00 | 2005-01-16 18:54 | 1.9 | 114 | F | NO | 40 | -- | 70.28 | 133.532 | -- | SI | 203.812
|  | 78 | CARLOS CASARES | Alimentador 3 URBANO-RURAL | 13.2 | 1.757 | 2005-01-17 04:54 | 2005-01-17 06:51 | 1.95 | 117 | P | -- | 40 | 13.7046 | -- | -- | -- | SI | 13.7046
|  | 79 | CARLOS CASARES | Alimentador 2 URBANO-RURAL | 13.2 | 1.757 | 2005-01-17 06:53 | 2005-01-17 09:14 | 2.35 | 141 | P | -- | 40 | 16.5158 | -- | -- | -- | SI | 16.5158
|  | 80 | MERCEDES | Alimentador a LUJAN | 33 | 1.757 | 2005-01-17 09:05 | 2005-01-17 14:25 | 5.3333 | 320 | P | -- | 50 | 46.824 | -- | -- | -- | SI | 46.824
|  | 81 | CARLOS CASARES | Alimentador 1 RURAL | 13.2 | 1.757 | 2005-01-18 10:04 | 2005-01-18 13:07 | 3.05 | 183 | P | -- | 40 | 21.4354 | -- | -- | -- | SI | 21.4354
|  | 82 | MERCEDES | Alimentador 1 a MERCEDES | 13.2 | 1.757 | 2005-01-18 10:41 | 2005-01-18 13:12 | 2.5167 | 151 | P | -- | 40 | 17.7106 | -- | -- | -- | SI | 17.7106
|  | 83 | CARLOS CASARES | Alimentador 4 a LA SOFÍA | 13.2 | 1.757 | 2005-01-18 13:08 | 2005-01-18 15:06 | 1.9667 | 118 | P | -- | 40 | 13.8452 | -- | -- | -- | SI | 13.8452
|  | 84 | MERCEDES | Alimentador 3 a MERCEDES | 13.2 | 1.757 | 2005-01-18 13:56 | 2005-01-18 15:25 | 1.4833 | 89 | P | -- | 40 | 10.4014 | -- | -- | -- | SI | 10.4014
|  | 85 | MERCEDES | Alimentador 2 a MERCEDES | 13.2 | 1.757 | 2005-01-19 09:00 | 2005-01-19 11:26 | 2.4333 | 146 | P | -- | 40 | 17.078 | -- | -- | -- | SI | 17.078
|  | 86 | CARLOS CASARES | Alimentador 2 URBANO-RURAL | 13.2 | 1.757 | 2005-01-19 09:16 | 2005-01-19 11:05 | 1.8167 | 109 | P | -- | 40 | 12.791 | -- | -- | -- | SI | 12.791
|  | 87 | CARLOS CASARES | Alimentador 3 URBANO-RURAL | 13.2 | 1.757 | 2005-01-19 11:06 | 2005-01-19 15:09 | 4.05 | 243 | P | -- | 40 | 28.4634 | -- | -- | -- | SI | 28.4634
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 707.4634 | 140.56 | 271.9836 | 0 |  | 1120.01
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0501 (2)
ANEXO a la Resolución ENRE N° 931/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de enero de 2005
|  |  | Salida en 220 kV | 4.687 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 2.343 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 1.757 | 50
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 1.757 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [15 empty] | 1120.01
|  | 88 | MERCEDES | Alimentador 4 a MERCEDES | 13.2 | 1.757 | 2005-01-19 12:34 | 2005-01-19 14:59 | 2.4167 | 145 | P | -- | 40 | 17.0078 | -- | -- | -- | SI | 17.0078
|  | 89 | CARLOS CASARES | Alimentador a LAS TOSCAS | 33 | 1.757 | 2005-01-20 05:42 | 2005-01-20 10:34 | 4.8667 | 292 | P | -- | 50 | 42.7829 | -- | -- | -- | SI | 42.7829
|  | 90 | MERCEDES | Alimentador 3 a MERCEDES | 13.2 | 1.757 | 2005-01-20 09:03 | 2005-01-20 12:41 | 3.6333 | 218 | P | -- | 40 | 25.5116 | -- | -- | -- | SI | 25.5116
|  | 91 | MERCEDES | Alimentador a SUIPACHA | 33 | 1.757 | 2005-01-20 09:19 | 2005-01-20 13:47 | 4.4667 | 268 | P | -- | 50 | 39.2689 | -- | -- | -- | SI | 39.2689
|  | 92 | MERCEDES | Alimentador 7 a MERCEDES | 13.2 | 1.757 | 2005-01-24 08:30 | 2005-01-24 12:33 | 4.05 | 243 | P | -- | 40 | 28.4634 | -- | -- | -- | SI | 28.4634
|  | 93 | MERCEDES | Alimentador 8 a MERCEDES | 13.2 | 1.757 | 2005-01-24 09:05 | 2005-01-24 13:59 | 4.9 | 294 | P | -- | 40 | 34.4372 | -- | -- | -- | SI | 34.4372
|  | 94 | MERCEDES | Alimentador 5 a MERCEDES | 13.2 | 1.757 | 2005-01-25 09:01 | 2005-01-25 11:24 | 2.3833 | 143 | P | -- | 40 | 16.7266 | -- | -- | -- | SI | 16.7266
|  | 95 | MERCEDES | Alimentador 6 a MERCEDES | 13.2 | 1.757 | 2005-01-25 12:32 | 2005-01-25 13:23 | 0.85 | 51 | P | -- | 40 | 5.9738 | -- | -- | -- | SI | 5.9738
|  | 96 | DOLORES | Línea a GUIDO | 33 | 1.757 | 2005-01-27 17:28 | 2005-01-27 19:39 | 2.1833 | 131 | F | NO | 50 | -- | 87.85 | 191.513 | -- | SI | 279.363
|  | 97 | HENDERSON | Interruptor Trafo 1 500/220 | 220 | 4.687 | 2005-01-30 06:23 | 2005-01-30 17:38 | 11.25 | 675 | P | -- | 60 | 316.3725 | -- | -- | -- | SI | 316.3725
[6 empty] | 1.757 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.757 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.757 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.757 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.757 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.757 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.757 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.757 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.757 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.757 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 526.5448 | 87.85 | 191.513 | 0 |  | 1925.92
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## transba
ANEXO a la Resolución ENRE N° 931/2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de enero de 2005 (provisorio)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2004-01-01 | 2004-02-01 | 2004-03-01 | 2004-04-01 | 2004-05-01 | 2004-06-01 | 2004-07-01 | 2004-08-01 | 2004-09-01 | 2004-10-01 | 2004-11-01 | 2004-12-01 | 2005-01-01
|  | 1 | BRAGADO - HENDERSON | 220 | 177 | A | bar: 2004-12-01
|  | 2 | AZUL - LAS FLORES | 132 | 107 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C
|  | 4 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | bar: 2004-01-01
|  | 5 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C
|  | 6 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 109 | C | bar: 2004-04-01
|  | 7 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C | 2004-01-01: 1; 2004-05-01: 2; 2004-07-01: 1; 2004-08-01: 5
|  | 8 | BRAGADO - CHACABUCO | 132 | 60.6 | B
|  | 9 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B
|  | 10 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B | 2004-07-01: 2
|  | 11 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C
|  | 12 | C. PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C
|  | 13 | CAMPANA - NUEVA CAMPANA | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 14 | CAMPANA - SIDERCA | 132 | 0.3 | C
|  | 15 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | bar: 2004-03-01
|  | 16 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 2004-03-01: 1; 2004-05-01: 1; 2004-08-01: 2; 2004-10-01: 1
|  | 17 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C
|  | 18 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C | bar: 2004-04-01
|  | 19 | CNEL. DORREGO - TRES ARROYOS | 132 | 99 | C | bar: 2004-05-01
|  | 20 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 2004-08-01: 2
|  | 21 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 87.4 | C | bar: 2004-08-01; 2004-10-01
|  | 22 | EASTMAN T - EASTMAN | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 134.8 | A | bar: 2004-07-01; 2004-11-01
|  | 24 | GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS | 132 | 47 | C | bar: 2004-05-01
|  | 25 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C | bar: 2004-01-01; 2004-08-01
|  | 26 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C
|  | 27 | JUNIN - IMSA - LINCOLN | 132 | 70 | B | bar: 2004-08-01 to 2004-09-01
|  | 28 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C
|  | 29 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | bar: 2004-05-01; 2004-08-01
|  | 30 | LAS ARMAS - TANDIL | 132 | 122.2 | C
|  | 31 | LAS FLORES - MONTE | 132 | 86.8 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | bar: 2004-08-01; 2004-12-01
|  | 33 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C
|  | 34 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 41.7 | C
|  | 35 | LUJAN - MORÓN 1 | 132 | 43 | A
|  | 36 | LUJAN - MORÓN 2 | 132 | 43 | A | bar: 2004-01-01; 2004-07-01
|  | 37 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C
|  | 38 | MAR DEL PLATA - MIRAMAR | 132 | 49.9 | C | bar: 2004-11-01
|  | 39 | MAR DEL PLATA - QUEQUEN | 132 | 126.3 | B | 2004-02-01: 1; 2004-06-01: 1; 2004-07-01: 1; 2004-08-01: 2
|  | 40 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B | bar: 2004-09-01
|  | 41 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 97.5 | A
|  | 42 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C
|  | 43 | NORTE II - PETROQ. BAHIA BLANCA | 132 | 30 | C
|  | 44 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 3.2 | C | bar: 2004-01-01
|  | 45 | NUEVA CAMPANA - ZARATE | 132 | 10.6 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 46 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA "0" | 132 | 2.2 | C | bar: 2004-07-01
|  | 47 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C
|  | 48 | OLAVARRIA - GONZALEZ CHAVEZ | 132 | 152 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 49 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 120.6 | C
|  | 50 | OLAVARRIA - LAPRIDA | 132 | 99.7 | C
|  | 51 | OLAVARRIA - TANDIL | 132 | 133.2 | A
|  | 52 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 31.2 | C | bar: 2004-05-01
|  | 53 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | bar: 2004-03-01 to 2004-05-01
|  | 54 | PERGAMINO - RAMALLO | 132 | 66.8 | C
|  | 55 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C | bar: 2004-01-01
|  | 56 | PERGAMINO - SAN NICOLAS | 132 | 70.8 | C
|  | 57 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C
|  | 58 | C. PIEDRABUENA - ING. WHITE | 132 | 1.1 | C
|  | 59 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | bar: 2004-06-01 to 2004-07-01
|  | 60 | PIGÜE - TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 132.3 | C
|  | 61 | PINAMAR - VILLA GESELL | 132 | 16.3 | C
|  | 62 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C
|  | 63 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | bar: 2004-12-01
|  | 64 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 13 | C
|  | 65 | ROJAS - JUNIN | 132 | 47.7 | C | bar: 2004-01-01; 2004-08-01
|  | 66 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.2 | C | 2004-01-01: 2; 2004-08-01: 1
|  | 67 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | bar: 2004-05-01; 2004-08-01
|  | 68 | SAN CLEMENTE - MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ | 132 | 39 | B | bar: 2004-03-01 to 2004-04-01
|  | 69 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | bar: 2004-02-01
|  | 70 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B
|  | 71 | SAN NICOLAS EXTG - SAN NICOLAS | 132 | 0.4 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 72 | SAN PEDRO - EASTMAN T | 132 | 63.1 | C | bar: 2004-01-01
|  | 73 | SAN PEDRO - PAPEL PRENSA | 132 | 10.9 | B
|  | 74 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C
|  | 75 | SAN PEDRO - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 58 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 76 | SAN NICOLÁS - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 23.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 77 | TANDIL - BALCARCE | 132 | 103.6 | C | bar: 2004-03-01
|  | 78 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C | bar: 2004-06-01
|  | 79 | TANDIL - BARKER | 132 | 47.7 | C | bar: 2004-02-01
|  | 80 | TRENQUE LAUQUEN - GRAL. PICO | 132 | 77 | C
|  | 81 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A
|  | 82 | URBANA SAN NICOLÁS - SAN NICOLAS | 132 | 6.5 | C
|  | 83 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C | bar: 2004-03-01
|  | 84 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C
|  | 85 | VILLA LIA "T" - ANTONIO DE ARECO | 132 | 18.4 | C | bar: 2004-09-01
|  | 86 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C | bar: 2004-09-01
|  | 87 | VILLA LIA "T" - VILLA LIA | 132 | 8 | C | bar: 2004-09-01
|  | 88 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | bar: 2004-07-01
|  | 89 | ZARATE - EASTMAN T | 132 | 11 | C | bar: 2004-01-01
|  | 90 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C
|  | 91 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 54 | C | bar: 2004-01-01; 2004-03-01; 2004-12-01
|  | 92 | CAP. SARMIENTO - ANTONIO DE ARECO - LUJAN | 66 | 81.3 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 93 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C
|  | 94 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO 66 | 66 | 46.8 | C | bar: 2004-12-01
|  | 95 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | bar: 2004-08-01
|  | 96 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | bar: 2004-04-01
|  | 97 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | 2004-05-01: 1; 2004-08-01: 2
|  | 98 | NUEVA CAMPANA - MINETTI | 132 | 5 | C | 2004-01-01: 2
|  | 99 | MINETTI - ZARATE | 132 | 7 | C | bar: 2004-01-01; 2004-10-01
|  | 100 | EASTMAN T - PROTISA | 132 | 5.5 | C
|  | 101 | PROTISA - EASTMAN | 132 | 1 | C
|  | 102 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C
|  | 103 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | bar: 2004-08-01; 2004-11-01
|  | 104 | PETROQ. BAHIA BLANCA - PROFERTIL | 132 | 1.8 | C
|  | 105 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 6.1 | C | 2004-01-01: 3
|  | 106 | PRAXAIR - CAMPANA | 132 | 1.1 | C
|  | 107 | PUNTA ALTA - CORONEL ROSALES | 132 | 4.15 | C
|  | 108 | PAPEL PRENSA - BARADERO | 132 | 24 | C
|  | 109 | SALTO - BA CHACABUCO | 132 | 60.1 | C
|  | 110 | LA PAMPITA - LAPRIDA | 132 | 72.2 | C
|  | 111 | OLAVARRIA - LA PAMPITA | 132 | 27.5 | C
|  | 112 | QUEQUEN - NECOCHEA | 132 | 2.7 | C
|  | 113 | C. SARMIENTO - S.A. DE ARECO | 66 | 31.5 | C
|  | 114 | S.A. DE ARECO - LUJAN BAS | 66 | 49.8 | C | bar: 2004-02-01
|  | 115 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C | bar: 2004-05-01
|  | 116 | CHILLAR - OLAVARRIA | 132 | 89.1 | C
|  | 117 | CHILLAR - GONZALEZ CHAVES | 132 | 73.8 | C | bar: 2004-12-01
|  | 118 | CACHARI - RAUCH | 132 | 19.6 | C
|  | 119 | AZUL - CACHARI | 132 | 55.7 | C
|  | 120 | CACHARI - LAS FLORES | 132 | 51.3 | C
|  | 121 | INDIO RICO - PRINGLES | 132 | 44.4 | C
|  | 122 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C | bar: 2004-01-01
|  | 123 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C
|  | 124 | LAS FLORES - ROSAS | 132 | 28.4 | C | bar: 2004-08-01
|  |  |  | Longitud Total | 6089.25 | km
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 19 | 4 | 7 | 5 | 11 | 3 | 9 | 24 | 5 | 3 | 3 | 6
[6 empty] | TASA DE FALLA | 1.99 | 2.15 | 2.04 | 2 | 2.04 | 2.04 | 1.94 | 1.89 | 2.09 | 1.86 | 1.79 | 1.71 | 1.6258
VALOR PROVISORIO
|  | XXXX | LINEAS NO COMPUTADAS |  | TASA DE FALLA |  | 2004-01-01: 1.6258; 2004-02-01: SALIDAS x AÑO / 100 km