## TOTAL
ANEXO IX al Memorandum D.T.E.E. N° 580 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2015-05-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Agosto de 2015
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 170815.4335
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 35076.0218
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 1113.6527
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 109124.532
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 12017.124 | 6008.562
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 27085.9292
[5 empty] | TOTAL | 361241.2551
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO IX al Memorandum D.T.E.E. N° 580 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Agosto de 2015
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 137169.49 | 19530.6 | 93040.5 | 475701.63 | 2093.08 | 2900289.31
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2828 | 1271 | 3469 | 11800 | 134 | 7987
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 8 | 1 | 34 | 18 | 35 | 17
|  | Índices | DAM |  | 0.99446 | 0.99825 | 0.99694 | 0.9954 | 0.99822 | 0.95855
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.28289 | 0.078678 | 0.98011 | 0.15254 | 0.26119 | 0.21285
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.41636 | 0.73046 | 0.047681 | 0.47024 | -0.7993 | -1.5195
|  | compara |  |  | 0.41636 | 0.73046 | 0.047681 | 0.47024 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.52053 | 0.92912 | 0.01989 | 0.69492 | 0.62687 | 0.69153
|  | corchetes |  |  | 0.93689 | 1.6596 | 0.067571 | 1.1652 | 0.62687 | 0.69153
|  | compara |  |  | 0.93689 | 1.6596 | 0.067571 | 1.1652 | 0.62687 | 0.69153
|  | premio |  |  | 170815.4335 | 35076.0218 | 1113.6527 | 109124.532 | 12017.124 | 27085.9292
|  | compara |  |  | 170815.4335 | 35076.0218 | 1113.6527 | 109124.532 | 12017.124 | 27085.9292
|  |  | PREMIO |  | 170815.4335 | 35076.0218 | 1113.6527 | 109124.532 | 12017.124 | 27085.9292
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2015-05-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas