## Jun Nov 2015
ANEXO XIII al Memorándum D.T.E.E. N° 580 / 2016 .
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSENER S.A.
TOTAL DE SANCIONES, INCENTIVOS E ICM
| 1 | FALSE
Junio - Noviembre de 2015
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  |  |  | Monto sanción ($) | Destino |  | Incentivos
[5 empty] | Inversiones | Usuarios | Res. ENRE Nº 91/15
|  |  | JUNIO | 5135646.5593 | 416414.09 | 4719232.4693 | 362835.7976
|  |  | JULIO | 1670706.3162 | 451986.25 | 1218720.0662 | 367490.513
|  |  | AGOSTO | 4389577.3741 | 1443406.75 | 2946170.6241 | 361241.2551
|  |  | SEPTIEMBRE | 1411092.0914 | 222975.52 | 1188116.5714 | 357341.3871
|  |  | OCTUBRE | 4203780.4242 | 1618332.31 | 2585448.1142 | 380774.4308
|  |  | NOVIEMBRE | 5185654.5815 | 695091.83 | 4490562.7515 | 359767.6266
|  |  | TOTALES | 21996457.3467 | 4848206.75 | 17148250.5967 | 2189451.0101

## Inversiones
ANEXO XIII al Memorándum D.T.E.E. N° 580 / 2016 .
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
MONTO TOTAL DESTINADO A INVERSIONES ADICIONALES CONFORME EL PUNTO 6.1.3. DEL ACTA ACUERDO
1
Junio - Noviembre de 2015
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | JUNIO | ANEXO I | CONEXIÓN - Transformador | 69378.22
|  |  |  | CONEXIÓN - SALIDAS | 347035.87
|  | JULIO | ANEXO II | CONEXIÓN - Transformador | 29949.19
|  |  |  | CONEXIÓN - SALIDAS | 422037.06
|  | AGOSTO | ANEXO III | CONEXIÓN - Transformador | 105846.47
|  |  |  | CONEXIÓN - SALIDAS | 1337560.28
|  | SEPTIEMBRE | ANEXO IV | CONEXIÓN - Transformador | 143151.74
|  |  |  | CONEXIÓN - SALIDAS | 79823.78
|  | OCTUBRE | ANEXO V | CONEXIÓN - Transformador | 1209158.5
|  |  |  | CONEXIÓN - SALIDAS | 409173.81
|  | NOVIEMBRE | ANEXO VI | CONEXIÓN - Transformador | 97468.64
|  |  |  | CONEXIÓN - SALIDAS | 597623.19
|  |  | TOTAL |  | 4848206.75

## USUARIOS
ANEXO XIII al Memorándum D.T.E.E. N° 580 / 2016 .
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
MONTO TOTAL DESTINADO A USUARIOS
1
Junio - Noviembre de 2015
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
[5 empty] | EQUIPO PROPIO | T.T.I.I. | SUPERVISIÓN
|  | JUNIO | ANEXO I | LÍNEAS | 3244121.91
|  |  |  | REACTIVO | 1383047.14
|  |  |  | TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES |  | 60924.8
|  |  |  | SUPERVISION |  |  | 31138.6193
|  | JULIO | ANEXO II | LÍNEAS | 309154.34
|  |  |  | REACTIVO | 561650.67
|  |  |  | TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES |  | 311388.36
|  |  |  | SUPERVISION |  |  | 36526.6962
|  | AGOSTO | ANEXO III | LÍNEAS | 104594.55
|  |  |  | REACTIVO | 2601485.96
|  |  |  | TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES |  | 168965.47
|  |  |  | SUPERVISION |  |  | 71124.6441
|  | SEPTIEMBRE | ANEXO IV | LÍNEAS | 72973.87
|  |  |  | REACTIVO | 897861.44
|  |  |  | TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES |  | 189348.5
|  |  |  | SUPERVISION |  |  | 27932.7614
|  | OCTUBRE | ANEXO V | LÍNEAS | 1334017.48
|  |  |  | REACTIVO | 990423.65
|  |  |  | DAG | 41141.06
|  |  |  | TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES |  | 181819.69
|  |  |  | SUPERVISION |  |  | 38046.2342
|  | NOVIEMBRE | ANEXO VI | LÍNEAS | 2858447
|  |  |  | REACTIVO | 1241873.92
|  |  |  | TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES |  | 304790.15
|  |  |  | SUPERVISION |  |  | 85451.6815
|  |  |  | TOTAL | 15640792.99 | 1217236.97 | 290220.6367

## ICM
ANEXO XIII al Memorándum D.T.E.E. N° 580 / 2016 .
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INDICES DE CALIDAD MEDIA
Junio - Noviembre de 2015
|  |  |  | Líneas | Transformadores | Salidas | Reactivos
|  | Suma uxt |  | 96667.779 | 205312 | 1445.383 | 2384940.8
|  | Ut |  | 7568 | 11950 | 134 | 7987
|  | T |  | 4392 | 4392 | 4392 | 4392
|  | Indisponibilidad media |  | 0.0029083 | 0.0039119 | 0.0024559 | 0.067988
|  | Indice Acta Acuerdo |  | 0.0018408 | 0.0039112 | 0.0035352 | 0.058287
|  | Destino |  | Usuario | Inversiones | Inversiones | Usuario
|  | Premios (Valor positivo + 50%) |  | -0.0010675 | -6.512e-07 | 0.0010792 | -0.0097005
TASA DE FALLA MEDIA - DESTINO
|  |  | Tasa de falla Promedio |  | 0.47
|  |  | Tasa de falla Acta Acuerdo |  | 0.73
|  |  | Destino |  | Inversiones | #DIV/0!

## TASA FALLA
ANEXO XIII al Memorándum D.T.E.E. N° 580 / 2016 .
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de noviembre de 2015
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 | #REF!
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52 | #REF!
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | bar: 2014-11-01; 2015-01-01 to 2015-02-01
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 | #REF!
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | bar: 2014-12-01 to 2015-01-01
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A | bar: 2015-02-01
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C | bar: 2015-01-01
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C | bar: 2015-04-01; 2015-07-01
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C | bar: 2015-03-01
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | bar: 2014-12-01
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B | bar: 2015-02-01
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | 2014-12-01: 2
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8 | #REF! | bar: 2014-12-01
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7 | #REF!
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A | bar: 2015-06-01
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A | bar: 2015-06-01; 2015-10-01
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B | bar: 2015-02-01 to 2015-03-01
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | bar: 2015-01-01
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | ROSARIO OESTE - RIO CORONDA | 500 | 64.99 | C | 2015-03-01: 2
|  |  | RIO CORONDA - SANTO TOME | 500 | 137.94 | A | bar: 2015-06-01
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | C | bar: 2015-08-01; 2015-10-01
C
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | bar: 2014-11-01; 2015-02-01; 2015-08-01
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 2014-11-01: 2; 2015-08-01: 1
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | bar: 2015-04-01
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | bar: 2015-10-01
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | 2014-11-01: 1; 2015-01-01: 1; 2015-03-01: 1; 2015-04-01: 2; 2015-05-01: 1; 2015-07-01: 2
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C | bar: 2015-07-01
C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | GRAL RODRIGUEZ - ATUCHA II | 500 | 67.45 | bar: 2015-06-01; 2015-08-01
|  |  | ATUCHA II - RAMALLO | 500 | 117.26
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | A
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A
B
B
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | A
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | C
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | B | bar: 2014-12-01
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | bar: 2015-03-01
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85
|  | 70 | RECREO - LA RIOJA SUR | 500 | 150.3
|  | 71 | M.BELGRANO - G.RODRIGUEZ | 500 | 41.4
C
|  |  |  | Longitud Total | 9903.14
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.4746
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.4746 | Salidas X Año / 100Km