## tot-0904
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 829 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
EPEN
TOTAL DE PENALIZACIONES
1
Desde el 01 al 30 de abril de 2009
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 33.29
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 1402.79
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 728.94
[5 empty] | TOTAL | 2165.02
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 335/08

## LI-0904
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 829 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de abril de 2009
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 136.42 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA (RF) | REDUCCIÓN RESTANTE (RR) | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | ARROYITO - P.I.A.P. 2 | 132 | 2 | 2.7284 | 2009-04-03 08:15 | 2009-04-03 11:49 | 3.5667 | 214 | P | -- | -- | 2.9221 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.9221
|  | 2 | ALTO VALLE - CENTENARIO | 132 | 16.6 | 22.6457 | 2009-04-28 09:54 | 2009-04-28 14:22 | 4.4667 | 268 | P | -- | -- | 30.3679 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.3679
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [21 empty] | 33.29

## TR-0904
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 829 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de abril de 2009
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.479
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [ MVA ] | U [ kV ] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 3 | PLANICIE BANDERITA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 7.185 | 2009-04-13 09:18 | 2009-04-13 10:23 | 1.0833 | 65 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 2.3279 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.3279
|  | 4 | COLONIA VALENTINA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,1 | 7.185 | 2009-04-19 08:07 | 2009-04-19 13:35 | 5.4667 | 328 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 11.7906 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.7906
|  | 5 | PUESTO HERNANDEZ | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 7.185 | 2009-04-22 09:35 | 2009-04-22 14:26 | 4.85 | 291 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 6.2725 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.2725
|  | 6 | EL TRAPIAL | TRAFO 2 | 40 | 132/33/13,2 | 19.16 | 2009-04-25 12:24 | 2009-04-26 11:27 | 23.05 | 1383 | F | NO | -- | NO | 3 | -- | -- | 57.48 | 1324.914 | -- | -- | -- | -- | SI | 1382.394
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA ; F - FORZADA | [22 empty] | 1402.79

## SA-0904
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 829 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de abril de 2009
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 6.345 | 50
|  |  | Salida en 33 kV = | 4.759 | 25
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 4.759 | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida Hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 7 | CHIHUIDO II | SALIDA CHIHUIDO I | 132 | 6.345 | 2009-04-01 11:15 | 2009-04-01 14:37 | 3.3667 | 202 | P | -- | 50 | 106.9133 | -- | -- | -- | SI | 106.9133
|  | 8 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENT. ELECTROBOMBAS | 13.2 | 4.759 | 2009-04-07 08:17 | 2009-04-07 10:05 | 1.8 | 108 | P | -- | 20 | 17.1324 | -- | -- | -- | SI | 17.1324
|  | 9 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENT. BAT. 7 Y 8 | 13.2 | 4.759 | 2009-04-07 10:10 | 2009-04-07 12:23 | 2.2167 | 133 | P | -- | 20 | 21.13 | -- | -- | -- | SI | 21.13
|  | 10 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENT. BAT. 2 Y 5 | 13.2 | 4.759 | 2009-04-07 12:32 | 2009-04-07 15:27 | 2.9167 | 175 | P | -- | 20 | 27.7926 | -- | -- | -- | SI | 27.7926
|  | 11 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENT. BAT. 1,3 Y 6 | 13.2 | 4.759 | 2009-04-07 15:35 | 2009-04-07 17:25 | 1.8333 | 110 | P | -- | 20 | 17.4179 | -- | -- | -- | SI | 17.4179
|  | 12 | PCIE. BANDERITA | SALIDA LINEA LOMA DE LA LATA | 132 | 6.345 | 2009-04-13 09:16 | 2009-04-13 10:25 | 1.15 | 69 | P | -- | 50 | 36.4838 | -- | -- | -- | SI | 36.4838
|  | 13 | PCIE. BANDERITA | ALIMENTADOR EL CHAÑAR | 13.2 | 4.759 | 2009-04-13 09:18 | 2009-04-13 10:23 | 1.0833 | 65 | P | -- | 20 | 10.2794 | -- | -- | -- | SI | 10.2794
|  | 14 | PCIE. BANDERITA | ALIMENTADOR H.C.C. | 13.2 | 4.759 | 2009-04-13 09:18 | 2009-04-13 10:23 | 1.0833 | 65 | P | -- | 20 | 10.2794 | -- | -- | -- | SI | 10.2794
|  | 15 | PCIE. BANDERITA | SALIDA LINEA P. GRANDE | 33 | 4.759 | 2009-04-13 09:18 | 2009-04-13 10:23 | 1.0833 | 65 | P | -- | 25 | 12.8493 | -- | -- | -- | SI | 12.8493
|  | 16 | PCIE. BANDERITA | ALIMENTADOR EL CHAÑAR | 33 | 4.759 | 2009-04-13 09:18 | 2009-04-13 10:23 | 1.0833 | 65 | P | -- | 25 | 12.8493 | -- | -- | -- | SI | 12.8493
|  | 17 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR SAN JORGE | 33 | 4.759 | 2009-04-15 08:33 | 2009-04-15 10:40 | 2.1167 | 127 | P | -- | 25 | 25.2227 | -- | -- | -- | SI | 25.2227
|  | 18 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR CHIUIDO | 33 | 4.759 | 2009-04-15 12:35 | 2009-04-15 15:37 | 3.0333 | 182 | P | -- | 25 | 36.0494 | -- | -- | -- | SI | 36.0494
|  | 19 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR OLEODUCTO MZA. | 33 | 4.759 | 2009-04-16 08:37 | 2009-04-16 11:59 | 3.3667 | 202 | P | -- | 25 | 40.0946 | -- | -- | -- | SI | 40.0946
|  | 20 | COLONIA VALENTINA | DISTRIBUIDOR PLOTTIER | 13.2 | 4.759 | 2009-04-19 08:07 | 2009-04-19 13:35 | 5.4667 | 328 | P | -- | 20 | 52.0635 | -- | -- | -- | SI | 52.0635
|  | 21 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENT. PLANTA IND. AGUA DULCE | 33 | 4.759 | 2009-04-21 11:05 | 2009-04-21 13:55 | 2.8333 | 170 | P | -- | 25 | 33.6699 | -- | -- | -- | SI | 33.6699
|  | 22 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR PIAS 1 | 33 | 4.759 | 2009-04-21 14:11 | 2009-04-21 17:05 | 2.9 | 174 | P | -- | 25 | 34.5027 | -- | -- | -- | SI | 34.5027
|  | 23 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR PIAS 2 | 33 | 4.759 | 2009-04-22 08:20 | 2009-04-22 11:03 | 2.7167 | 163 | P | -- | 25 | 32.3612 | -- | -- | -- | SI | 32.3612
|  | 24 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR O.T.S.A. | 33 | 4.759 | 2009-04-22 14:30 | 2009-04-22 17:31 | 3.0167 | 181 | P | -- | 25 | 35.9305 | -- | -- | -- | SI | 35.9305
|  | 25 | ARROYITO | SALIDA LINEA AGUA CAJON 2 | 132 | 6.345 | 2009-04-24 09:22 | 2009-04-24 14:36 | 5.2333 | 314 | P | -- | 50 | 165.9218 | -- | -- | -- | SI | 165.9218
[6 empty] | 4.759 | [6 empty] | #REF! | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 728.94

## TASA FALLA
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 829 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN
(TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL)
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de abril de 2009 (provisoria).-
|  |  | LÍNEAS | U [kV[ | Long. [km] | Tipo | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-04-01
|  | 1 | ARROYITO - CHARROYITO 1 | 132 | 1 | L
|  | 2 | ARROYITO - CHARROYITO 2 | 132 | 1 | L
|  | 3 | ARROYITO - CHARROYITO 3 | 132 | 1 | L
|  | 4 | ARROYITO - CHOCON 1 | 132 | 25 | L | bar: 2008-10-01; 2009-01-01
|  | 5 | ARROYITO - CHOCON 2 | 132 | 25 | L | bar: 2009-01-01
|  | 6 | ARROYITO - PIAP 1 | 132 | 2 | L
|  | 7 | ARROYITO - PIAP 2 | 132 | 2 | L
|  | 8 | ALTO VALLE - CENTENARIO | 132 | 17 | L | bar: 2008-11-01
|  | 10 | ALTO VALLE - COLONIA VALENTINA - ARROYITO | 132 | 58.9 | L | bar: 2008-10-01 to 2008-11-01; 2009-01-01
|  | 11 | CHOCON OESTE - CHOCON | 132 | 3.5 | L
|  | 18 | MEDANITOS - PTO. SECCIONAMIENTO | 132 | 41 | L
|  | 19 | PIEDRA DEL AGUILA - EL CHOCON | 132 | 170 | L | bar: 2008-06-01
|  | 20 | PLAYA PLANICIE BANDERITA - PCIE. BANDERITA | 132 | 1.5 | L
|  | 21 | PTO. SECCIONAMIENTO - PTO. HERNANDEZ | 132 | 89 | L | bar: 2008-07-01; 2008-10-01; 2009-01-01 to 2009-02-01
|  | 22 | PTO. SECCIONAMIENTO - SEÑAL PICADA | 132 | 18 | L
|  | 29 | PUESTO HERNANDEZ - CHIUHIDO II | 132 | 19.5 | L
|  | 30 | CHIUHIDO II - EL TRAPIAL | 132 | 4.9 | L | bar: 2008-06-01
|  | 31 | EL TRAPIAL - LOMA DE LA LATA | 132 | 142 | L
|  |  |  | Longitud Total | 622.3
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0
[6 empty] | TASA DE FALLA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2.25 | 2.09 | 2.09
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 2.09 |  | SALIDAS x AÑO / 100 km