## TOT-0913
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 356 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2013
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 312673.48
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 47508.69
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 12488.21
|  | 3.- | Equipamiento propio Res. 01_03 |  |  |  | 26.46
[5 empty] | TOTAL | 372696.84
Valores remuneratorios según Res. PEN N° 1460/05- Convenio de renovación del Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo

## LI-09 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 356 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 238.057 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 227.479 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 227.479 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 264187 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 103.29 | A | 234.9631 | 2013-09-01 07:40 | 2013-09-01 09:53 | 2.2167 | 133 | P | 0,000 | 150 | 782.427 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 782.427
|  | 2 | 264189 | 1402 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A | 239.7629 | 2013-09-01 08:01 | 2013-09-01 16:44 | 8.7167 | 523 | P | 0,000 | 150 | 3136.0983 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3136.0983
|  | 3 | 264631 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 108.28 | 2013-09-02 07:52 | 2013-09-02 08:00 | 0.13333 | 8 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1082.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1082.8
|  | 4 | 264632 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 108.28 | 2013-09-02 08:01 | 2013-09-02 17:14 | 9.2167 | 553 | P | 0,000 | 10 | 99.8342 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 99.8342
|  | 5 | 264636 | 5043 | RAMALLO - SIDERAR 1 | 132 | 6.75 | C | 56.8697 | 2013-09-02 09:33 | 2013-09-02 15:03 | 5.5 | 330 | P | 0,000 | 10 | 31.2784 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.2784
|  | 6 | 264637 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 161.0551 | 2013-09-02 09:41 | 2013-09-02 10:31 | 0.83333 | 50 | P | 0,000 | 50 | 66.8379 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.8379
|  | 7 | 264641 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 108.28 | 2013-09-03 08:08 | 2013-09-03 17:36 | 9.4667 | 568 | P | 0,000 | 10 | 102.5412 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 102.5412
|  | 8 | 264643 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 161.0551 | 2013-09-03 08:37 | 2013-09-03 16:18 | 7.6833 | 461 | P | 0,000 | 50 | 618.4517 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 618.4517
|  | 9 | 264644 | 4702 | CHACABUCO IND. - SALTO 1 | 132 | 60.1 | C | 136.7149 | 2013-09-03 08:42 | 2013-09-03 17:23 | 8.6833 | 521 | P | 0,000 | 10 | 118.6685 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 118.6685
|  | 10 | 264646 | 4701 | CHACABUCO - CHACABUCO IND. 1 | 132 | 15.9 | C | 56.8697 | 2013-09-03 09:06 | 2013-09-03 17:16 | 8.1667 | 490 | P | 0,000 | 10 | 46.4626 | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | SI | 46.4626
|  | 11 | 264653 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | 56.8697 | 2013-09-03 10:06 | 2013-09-03 14:40 | 4.5667 | 274 | P | 0,000 | 10 | 25.9895 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.9895
|  | 12 | 264656 | 1382 | URBANA SAN NICOLAS - SAN NICOLAS | 132 | 6.5 | C | 56.8697 | 2013-09-03 10:55 | 2013-09-03 16:35 | 5.6667 | 340 | P | 0,000 | 10 | 32.2451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.2451
|  | 13 | 264661 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 108.28 | 2013-09-04 08:11 | 2013-09-04 17:41 | 9.5 | 570 | P | 0,000 | 10 | 102.866 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 102.866
|  | 14 | 264662 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 161.0551 | 2013-09-04 08:25 | 2013-09-04 16:21 | 7.9333 | 476 | P | 0,000 | 50 | 638.5836 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 638.5836
|  | 15 | 264668 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | 56.8697 | 2013-09-04 09:01 | 2013-09-04 17:13 | 8.2 | 492 | P | 0,000 | 10 | 46.6332 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.6332
|  | 16 | 264671 | 4702 | CHACABUCO IND. - SALTO 1 | 132 | 60.1 | C | 136.7149 | 2013-09-04 09:38 | 2013-09-04 17:14 | 7.6 | 456 | P | 0,000 | 10 | 103.9033 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 103.9033
|  | 17 | 264672 | 4701 | CHACABUCO - CHACABUCO IND. 1 | 132 | 15.9 | C | 56.8697 | 2013-09-04 09:48 | 2013-09-04 16:39 | 6.85 | 411 | P | 0,000 | 10 | 38.9558 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.9558
|  | 18 | 264677 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 108.28 | 2013-09-05 08:17 | 2013-09-05 17:31 | 9.2333 | 554 | P | 0,000 | 10 | 99.9424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 99.9424
|  | 19 | 264678 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B | 56.8697 | 2013-09-05 08:29 | 2013-09-05 17:15 | 8.7667 | 526 | P | 0,000 | 50 | 249.3739 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 249.3739
|  | 20 | 264679 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO | 66 | 46.8 | C | 106.4602 | 2013-09-05 08:32 | 2013-09-05 15:38 | 7.1 | 426 | P | 0,000 | 10 | 75.5867 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.5867
|  | 21 | 264685 | 1525 | MAR DEL PLATA - MIRAMAR | 132 | 39.29 | C | 89.3765 | 2013-09-05 20:15 | 2013-09-06 03:08 | 6.8833 | 413 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 893.765 | 2681.295 | 346.7808 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3921.8409
[9 empty] | 56.8698 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 6416.6793 | 0 | 1976.565 | 2681.295 | 346.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11421.32

## LI-09 (2)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 356 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 238.057 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 227.479 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 227.479 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
11421.32
|  | 22 | 264689 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 108.28 | 2013-09-06 08:16 | 2013-09-06 17:23 | 9.1167 | 547 | P | 0,000 | 10 | 98.7514 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 98.7514
|  | 23 | 264691 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | 56.8697 | 2013-09-06 08:48 | 2013-09-06 17:01 | 8.2167 | 493 | P | 0,000 | 10 | 46.7469 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.7469
|  | 24 | 264692 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO | 66 | 46.8 | C | 106.4602 | 2013-09-06 08:59 | 2013-09-06 13:00 | 4.0167 | 241 | P | 0,000 | 10 | 42.797 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.797
|  | 25 | 264694 | 1418 | ROJAS - JUNIN | 132 | 47.7 | C | 108.5075 | 2013-09-06 09:24 | 2013-09-06 15:54 | 6.5 | 390 | P | 0,000 | 10 | 70.5299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 70.5299
|  | 26 | 264700 | 2043 | JUNIN - IMSA | 132 | 8.5 | B | 56.8697 | 2013-09-07 07:25 | 2013-09-07 12:28 | 5.05 | 303 | P | 0,000 | 50 | 143.5961 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 143.5961
|  | 27 | 264714 | 1403 | BRAGADO - HENDERSON | 220 | 177 | A | 421.3609 | 2013-09-08 08:16 | 2013-09-08 16:09 | 7.8833 | 473 | P | 0,000 | 150 | 4980.4857 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4980.4857
|  | 28 | 265089 | 1429 | IMSA - LINCOLN | 132 | 61.5 | B | 139.8996 | 2013-09-09 07:40 | 2013-09-09 17:13 | 9.55 | 573 | P | 0,000 | 50 | 668.0205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 668.0205
|  | 29 | 265090 | 2741 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 12.86 | C | 56.8697 | 2013-09-09 08:19 | 2013-09-09 13:44 | 5.4167 | 325 | P | 0,000 | 10 | 30.8234 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.8234
|  | 30 | 265091 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | 79.6176 | 2013-09-09 08:29 | 2013-09-09 17:07 | 8.6333 | 518 | P | 0,000 | 10 | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 68.71
|  | 31 | 265093 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | 56.8697 | 2013-09-09 09:27 | 2013-09-09 14:41 | 5.2333 | 314 | P | 0,000 | 10 | 29.7429 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.7429
|  | 32 | 265102 | 1429 | IMSA - LINCOLN | 132 | 61.5 | B | 139.8996 | 2013-09-10 07:36 | 2013-09-10 16:59 | 9.3833 | 563 | P | 0,000 | 50 | 656.1291 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 656.1291
|  | 33 | 265105 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 162.6475 | 2013-09-10 08:35 | 2013-09-10 18:22 | 9.7833 | 587 | P | 0,000 | 10 | 159.0692 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 159.0692
|  | 34 | 265106 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | 56.8697 | 2013-09-10 08:36 | 2013-09-10 16:53 | 8.2833 | 497 | P | 0,000 | 10 | 47.0882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 47.0882
|  | 35 | 265116 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | 343.4933 | 2013-09-10 14:56 | 2013-09-10 15:18 | 0.36667 | 22 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 3434.9329 | 1270.9252 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4705.8581
|  | 36 | 265124 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 120.7913 | 2013-09-11 05:56 | 2013-09-11 15:57 | 10.0167 | 601 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1207.9135 | 3623.7404 | 847.9552 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5679.6091
|  | 37 | 265128 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 162.6475 | 2013-09-11 08:34 | 2013-09-11 15:19 | 6.75 | 405 | P | 0,000 | 10 | 109.7871 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 109.7871
|  | 38 | 265129 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | 56.8697 | 2013-09-11 08:50 | 2013-09-11 16:13 | 7.3833 | 443 | P | 0,000 | 10 | 41.9699 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41.9699
|  | 39 | 265133 | 2740 | PERGAMINO - RAMALLO | 132 | 66.8 | C | 151.956 | 2013-09-11 09:25 | 2013-09-11 16:55 | 7.5 | 450 | P | 0,000 | 10 | 113.967 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 113.967
|  | 40 | 265139 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 162.6475 | 2013-09-12 08:18 | 2013-09-12 14:54 | 6.6 | 396 | P | 0,000 | 10 | 107.3473 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 107.3473
|  | 41 | 265141 | 2740 | PERGAMINO - RAMALLO | 132 | 66.8 | C | 151.956 | 2013-09-12 08:42 | 2013-09-12 17:01 | 8.3167 | 499 | P | 0,000 | 10 | 126.4274 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 126.4274
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 7541.9889 | 0 | 4642.8464 | 4894.6655 | 847.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29348.78

## LI-09 (3)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 356 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 238.057 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 227.479 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 227.479 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
29348.78
|  | 42 | 265154 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 120.7913 | 2013-09-14 08:35 | 2013-09-14 18:35 | 10 | 600 | P | 0,000 | 10 | 120.7913 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 120.7913
|  | 43 | 265156 | 4716 | LUJAN II - MALVINAS 1 | 132 | 10.06 | A | 56.8697 | 2013-09-15 07:25 | 2013-09-15 17:15 | 9.8333 | 590 | P | 0,000 | 150 | 838.5445 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 838.5445
|  | 44 | 265160 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 120.7913 | 2013-09-15 08:21 | 2013-09-15 17:45 | 9.4 | 564 | P | 0,000 | 10 | 113.5439 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 113.5439
|  | 45 | 265452 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | 232.0286 | 2013-09-17 08:33 | 2013-09-17 17:45 | 9.2 | 552 | P | 0,000 | 10 | 213.4663 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 213.4663
|  | 46* | 265459 | 2714 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C | 79.6176 | 2013-09-17 14:26 | 2013-09-17 14:33 | 0.11667 | 7 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 796.1765 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 47 | 265462 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | 232.0286 | 2013-09-18 08:27 | 2013-09-18 18:05 | 9.6333 | 578 | P | 0,000 | 10 | 223.4435 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 223.4435
|  | 48 | 265465 | 1442 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C | 105.5503 | 2013-09-18 09:47 | 2013-09-18 14:15 | 4.4667 | 268 | P | 0,000 | 10 | 47.181 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 47.181
|  | 49 | 265468 | 1424 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | 56.8697 | 2013-09-18 11:28 | 2013-09-18 15:01 | 3.55 | 213 | P | 0,000 | 10 | 20.1888 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.1888
|  | 50* | 265469 | 2712 | FICTICIO PICO - T. LAUQUEN | 132 | 77.4 | C | 176.0687 | 2013-09-18 12:10 | 2013-09-18 12:41 | 0.51667 | 31 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1760.6875 | 915.5575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 51 | 265472 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | 232.0286 | 2013-09-19 08:38 | 2013-09-19 17:22 | 8.7333 | 524 | P | 0,000 | 10 | 202.561 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 202.561
|  | 52 | 265481 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | 343.4933 | 2013-09-20 08:23 | 2013-09-20 15:18 | 6.9167 | 415 | P | 0,000 | 10 | 237.6974 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 237.6974
|  | 53 | 265483 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | 232.0286 | 2013-09-20 08:49 | 2013-09-20 15:39 | 6.8333 | 410 | P | 0,000 | 10 | 158.4755 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 158.4755
|  | 54 | 265487 | 4935 | LAS PALMAS - SAN PEDRO | 132 | 67.3 | C | 153.0934 | 2013-09-20 09:47 | 2013-09-20 13:20 | 3.55 | 213 | P | 0,000 | 10 | 54.3481 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.3481
|  | 55 | 265489 | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 138.86 | A | 315.8773 | 2013-09-21 23:27 | 2013-09-22 07:02 | 7.5833 | 455 | F | 0,000 | 150 | -- | -- | 47381.6011 | 142144.8034 | 21700.7733 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 211227.1778
|  | 56 | 265496 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | 111.4647 | 2013-09-22 07:35 | 2013-09-22 17:04 | 9.4833 | 569 | P | 0,000 | 50 | 528.3427 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 528.3427
|  | 57 | 265498 | 3556 | NUEVA CAMPANA - CORCEMAR | 132 | 5 | C | 56.8697 | 2013-09-22 08:25 | 2013-09-22 18:03 | 9.6333 | 578 | P | 0,000 | 10 | 54.7656 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.7656
|  | 58 | 265499 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 103.29 | A | 234.9631 | 2013-09-22 08:38 | 2013-09-22 17:32 | 8.9 | 534 | P | 0,000 | 150 | 3136.7569 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3136.7569
|  | 59 | 265500 | 3557 | CORCEMAR - ZARATE | 132 | 7 | C | 56.8697 | 2013-09-22 08:53 | 2013-09-22 17:27 | 8.5667 | 514 | P | 0,000 | 10 | 48.7374 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 48.7374
|  | 60 | 265501 | 4701 | CHACABUCO - CHACABUCO IND. | 132 | 15.9 | C | 56.8697 | 2013-09-22 10:46 | 2013-09-22 12:51 | 2.0833 | 125 | P | 0,000 | 10 | 11.8289 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.8289
|  | 61 | 265643 | 4888 | ZARATE - CAMPANA III 1 | 132 | 16.8 | C | 56.8697 | 2013-09-23 08:27 | 2013-09-23 14:52 | 6.4167 | 385 | P | 0,000 | 10 | 36.5104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.5104
|  | 62 | 265649 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 162.6475 | 2013-09-24 08:19 | 2013-09-24 17:36 | 9.2833 | 557 | P | 0,000 | 10 | 150.9369 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 150.9369
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 6198.1199 | 0 | 49938.4651 | 143060.3609 | 21700.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 246774.08
|  | * | Terceros

## LI-09 (4)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 356 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 238.057 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 227.479 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 227.479 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
246774.08
|  | 63 | 265651 | 1429 | IMSA - LINCOLN | 132 | 61.5 | B | 139.8996 | 2013-09-24 08:52 | 2013-09-24 15:57 | 7.0833 | 425 | P | 0,000 | 50 | 495.2445 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 495.2445
|  | 64 | 265652 | 4888 | ZARATE - CAMPANA III 1 | 132 | 16.8 | C | 56.8697 | 2013-09-24 09:10 | 2013-09-24 15:17 | 6.1167 | 367 | P | 0,000 | 10 | 34.8043 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.8043
|  | 65 | 265660 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 162.6475 | 2013-09-25 09:47 | 2013-09-25 17:48 | 8.0167 | 481 | P | 0,000 | 10 | 130.4433 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 130.4433
|  | 66 | 265661 | 4715 | LIJAN - LUJAN II 1 | 132 | 9.02 | C | 56.8697 | 2013-09-25 09:50 | 2013-09-25 14:44 | 4.9 | 294 | P | 0,000 | 10 | 27.8662 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.8662
|  | 67* | 265670 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B | 56.8697 | 2013-09-26 08:02 | 2013-09-26 16:28 | 8.4333 | 506 | P | 0,000 | 50 | 239.706 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 68 | 265673 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 162.6475 | 2013-09-26 08:35 | 2013-09-26 15:00 | 6.4167 | 385 | P | 0,000 | 10 | 104.4197 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 104.4197
|  | 69 | 265674 | 4715 | LUJAN - LUJAN II 1 | 132 | 9.02 | C | 56.8697 | 2013-09-26 08:55 | 2013-09-26 14:49 | 5.9 | 354 | P | 0,000 | 10 | 33.5532 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.5532
|  | 70 | 265679 | 4715 | LUJAN - LUJAN II 1 | 132 | 9.02 | C | 56.8697 | 2013-09-27 08:57 | 2013-09-27 14:24 | 5.45 | 327 | P | 0,000 | 10 | 30.994 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.994
|  | 71 | 265680 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 162.6475 | 2013-09-27 09:55 | 2013-09-27 10:43 | 0.8 | 48 | P | 0,000 | 10 | 13.0118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.0118
|  | 72* | 265681 | 3690 | LA PAMPITA - OLAVARRÍA | 132 | 27.5 | C | 62.5567 | 2013-09-27 11:15 | 2013-09-27 12:33 | 1.3 | 78 | P | 0,000 | 10 | 8.1324 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 73 | 265682 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 120.7913 | 2013-09-28 08:37 | 2013-09-28 18:55 | 10.3 | 618 | P | 0,000 | 10 | 124.4151 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 124.4151
|  | 74 | 265696 | 2621 | LUJAN - MORÓN 2 | 132 | 43 | A | 97.816 | 2013-09-29 02:33 | 2013-09-29 04:11 | 1.6333 | 98 | F | 0,000 | 150 | -- | -- | 14672.3955 | 23916.0047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38588.4002
|  | 75 | 265697 | 4715 | LUJAN - LUJAN II 1 | 132 | 9.02 | C | 56.8697 | 2013-09-29 02:33 | 2013-09-29 05:40 | 3.1167 | 187 | F | 0,000 | 10 | -- |  | 568.6975 | 1706.0925 | 6.8244 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2281.6144
|  | 76 | 265698 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B | 93.9488 | 2013-09-29 02:33 | 2013-09-29 16:27 | 13.9 | 834 | F | 0,000 | 50 | -- | -- | 4697.4413 | 14092.3238 | 5120.211 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23909.976
|  | 77 | 265703 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 120.7913 | 2013-09-29 08:04 | 2013-09-29 18:23 | 10.3167 | 619 | P | 0,000 | 10 | 124.6567 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 124.6567
|  | 78* | 265704 | 4696 | SIDERCA - CAMPANA | 132 | 0,38 | C | 0.86442 | 2013-09-30 09:04 | 2013-09-30 23:59 | 14.9167 | 895 | P | 0,000 | 10 | 1.2897 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
[9 empty] | 56.8698 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 56.8698 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 56.8698 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 56.8698 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 1368.5368 | 0 | 19938.5343 | 39714.421 | 5127.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 312673.48
|  | * | Terceros

## T-09 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 356 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.794
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 79 | 259630 | 2495 | NORTE 2 | Trafo 1 | 20 | 132/33/13,2 | 15.88 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 719.9997 | 43200 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 6860.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6860.16
|  | 80 | 264188 | 2146 | C. SARMIENTO | Trafo 1 | 10 | 66/33/13,2 | 7.94 | 2013-09-01 07:59 | 2013-09-01 16:01 | 8.0333 | 482 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 38.2549 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.2549
|  | 81 | 264633 | 4585 | JUNIN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-02 08:46 | 2013-09-02 15:30 | 6.7333 | 404 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 96.1852 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 96.1852
|  | 82 | 264634 | 2496 | NORTE 2 | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 31.76 | 2013-09-02 09:11 | 2013-09-02 15:17 | 6.1 | 366 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 116.2416 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 116.2416
|  | 83 | 264635 | 2329 | NECOCHEA | Trafo 1 | 10 | 132/13,2 | 7.94 | 2013-09-02 09:11 | 2013-09-02 15:17 | 6.1 | 366 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 29.0604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.0604
|  | 84 | 264639 | 4731 | G. MADARIAGA | Trafo 2 | 2 | 33/13,2 | 1.588 | 2013-09-03 07:30 | 2013-09-03 17:07 | 9.6167 | 577 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 9.1659 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.1659
|  | 85 | 264640 | 2331 | NECOCHEA | Trafo 3 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-03 08:02 | 2013-09-03 15:28 | 7.4333 | 446 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 53.0948 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 53.0948
|  | 86 | 264642 | 4087 | SAN NICOLAS | Trafo 6 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-03 08:27 | 2013-09-03 14:35 | 6.1333 | 368 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 87.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 87.61
|  | 87 | 264650 | 4703 | CHACABUCO IND. | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-03 09:06 | 2013-09-03 17:17 | 8.1833 | 491 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 58.4543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 58.4543
|  | 88 | 264652 | 2387 | AZUL | Trafo 3 | 10 | 132/33/13,2 | 7.94 | 2013-09-03 09:46 | 2013-09-03 14:27 | 4.6833 | 281 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 22.2955 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.2955
|  | 89 | 264655 | 2095 | S. NIC. URBANA | Trafo 1 | 44 | 132/33/13,2 | 34.936 | 2013-09-03 10:40 | 2013-09-03 16:24 | 5.7333 | 344 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 120.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 120.11
|  | 90 | 264660 | 3776 | DOLORES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13.2 | 11.91 | 2013-09-03 14:03 | 2013-09-03 16:16 | 2.2167 | 133 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 15.8641 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.8641
|  | 91 | 264663 | 4703 | CHACABUCO IND. | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-04 08:34 | 2013-09-04 16:41 | 8.1167 | 487 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 58.0255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 58.0255
|  | 92 | 264667 | 2477 | LAS FLORES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-04 08:50 | 2013-09-04 11:42 | 2.8667 | 172 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 20.509 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.509
|  | 93 | 264669 | 3776 | DOLORES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13.2 | 11.91 | 2013-09-04 09:05 | 2013-09-04 14:02 | 4.95 | 297 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 35.3727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.3727
|  | 94 | 264670 | 4087 | SAN NICOLAS | Trafo 6 | 30 | 132/34,5/13,8 | 23.82 | 2013-09-04 09:13 | 2013-09-04 14:31 | 5.3 | 318 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 75.7476 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.7476
|  | 95 | 264680 | 5240 | BARKER | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 31.76 | 2013-09-05 08:59 | 2013-09-05 15:32 | 6.55 | 393 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 124.8168 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 124.8168
|  | 96 | 264681 | 4310 | PERGAMINO | Trafo 6 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-05 09:12 | 2013-09-05 15:28 | 6.2667 | 376 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 89.6108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 89.6108
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 7910.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7910.58

## T-09 (2)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 356 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.794
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
7910.58
|  | 97 | 264682 | 4650 | JUNIN | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-05 09:17 | 2013-09-05 14:54 | 5.6167 | 337 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 80.321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 80.321
|  | 98 | 264684 | 2387 | AZUL | Trafo 2 | 10 | 132/33/13,2 | 7.94 | 2013-09-05 10:59 | 2013-09-05 16:25 | 5.4333 | 326 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 25.8685 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.8685
|  | 99 | 264687 | 4310 | PERGAMINO | Trafo 6 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-06 08:09 | 2013-09-06 14:04 | 5.9167 | 355 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 84.6086 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 84.6086
|  | 100 | 264688 | 2501 | PUNTA ALTA | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-06 08:13 | 2013-09-06 15:27 | 7.2333 | 434 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 51.6656 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.6656
|  | 101 | 264690 | 5240 | BARKER | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 31.76 | 2013-09-06 08:37 | 2013-09-06 17:07 | 8.5 | 510 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 161.976 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 161.976
|  | 102 | 264693 | 4650 | JUNIN | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-06 09:02 | 2013-09-06 12:26 | 3.4 | 204 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 48.5928 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 48.5928
|  | 103 | 264695 | 2387 | AZUL | Trafo 2 | 10 | 132/33/13,2 | 7.94 | 2013-09-06 10:25 | 2013-09-06 16:30 | 6.0833 | 365 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 28.9651 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.9651
|  | 104 | 264696 | 3776 | DOLORES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13.2 | 11.91 | 2013-09-06 10:27 | 2013-09-06 15:52 | 5.4167 | 325 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 38.7313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.7313
|  | 105 | 264701 | 5302 | AZUL | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-07 08:29 | 2013-09-07 09:47 | 1.3 | 78 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 18.5796 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.5796
|  | 106* | 264707 | 3716 | SALTO - BA | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-07 08:37 | 2013-09-07 08:43 | 0.1 | 6 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 857.52 | 85.752 | -- | -- | SI | 0
|  | 107 | 264709 | 5240 | BARKER | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 31.76 | 2013-09-07 08:53 | 2013-09-07 17:52 | 8.9833 | 539 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 171.1229 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 171.1229
|  | 108 | 264712 | 3809 | S.A. de ARECO | Trafo 4 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-08 07:37 | 2013-09-08 09:38 | 2.0167 | 121 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 14.4349 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.4349
|  | 109 | 264715 | 3085 | BRAGADO | AutoTrafo 1 | 150 | 220/132/13,2 | 119.1 | 2013-09-08 08:18 | 2013-09-08 16:04 | 7.7667 | 466 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 555.2442 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 555.2442
|  | 110 | 264716 | 3606 | BALCARCE | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-08 09:00 | 2013-09-08 18:00 | 9 | 540 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 128.628 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 128.628
|  | 111 | 264718 | 3776 | DOLORES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13.2 | 11.91 | 2013-09-08 14:25 | 2013-09-08 14:42 | 0.28333 | 17 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 714.6 | 200.088 | -- | -- | -- | -- | SI | 914.688
|  | 111B | 264718 | 3776 | DOLORES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13.2 | 11.91 | 2013-09-08 14:42 | 2013-09-08 15:30 | 0.8 | 48 | RF | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.168 | -- | SI | 57.168
|  | 112 | 264742 | 3606 | BALCARCE | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-08 18:01 | 2013-09-09 15:52 | 21.85 | 1311 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1429.2 | 31228.02 | -- | -- | -- | -- | SI | 32657.22
|  | 113 | 265095 | 2510 | URBANA BBCA | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 31.76 | 2013-09-09 10:53 | 2013-09-09 14:30 | 3.6167 | 217 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 68.9827 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 68.9827
|  | 114* | 265100 | 2146 | C. SARMIENTO | Trafo 1 | 10 | 66/33/13,2 | 7.94 | 2013-09-09 22:22 | 2013-09-09 22:29 | 0.11667 | 7 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 476.4 | 57.168 | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 115* | 265101 | 2147 | C. SARMIENTO | Trafo 2 | 10 | 66/33/13,2 | 7.94 | 2013-09-09 22:22 | 2013-09-09 22:29 | 0.11667 | 7 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 476.4 | 57.168 | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 116 | 265103 | 2272 | T. LAUQUEN | Trafo 1 | 5 | 66/13,2 | 3.97 | 2013-09-10 08:10 | 2013-09-10 15:22 | 7.2 | 432 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 17.1504 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.1504
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; R - REDUCCIÓN FORZADA | [15 empty] | 1494.8717 | 0 | 3096.6 | 31542.444 | 857.52 | 85.752 | 57.168 | 0 |  | 43034.53
|  | * | Terceros

## T-09 (3)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 356 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.794
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
43034.53
|  | 117 | 265104 | 2458 | S. CLEMENTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-10 08:16 | 2013-09-10 15:37 | 7.35 | 441 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 52.5231 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 52.5231
|  | 118 | 265107 | 5037 | SALADILLO | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-10 08:53 | 2013-09-10 13:28 | 4.5833 | 275 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 26.1829 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.1829
|  | 119 | 265110 | 2510 | URBANA BBCA | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 31.76 | 2013-09-10 09:25 | 2013-09-10 14:27 | 5.0333 | 302 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 95.8517 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 95.8517
|  | 120 | 265111 | 2696 | AZUL | Trafo 3 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-10 09:30 | 2013-09-10 14:00 | 4.5 | 270 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 32.157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.157
|  | 121 | 265125 | 2458 | S. CLEMENTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-11 08:13 | 2013-09-11 17:25 | 9.2 | 552 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 65.7432 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 65.7432
|  | 122 | 265126 | 3727 | T. LAUQUEN | Trafo 3 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-11 08:28 | 2013-09-11 15:01 | 6.55 | 393 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 93.6126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 93.6126
|  | 123 | 265130 | 5055 | SALADILLO | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-11 08:57 | 2013-09-11 12:35 | 3.6333 | 218 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 20.752 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.752
|  | 124 | 265134 | 2510 | URBANA BBCA | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 31.76 | 2013-09-11 09:32 | 2013-09-11 14:19 | 4.7833 | 287 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 91.0877 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 91.0877
|  | 125 | 265137 | 4433 | T. LAUQUEN | Trafo 5 | 40 | 132/66/13,2 | 31.76 | 2013-09-12 07:47 | 2013-09-12 16:54 | 9.1167 | 547 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 173.7907 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 173.7907
|  | 126 | 265138 | 3727 | T. LAUQUEN | Trafo 3 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-12 08:05 | 2013-09-12 16:16 | 8.1833 | 491 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 116.9086 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 116.9086
|  | 127 | 265143 | 2458 | S. CLEMENTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-12 09:18 | 2013-09-12 16:15 | 6.95 | 417 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 49.6647 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49.6647
|  | 128 | 265144 | 2510 | URBANA BBCA | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 31.76 | 2013-09-12 09:48 | 2013-09-12 14:21 | 4.55 | 273 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 86.7048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 86.7048
|  | 129 | 265145 | 2122 | PERGAMINO | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-12 10:30 | 2013-09-12 15:19 | 4.8167 | 289 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 68.8874 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 68.8874
|  | 130 | 265147 | 2122 | PERGAMINO | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-13 08:10 | 2013-09-13 15:31 | 7.35 | 441 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 105.0462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 105.0462
|  | 131 | 265149 | 3727 | T. LAUQUEN | Trafo 3 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-13 08:38 | 2013-09-13 13:29 | 4.85 | 291 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 69.3162 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.3162
|  | 132 | 265151 | 2510 | URBANA BBCA | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 31.76 | 2013-09-13 08:56 | 2013-09-13 13:36 | 4.6667 | 280 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 88.9915 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 88.9915
|  | 133 | 265153 | 2259 | HENDERSON | Trafo 5 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-14 08:13 | 2013-09-14 17:23 | 9.1667 | 550 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 65.5288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 65.5288
|  | 134 | 265155 | 2179 | 9 DE JULIO | TRAFO 1 | 10 | 66/13,2 | 7.94 | 2013-09-15 07:19 | 2013-09-15 16:03 | 8.7333 | 524 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 41.5897 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41.5897
|  | 135 | 265157 | 2147 | C. SARMIENTO | Trafo 2 | 10 | 66/33/13,2 | 7.94 | 2013-09-15 08:03 | 2013-09-15 15:57 | 7.9 | 474 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 37.6356 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.6356
|  | 136 | 265161 | 2072 | ZARATE | Trafo 3 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-15 08:44 | 2013-09-15 09:24 | 0.66667 | 40 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 9.5756 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.5756
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA | [15 empty] | 1344.6152 | 46.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44426.08

## T-09 (4)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 356 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.794
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
44426.08
|  | 137 | 265451 | 4832 | LOS CHAÑARES | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-16 11:17 | 2013-09-16 14:04 | 2.7833 | 167 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 39.7318 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39.7318
|  | 138 | 265453 | 2056 | SAN PEDRO | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-17 09:28 | 2013-09-17 15:30 | 6.0333 | 362 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 43.0904 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.0904
|  | 139 | 265454 | 4832 | LOS CHAÑARES | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-17 09:33 | 2013-09-17 14:24 | 4.85 | 291 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 69.3162 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.3162
|  | 140 | 265456 | 5261 | CARLOS CASARES | Trafo 4 | 15 | 66/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-17 10:14 | 2013-09-17 15:00 | 4.7667 | 286 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 34.0864 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.0864
|  | 141 | 265460 | 2510 | URBANA BBCA | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 31.76 | 2013-09-18 08:03 | 2013-09-18 18:39 | 10.6 | 636 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 201.9936 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 201.9936
|  | 142 | 265461 | 2056 | SAN PEDRO | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-18 08:17 | 2013-09-18 15:10 | 6.8833 | 413 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 49.1645 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49.1645
|  | 143 | 265463 | 2331 | NECOCHEA | Trafo 3 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-18 08:49 | 2013-09-18 16:54 | 8.0833 | 485 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 57.7397 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 57.7397
|  | 144 | 265466 | 4435 | LUJAN | Trafo 4 | 15 | 132/66 | 11.91 | 2013-09-18 10:19 | 2013-09-18 16:50 | 6.5167 | 391 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 46.5919 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.5919
|  | 145 | 265467 | 4418 | TRES ARROYOS | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-18 10:42 | 2013-09-18 15:59 | 5.2833 | 317 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 75.4618 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.4618
|  | 146 | 265470 | 2510 | URBANA BBCA | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 31.76 | 2013-09-19 08:06 | 2013-09-19 18:40 | 10.5667 | 634 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 201.4219 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 201.4219
|  | 147 | 265471 | 2056 | SAN PEDRO | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-19 08:12 | 2013-09-19 13:42 | 5.5 | 330 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 39.303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39.303
|  | 148 | 265473 | 4435 | LUJAN | Trafo 4 | 15 | 132/66 | 11.91 | 2013-09-19 08:45 | 2013-09-19 17:24 | 8.65 | 519 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 61.8129 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 61.8129
|  | 149 | 265474 | 5055 | SALADILLO | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-19 09:12 | 2013-09-19 12:05 | 2.8833 | 173 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 41.161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41.161
|  | 150 | 265477 | 4418 | TRES ARROYOS | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-19 10:32 | 2013-09-19 14:00 | 3.4667 | 208 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 49.5932 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49.5932
|  | 151 | 265479 | 2510 | URBANA BBCA | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 31.76 | 2013-09-20 08:07 | 2013-09-20 17:51 | 9.7333 | 584 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 185.4149 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 185.4149
|  | 152 | 265484 | 4435 | LUJAN | Trafo 4 | 15 | 132/66 | 11.91 | 2013-09-20 08:52 | 2013-09-20 16:39 | 7.7833 | 467 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 55.5959 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 55.5959
|  | 153 | 265488 | 2343 | QUEQUEN | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-21 09:33 | 2013-09-21 16:51 | 7.3 | 438 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 52.1658 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 52.1658
|  | 154 | 265493 | 3809 | S.A. de ARECO | Trafo 4 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-22 07:09 | 2013-09-22 17:18 | 10.15 | 609 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 72.5319 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 72.5319
|  | 155 | 265494 | 2233 | S.A. de ARECO | Trafo 1 | 5 | 66/13,2 | 3.97 | 2013-09-22 07:15 | 2013-09-22 09:25 | 2.1667 | 130 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 5.1689 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.1689
|  | 156 | 265495 | 2234 | S.A. de ARECO | Trafo 2 | 5 | 66/13,2 | 3.97 | 2013-09-22 07:15 | 2013-09-22 09:25 | 2.1667 | 130 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 5.1689 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.1689
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 1386.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45812.59

## T-09 (5)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 356 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.794
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
45812.59
|  | 157 | 265502 | 2343 | QUEQUEN | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-22 12:15 | 2013-09-22 16:25 | 4.1667 | 250 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 29.7988 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.7988
|  | 158 | 265644 | 2246 | LINCOLN | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-23 08:56 | 2013-09-23 15:25 | 6.4833 | 389 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 46.3061 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.3061
|  | 159 | 265646 | 2517 | PETROQUIMICA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-23 09:19 | 2013-09-23 15:26 | 6.1167 | 367 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 43.7335 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.7335
|  | 160 | 265650 | 2459 | S. CLEMENTE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-24 08:39 | 2013-09-24 16:56 | 8.2833 | 497 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 59.1689 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 59.1689
|  | 161 | 265655 | 2517 | PETROQUIMICA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-24 09:41 | 2013-09-24 14:29 | 4.8 | 288 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 34.3008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.3008
|  | 162 | 265656 | 4718 | T. LAUQUEN | T6TL | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-24 10:06 | 2013-09-24 14:54 | 4.8 | 288 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 68.6016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 68.6016
|  | 163 | 265657 | 2459 | S. CLEMENTE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-25 08:30 | 2013-09-25 16:59 | 8.4833 | 509 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 60.5981 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 60.5981
|  | 164 | 265658 | 2065 | PAPEL PRENSA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-25 09:22 | 2013-09-25 14:48 | 5.4333 | 326 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 38.8028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.8028
|  | 165 | 265659 | 4585 | JUNIN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-25 09:45 | 2013-09-25 15:21 | 5.6 | 336 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 80.0352 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 80.0352
|  | 166 | 265663 | 4718 | T. LAUQUEN | T6TL | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-25 10:21 | 2013-09-25 16:27 | 6.1 | 366 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 87.1812 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 87.1812
|  | 167 | 265664 | 2343 | QUEQUEN | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-25 11:35 | 2013-09-25 12:45 | 1.1667 | 70 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 8.3608 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.3608
|  | 168 | 265665 | 2055 | SAN PEDRO | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-26 06:50 | 2013-09-26 07:49 | 0.98333 | 59 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 428.76 | 420.1848 | -- | -- | SI | 848.9448
|  | 169 | 265671 | 4585 | JUNIN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-26 08:17 | 2013-09-26 14:46 | 6.4833 | 389 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 92.6122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 92.6122
|  | 170 | 265672 | 2459 | S. CLEMENTE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-26 08:22 | 2013-09-26 17:20 | 8.9667 | 538 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 64.0996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 64.0996
|  | 171 | 265675 | 2296 | OLAVARRIA VIEJA | T1OA | 30 | 132/33/13,2 | 23.82 | 2013-09-26 08:56 | 2013-09-26 09:26 | 0.5 | 30 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 7.146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.146
|  | 172 | 265676 | 2065 | PAPEL PRENSA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-26 09:03 | 2013-09-26 13:36 | 4.55 | 273 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 32.5143 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.5143
|  | 173 | 265678 | 2459 | S. CLEMENTE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 11.91 | 2013-09-27 08:20 | 2013-09-27 15:36 | 7.2667 | 436 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 51.9514 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.9514
|  | 174 | 265708 | 4434 | LUJAN GBA | TRAFO 3 | 15 | 132/66 | 11.91 | 2013-09-30 10:34 | 2013-09-30 16:26 | 5.8667 | 352 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 41.947 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41.947
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA | [15 empty] | 847.1583 | 0 | 0 | 0 | 428.76 | 420.1848 | 0 | 0 |  | 47508.69

## SA-09 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 356 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2013
[5 empty] | Salida en 220 kV | 21.162 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 10.581 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 7.935 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 7.935 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 175* | 264630 | 5071 | VILLA GESELL | SALIDA TG 18 | 132 | 10.581 | 2013-09-02 07:39 | 2013-09-02 08:23 | 0.73333 | 44 | P | -- | 50 | 38.6206 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 176 | 264638 | 2124 | PERGAMINO | Alimentador a UCRE 1 | 33 | 7.935 | 2013-09-02 11:38 | 2013-09-02 14:30 | 2.8667 | 172 | P | -- | 50 | 113.8673 | -- | -- | -- | SI | 113.8673
|  | 177 | 264645 | 2125 | PERGAMINO | Alimentador a UCRE 2 | 33 | 7.935 | 2013-09-03 09:04 | 2013-09-03 11:49 | 2.75 | 165 | P | -- | 50 | 109.1063 | -- | -- | -- | SI | 109.1063
|  | 178 | 264647 | 4720 | CHACABUCO IND. | ALIMENTADOR 2 A COOP. | 13.2 | 7.935 | 2013-09-03 09:06 | 2013-09-03 16:40 | 7.5667 | 454 | P | -- | 40 | 240.2718 | -- | -- | -- | SI | 240.2718
|  | 179 | 264648 | 4721 | CHACABUCO IND. | ALIMENTADOR 3 A COOP. | 13.2 | 7.935 | 2013-09-03 09:06 | 2013-09-03 16:40 | 7.5667 | 454 | P | -- | 40 | 240.2718 | -- | -- | -- | SI | 240.2718
|  | 180 | 264649 | 4722 | CHACABUCO IND. | ALIMENTADOR 4 COOP. | 13.2 | 7.935 | 2013-09-03 09:06 | 2013-09-03 16:40 | 7.5667 | 454 | P | -- | 40 | 240.2718 | -- | -- | -- | SI | 240.2718
|  | 181 | 264651 | 4706 | CHACABUCO IND. | ALIMENTADOR 1 A COOP. | 13.2 | 7.935 | 2013-09-03 09:06 | 2013-09-03 16:40 | 7.5667 | 454 | P | -- | 40 | 240.2718 | -- | -- | -- | SI | 240.2718
|  | 182 | 264654 | 2609 | BARKER | Alimentador 1 a JUAREZ | 33 | 7.935 | 2013-09-03 10:35 | 2013-09-03 14:12 | 3.6167 | 217 | P | -- | 50 | 143.6235 | -- | -- | -- | SI | 143.6235
|  | 183 | 264657 | 2117 | ROJAS | Alimentador a Coop. COLON | 33 | 7.935 | 2013-09-03 10:56 | 2013-09-03 16:34 | 5.6333 | 338 | P | -- | 50 | 223.3702 | -- | -- | -- | SI | 223.3702
|  | 184 | 264658 | 2355 | BALCARCE | Alimentador 1 a Coop. BALCARCE | 13.2 | 7.935 | 2013-09-03 11:04 | 2013-09-03 15:24 | 4.3333 | 260 | P | -- | 40 | 137.4342 | -- | -- | -- | SI | 137.4342
|  | 185 | 264659 | 2130 | PERGAMINO | Alimentador 3 a PERGAMINO | 13.2 | 7.935 | 2013-09-03 12:01 | 2013-09-03 14:18 | 2.2833 | 137 | P | -- | 40 | 72.3672 | -- | -- | -- | SI | 72.3672
|  | 186 | 264664 | 4706 | CHACABUCO IND. | ALIMENTADOR 1 A COOP. | 13.2 | 7.935 | 2013-09-04 08:34 | 2013-09-04 17:19 | 8.75 | 525 | P | -- | 40 | 277.725 | -- | -- | -- | SI | 277.725
|  | 187 | 264665 | 4720 | CHACABUCO IND. | ALIMENTADOR 2 A COOP. | 13.2 | 7.935 | 2013-09-04 08:34 | 2013-09-04 17:19 | 8.75 | 525 | P | -- | 40 | 277.725 | -- | -- | -- | SI | 277.725
|  | 188 | 264666 | 4721 | CHACABUCO IND. | ALIMENTADOR 3 A COOP. | 13.2 | 7.935 | 2013-09-04 08:34 | 2013-09-04 17:19 | 8.75 | 525 | P | -- | 40 | 277.725 | -- | -- | -- | SI | 277.725
|  | 189 | 264673 | 2486 | LAPRIDA | Alimentador 3 a LAPRIDA 1 | 13.2 | 7.935 | 2013-09-04 10:07 | 2013-09-04 14:14 | 4.1167 | 247 | P | -- | 40 | 130.7688 | -- | -- | -- | SI | 130.7688
|  | 190 | 264674 | 2360 | BALCARCE | Alimentador 9 a Coop. BALCARCE | 13.2 | 7.935 | 2013-09-04 11:32 | 2013-09-04 15:27 | 3.9167 | 235 | P | -- | 40 | 124.4208 | -- | -- | -- | SI | 124.4208
|  | 191 | 264675 | 3569 | G. MADARIAGA | Alimentador a MADARIAGA 1 | 13.2 | 7.935 | 2013-09-05 07:37 | 2013-09-05 17:43 | 10.1 | 606 | P | -- | 40 | 320.574 | -- | -- | -- | SI | 320.574
|  | 192 | 264676 | 2394 | AZUL | Alimentador 7 a TAPALQUE-ALVEAR | 33 | 7.935 | 2013-09-05 08:15 | 2013-09-05 15:43 | 7.4667 | 448 | P | -- | 50 | 296.3723 | -- | -- | -- | SI | 296.3723
[8 empty] | 7.935 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 3504.7873 | 0 | 0 | 0 |  | 3466.17
|  | * | Terceros

## SA-09 (2)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 356 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2013
[5 empty] | Salida en 220 kV | 21.162 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 10.581 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 7.935 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 7.935 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
3466.17
|  | 193 | 264683 | 2487 | LAPRIDA | Alimentador 4 a LAPRIDA 2 | 13.2 | 7.935 | 2013-09-05 09:53 | 2013-09-05 13:54 | 4.0167 | 241 | P | -- | 40 | 127.5948 | -- | -- | -- | SI | 127.5948
|  | 194 | 264686 | 3570 | G. MADARIAGA | Alimentador a MADARIAGA 2 | 13.2 | 7.935 | 2013-09-06 07:42 | 2013-09-06 17:29 | 9.7833 | 587 | P | -- | 40 | 310.4172 | -- | -- | -- | SI | 310.4172
|  | 195* | 264710 | 2221 | LUJAN | Alimentador a LOBOS | 66 | 10.581 | 2013-09-07 10:28 | 2013-09-07 10:31 | 0.05 | 3 | F | NO | 50 | -- | 529.05 | 26.4525 | -- | SI | 0
|  | 196 | 264711 | 2173 | BRAGADO | Línea a ACERÍA BRAGADO | 132 | 10.581 | 2013-09-08 07:29 | 2013-09-08 16:30 | 9.0167 | 541 | P | -- | 50 | 477.2031 | -- | -- | -- | SI | 477.2031
|  | 197 | 264713 | 2098 | S. NIC. URBANA | Alimentador 2 | 13.2 | 7.935 | 2013-09-08 07:44 | 2013-09-08 12:17 | 4.55 | 273 | P | -- | 40 | 144.417 | -- | -- | -- | SI | 144.417
|  | 198 | 264717 | 2097 | S. NIC. URBANA | Alimentador 1 | 13.2 | 7.935 | 2013-09-08 13:07 | 2013-09-08 15:59 | 2.8667 | 172 | P | -- | 40 | 91.0938 | -- | -- | -- | SI | 91.0938
|  | 199 | 265092 | 2276 | T. LAUQUEN | Alimentador 4 a T. LAUQUEN | 13.2 | 7.935 | 2013-09-09 09:09 | 2013-09-09 15:21 | 6.2 | 372 | P | -- | 40 | 196.788 | -- | -- | -- | SI | 196.788
|  | 200 | 265094 | 2226 | LUJAN | Alimentador 1 a Coop. LUJAN | 13.2 | 7.935 | 2013-09-09 09:58 | 2013-09-09 13:52 | 3.9 | 234 | P | -- | 40 | 123.786 | -- | -- | -- | SI | 123.786
|  | 201 | 265108 | 2415 | CHASCOMUS | Alimentador 2 a CHASCOMUS | 13.2 | 7.935 | 2013-09-10 08:59 | 2013-09-10 18:25 | 9.4333 | 566 | P | -- | 40 | 299.3082 | -- | -- | -- | SI | 299.3082
|  | 202 | 265109 | 2493 | MONTE | Alimentador 5 a MONTE | 13.2 | 7.935 | 2013-09-10 09:08 | 2013-09-10 12:35 | 3.45 | 207 | P | -- | 40 | 109.503 | -- | -- | -- | SI | 109.503
|  | 203 | 265112 | 2227 | LUJAN | Alimentador 2 a Coop. LUJAN | 13.2 | 7.935 | 2013-09-10 09:34 | 2013-09-10 12:53 | 3.3167 | 199 | P | -- | 40 | 105.3768 | -- | -- | -- | SI | 105.3768
|  | 204 | 265113 | 2173 | BRAGADO | Línea a ACERÍA BRAGADO | 132 | 10.581 | 2013-09-10 09:57 | 2013-09-10 14:23 | 4.4333 | 266 | P | -- | 50 | 234.3691 | -- | -- | -- | SI | 234.3691
|  | 205 | 265114 | 2151 | C. SARMIENTO | Alimentador 5 a C. SARMIENTO | 13.2 | 7.935 | 2013-09-10 10:59 | 2013-09-10 14:54 | 3.9167 | 235 | P | -- | 40 | 124.4208 | -- | -- | -- | SI | 124.4208
|  | 206 | 265115 | 2491 | MONTE | Alimentador 1 a MONTE | 13.2 | 7.935 | 2013-09-10 13:16 | 2013-09-10 15:04 | 1.8 | 108 | P | -- | 40 | 57.132 | -- | -- | -- | SI | 57.132
|  | 207 | 265127 | 2229 | LUJAN | Alimentador 4 a Coop. LUJAN | 13.2 | 7.935 | 2013-09-11 08:32 | 2013-09-11 12:52 | 4.3333 | 260 | P | -- | 40 | 137.4342 | -- | -- | -- | SI | 137.4342
|  | 208 | 265131 | 2492 | MONTE | Alimentador 2 a MONTE | 13.2 | 7.935 | 2013-09-11 09:03 | 2013-09-11 11:59 | 2.9333 | 176 | P | -- | 40 | 92.9982 | -- | -- | -- | SI | 92.9982
|  | 209 | 265132 | 2416 | CHASCOMUS | Alimentador 3 a CHASCOMUS | 13.2 | 7.935 | 2013-09-11 09:11 | 2013-09-11 16:30 | 7.3167 | 439 | P | -- | 40 | 232.3368 | -- | -- | -- | SI | 232.3368
|  | 210 | 265135 | 2209 | MERCEDES | Alimentador a SUIPACHA | 33 | 7.935 | 2013-09-11 10:31 | 2013-09-11 12:00 | 1.4833 | 89 | P | -- | 50 | 58.719 | -- | -- | -- | SI | 58.719
|  | 211 | 265136 | 2494 | MONTE | Alimentador 6 a MONTE | 13.2 | 7.935 | 2013-09-11 12:47 | 2013-09-11 13:30 | 0.71667 | 43 | P | -- | 40 | 22.8528 | -- | -- | -- | SI | 22.8528
|  | 212 | 265140 | 2230 | LUJAN | Alimentador 5 a Coop. LUJAN | 13.2 | 7.935 | 2013-09-12 08:27 | 2013-09-12 12:54 | 4.45 | 267 | P | -- | 40 | 141.243 | -- | -- | -- | SI | 141.243
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 3086.9938 | 529.05 | 26.4525 | 0 |  | 6553.16
|  | * | Terceros

## SA-09 (3)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 356 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2013
[5 empty] | Salida en 220 kV | 21.162 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 10.581 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 7.935 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 7.935 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
6553.16
|  | 213 | 265142 | 2418 | CHASCOMUS | Alimentador 5 a CHASCOMUS | 13.2 | 7.935 | 2013-09-12 09:03 | 2013-09-12 16:20 | 7.2833 | 437 | P | -- | 40 | 231.0672 | -- | -- | -- | SI | 231.0672
|  | 214 | 265146 | 2356 | BALCARCE | Alimentador 2 a Coop. BALCARCE | 13.2 | 7.935 | 2013-09-12 11:20 | 2013-09-12 15:38 | 4.3 | 258 | P | -- | 40 | 136.482 | -- | -- | -- | SI | 136.482
|  | 215 | 265148 | 3595 | LUJAN | Alimentador 8 a Coop. LUJAN | 13.2 | 7.935 | 2013-09-13 08:36 | 2013-09-13 13:04 | 4.4667 | 268 | P | -- | 40 | 141.8778 | -- | -- | -- | SI | 141.8778
|  | 216 | 265150 | 2362 | BALCARCE | Alimentador 3 a ESTACION TERRENA | 13.2 | 7.935 | 2013-09-13 08:40 | 2013-09-13 12:27 | 3.7833 | 227 | P | -- | 40 | 119.9772 | -- | -- | -- | SI | 119.9772
|  | 217 | 265152 | 2419 | CHASCOMUS | Alimentador 6 a CHASCOMUS | 13.2 | 7.935 | 2013-09-13 09:09 | 2013-09-13 15:26 | 6.2833 | 377 | P | -- | 40 | 199.3272 | -- | -- | -- | SI | 199.3272
|  | 218 | 265158 | 2318 | TANDIL | Alimentador 5 Coop. TANDIL | 13.2 | 7.935 | 2013-09-15 08:19 | 2013-09-15 12:04 | 3.75 | 225 | P | -- | 40 | 119.025 | -- | -- | -- | SI | 119.025
|  | 219 | 265159 | 2175 | BRAGADO | Línea a 25 DE MAYO | 66 | 10.581 | 2013-09-15 08:20 | 2013-09-15 16:06 | 7.7667 | 466 | P | -- | 50 | 411.0718 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 220 | 265450 | 2303 | OLAVARRIA | Alimentador 1 a Coop. OLAVARRIA | 33 | 7.935 | 2013-09-16 10:18 | 2013-09-16 14:52 | 4.5667 | 274 | P | -- | 50 | 181.3148 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 221 | 265455 | 5277 | MTE. HERMOSO | Alimentador 9 a MOHES | 13.2 | 7.935 | 2013-09-17 10:08 | 2013-09-17 17:04 | 6.9333 | 416 | P | -- | 40 | 219.9582 | -- | -- | -- | SI | 219.9582
|  | 222 | 265457 | 3545 | LUJAN | Alimentador a Coop LUJANENSE | 33 | 7.935 | 2013-09-17 10:29 | 2013-09-17 13:41 | 3.2 | 192 | P | -- | 50 | 126.96 | -- | -- | -- | SI | 126.96
|  | 223 | 265458 | 3985 | CHASCOMUS | Alimentador 9 a Banco Capacitores | 13.2 | 7.935 | 2013-09-17 12:00 | 2013-09-17 16:48 | 4.8 | 288 | P | -- | 40 | 152.352 | -- | -- | -- | SI | 152.352
|  | 224 | 265475 | 2427 | DOLORES | Alimentador 1 a DOLORES | 13.2 | 7.935 | 2013-09-19 09:52 | 2013-09-19 14:44 | 4.8667 | 292 | P | -- | 40 | 154.5738 | -- | -- | -- | SI | 154.5738
|  | 225 | 265476 | 2174 | BRAGADO | Línea a BRAGADO 1 | 66 | 10.581 | 2013-09-19 10:28 | 2013-09-19 18:06 | 7.6333 | 458 | P | -- | 50 | 403.6651 | -- | -- | -- | SI | 403.6651
|  | 226 | 265478 | 2358 | BALCARCE | Alimentador 7 a Coop. BALCARCE | 13.2 | 7.935 | 2013-09-19 10:47 | 2013-09-19 15:45 | 4.9667 | 298 | P | -- | 40 | 157.7478 | -- | -- | -- | SI | 157.7478
|  | 227 | 265480 | 2242 | SALADILLO | Alimentador a 25 de MAYO | 33 | 7.935 | 2013-09-20 08:09 | 2013-09-20 13:49 | 5.6667 | 340 | P | -- | 50 | 224.9572 | -- | -- | -- | SI | 224.9572
|  | 228 | 265482 | 2174 | BRAGADO | Línea a BRAGADO 1 | 66 | 10.581 | 2013-09-20 08:38 | 2013-09-20 14:09 | 5.5167 | 331 | P | -- | 50 | 292.0356 | -- | -- | -- | SI | 292.0356
|  | 229 | 265485 | 4568 | JUNIN | Alimentador 8 a JUNIN | 13.2 | 7.935 | 2013-09-20 09:26 | 2013-09-20 14:54 | 5.4667 | 328 | P | -- | 40 | 173.6178 | -- | -- | -- | SI | 173.6178
|  | 230 | 265486 | 2384 | BARKER | Alimentador 3 a Coop. BARKER | 13.2 | 7.935 | 2013-09-20 09:40 | 2013-09-20 11:10 | 1.5 | 90 | P | -- | 40 | 47.61 | -- | -- | -- | SI | 47.61
|  | 231 | 265490 | 2235 | S. A. de ARECO | Alimentador 2 a S.A. de ARECO | 13.2 | 7.935 | 2013-09-22 07:07 | 2013-09-22 17:30 | 10.3833 | 623 | P | -- | 40 | 329.4612 | -- | -- | -- | SI | 329.4612
|  | 232 | 265491 | 2238 | S. A. de ARECO | Alimentador 5 a S.A. de ARECO | 13.2 | 7.935 | 2013-09-22 07:07 | 2013-09-22 17:30 | 10.3833 | 623 | P | -- | 40 | 329.4612 | -- | -- | -- | SI | 329.4612
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 4152.543 | 0 | 0 | 0 |  | 10113.32
|  | * | Terceros

## SA-09 (4)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 356 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2013
[5 empty] | Salida en 220 kV | 21.162 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 10.581 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 7.935 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 7.935 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
10113.32
|  | 233 | 265492 | 3467 | S. A. de ARECO | Alimentador 7 a S. A. de ARECO | 13.2 | 7.935 | 2013-09-22 07:08 | 2013-09-22 17:30 | 10.3667 | 622 | P | -- | 40 | 329.1438 | -- | -- | -- | SI | 329.1438
|  | 234 | 265497 | 3564 | MINETTI | TRAFO 132/33/13,2 | 132 | 10.581 | 2013-09-22 08:07 | 2013-09-22 18:05 | 9.9667 | 598 | P | -- | 50 | 527.4629 | -- | -- | -- | SI | 527.4629
|  | 235 | 265645 | 5054 | SAN PEDRO | ALIMENTADOR A COOP. SAN PEDRO | 13.2 | 7.935 | 2013-09-23 08:57 | 2013-09-23 13:31 | 4.5667 | 274 | P | -- | 40 | 145.0518 | -- | -- | -- | SI | 145.0518
|  | 236 | 265647 | 2643 | TANDIL | Banco de Capacitores de 6 MVAR 1 | 13.2 | 7.935 | 2013-09-23 09:24 | 2013-09-23 12:03 | 2.65 | 159 | P | -- | 40 | 84.111 | -- | -- | -- | SI | 84.111
|  | 237 | 265648 | 2644 | TANDIL | Banco de Capacitores de 6 MVAR 2 | 13.2 | 7.935 | 2013-09-23 12:11 | 2013-09-23 15:09 | 2.9667 | 178 | P | -- | 40 | 94.2678 | -- | -- | -- | SI | 94.2678
|  | 238 | 265653 | 2063 | SAN PEDRO | Alimentador a SAN PEDRO 2-12 | 13.2 | 7.935 | 2013-09-24 09:11 | 2013-09-24 13:32 | 4.35 | 261 | P | -- | 40 | 138.069 | -- | -- | -- | SI | 138.069
|  | 239 | 265654 | 2305 | OLAVARRIA | Alimentador 4 a Coop. OLAVARRIA | 33 | 7.935 | 2013-09-24 09:29 | 2013-09-24 16:56 | 7.45 | 447 | P | -- | 50 | 295.5788 | -- | -- | -- | SI | 295.5788
|  | 240 | 265677 | 2267 | HENDERSON | Alimentador a URDAMPILLETA | 33 | 7.935 | 2013-09-26 09:31 | 2013-09-26 16:35 | 7.0667 | 424 | P | -- | 50 | 280.5023 | -- | -- | -- | SI | 280.5023
|  | 241 | 265705 | 2059 | SAN PEDRO | Alimentador a SAN PEDRO 2-31 | 33 | 7.935 | 2013-09-30 09:42 | 2013-09-30 13:12 | 3.5 | 210 | P | -- | 50 | 138.8625 | -- | -- | -- | SI | 138.8625
|  | 242 | 265706 | 2475 | PINAMAR | Interr. Trafo 1 a B. de Capac. Nro.3 | 13.2 | 7.935 | 2013-09-30 09:55 | 2013-09-30 15:53 | 5.9667 | 358 | P | -- | 40 | 189.4878 | -- | -- | -- | SI | 189.4878
|  | 243 | 265707 | 2282 | PEHUAJO | Alimentador 2 a PEHUAJO | 13.2 | 7.935 | 2013-09-30 10:17 | 2013-09-30 15:05 | 4.8 | 288 | P | -- | 40 | 152.352 | -- | -- | -- | SI | 152.352
[8 empty] | 7.935 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.935 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.935 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.935 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.935 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.935 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.935 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.935 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.935 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 2374.8895 | 0 | 0 | 0 |  | 12488.21

## RE-09 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 356 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
3.- REACTIVA
3.1.1- Equipamiento propio Res. 01_03
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2013
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | MVA $ = | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 244 | 265464 | 4460 | JUNIN | K1JU | 1.5 | 3.2764 | 13.2 | 4.9146 | 2013-09-18 09:13 | 2013-09-18 12:40 | 3.45 | 207 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 10.1732 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.1732
|  | 245 | 265662 | 4448 | 9 DE JULIO | K1NJ | 1.5 | 3.9513 | 13.2 | 5.927 | 2013-09-25 09:52 | 2013-09-25 14:27 | 4.5833 | 275 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 16.2873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.2873
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [16 empty] | 26.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.46

## TASA FALLA
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 356 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de septiembre de 2013
|  |  | Codigo | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01
|  | 1 | 1403 | BRAGADO - HENDERSON | 220 | 177 | A | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 2 | CE-000 | AZUL - LAS FLORES | 132 | 107 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C
|  | 4 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B
|  | 5 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C
|  | 6 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | bar: 2012-12-01; 2013-07-01 to 2013-08-01
|  | 7 | 1522 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C
|  | 8 | 1406 | BRAGADO - CHACABUCO | 132 | 60.6 | B | bar: 2013-02-01
|  | 9 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 10 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B | bar: 2012-12-01
|  | 11 | 1454 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C
|  | 12 | 2617 | C. PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | 2013-01-01: 2; 2013-04-01: 1
|  | 13 | CE-000 | CAMPANA - NUEVA CAMPANA | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 14 | 1432 | CAMPANA - SIDERCA | 132 | 0.3 | C
|  | 15 | 1428 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 16 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 2013-05-01: 2
|  | 17 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 18 | 1539 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C |  |  |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | 1538 | CNEL. DORREGO - TRES ARROYOS | 132 | 99 | C | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 20 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | bar: 2012-09-01
|  | 21 | 1437 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 90.23 | C | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 22 | CE-000 | EASTMAN T - EASTMAN | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 138.86 | A | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 24 | 1515 | GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS | 132 | 40.22 | C
|  | 25 | 1444 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C
|  | 26 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | bar: 2013-01-01
|  | 27 | C-001 | JUNIN - IMSA - LINCOLN | 132 | 70 | B | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 28 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | bar: 2013-01-01; 2013-08-01
|  | 29 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 30 | 1521 | LAS ARMAS - TANDIL | 132 | 122.2 | C
|  | 31 | CE-000 | LAS FLORES - MONTE | 132 | 86.8 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | 1416 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | bar: 2012-12-01; 2013-04-01 to 2013-05-01; 2013-08-01
|  | 33 | 1453 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 34 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 51.51 | C
|  | 35 | 2620 | LUJAN - MALV.1 - CATONAS 1 - MORÓN 1 | 132 | 38.29 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 36 | 2621 | LUJAN - MALV.2 - CATONAS 2 - MORÓN 2 | 132 | 44.56 | A
|  | 37 | 1442 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 38 | 1525 | MAR DEL PLATA - MIRAMAR | 132 | 39.29 | C
|  | 39 | CE-002 | MAR DEL PLATA - QUEQUEN -NECOCHEA | 132 | 129 | B
|  | 40 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B | bar: 2013-05-01
|  | 41 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 103.29 | A | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 42 | 1417 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C
|  | 43 | 1545 | NORTE II - PETROQ. BAHIA BLANCA | 132 | 30 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 44 | 2648 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 3.2 | C
|  | 45 | CE-000 | NUEVA CAMPANA - ZARATE | 132 | 10.6 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 46 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA "0" | 132 | 2.2 | C
|  | 47 | 1450 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 48 | CE-000 | OLAVARRIA - GONZALEZ CHAVEZ | 132 | 152 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 49 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 139.9 | C
|  | 50 | CE-000 | OLAVARRIA - LAPRIDA | 132 | 99.7 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 51 | 1449 | OLAVARRIA - TANDIL | 132 | 133.2 | A | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 52 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 35.59 | C
|  | 53 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 54 | 2740 | PERGAMINO - RAMALLO | 132 | 66.8 | C
|  | 55 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 56 | 1419 | PERGAMINO - SAN NICOLAS | 132 | 70.8 | C | bar: 2012-11-01; 2013-03-01
|  | 57 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C
|  | 58 |  | C. PIEDRABUENA - ING. WHITE | 132 | 1.1 | C
|  | 59 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 60 | CE-004 | PIGÜE - TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 132.3 | C
|  | 61 | 1443 | PINAMAR - VILLA GESELL | 132 | 20.28 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 62 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C
|  | 63 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C
|  | 64 | 2741 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 12.86 | C | bar: 2013-03-01; 2013-06-01
|  | 65 | 1418 | ROJAS - JUNIN | 132 | 47.7 | C | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 66 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | bar: 2012-12-01; 2013-02-01
|  | 67 | 1439 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 68 | C-000 | SAN CLEMENTE - MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ | 132 | 39 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 69 | 4293 | SAN CLEMENTE - LAS TONINAS | 132 | 14.6 | B
|  | 70 | CE-003 | LAS TONINAS-MAR DEL TUYU-MAR DE AJO | 132 | 29.57 | B | 2012-11-01: 2
|  | 71 | 1999 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 72 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B
|  | 73 | CE-000 | SAN NICOLAS EXTG - SAN NICOLAS | 132 | 0.4 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 74 | 2957 | SAN PEDRO - EASTMAN T | 132 | 63.1 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 75 | 1427 | SAN PEDRO - PAPEL PRENSA | 132 | 10.9 | B | 2013-02-01: 2
|  | 76 | CE-000 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 77 | 4277 | SAN PEDRO - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 58 | C | 2013-05-01: 2
|  | 78 | 4278 | SAN NICOLÁS - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 23.52 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 79 | 1517 | TANDIL - BALCARCE | 132 | 103.6 | C | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 80 | 1519 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C
|  | 81 | 1518 | TANDIL - BARKER | 132 | 47.7 | C | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 82 | 2712 | TRENQUE LAUQUEN - GRAL. PICO | 132 | 77 | C | bar: 2012-12-01; 2013-07-01
|  | 83 | 1402 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 84 | 1382 | URBANA SAN NICOLÁS - SAN NICOLAS | 132 | 6.5 | C
|  | 85 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C
|  | 86 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | bar: 2012-11-01
|  | 87 | 2715 | VILLA LIA "T" - ANTONIO DE ARECO | 132 | 18.4 | C
|  | 88 | 2714 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C
|  | 89 | 2713 | VILLA LIA "T" - VILLA LIA | 132 | 8 | C
|  | 90 | 1424 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | bar: 2013-02-01
|  | 91 | 2955 | ZARATE - EASTMAN T | 132 | 11 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 92 | 1423 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 93 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 94 | CE-000 | CAP. SARMIENTO - ANTONIO DE ARECO - LUJAN | 66 | 81.3 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 95 | 1421 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C | 2013-01-01: 2
|  | 96 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO 66 | 66 | 46.8 | C | bar: 2012-10-01; 2012-12-01
|  | 97 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 2012-09-01: 2; 2012-12-01: 1; 2013-08-01: 2
|  | 98 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | bar: 2013-01-01 to 2013-02-01
|  | 99 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | 2012-12-01: 2; 2013-05-01: 1; 2013-07-01: 1
|  | 100 | 3556 | NUEVA CAMPANA - MINETTI (CORCEMAR) | 132 | 5 | C
|  | 101 | 3557 | (CORCEMAR) MINETTI - ZARATE | 132 | 7 | C | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 102 | 3285 | EASTMAN T - PROTISA | 132 | 5.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 103 | 3286 | PROTISA - EASTMAN | 132 | 1 | C
|  | 104 | 3482 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C | bar: 2013-08-01
|  | 105 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C
|  | 106 | 3541 | PETROQ. BAHIA BLANCA - PROFERTIL | 132 | 1.8 | C
|  | 107 | 3575 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 6.1 | C
|  | 108 | 3576 | PRAXAIR - CAMPANA | 132 | 1.1 | C
|  | 109 | 3596 | PUNTA ALTA - CORONEL ROSALES | 132 | 4.1 | C
|  | 110 | 3535 | PAPEL PRENSA - BARADERO | 132 | 24 | C | bar: 2012-10-01; 2013-02-01 to 2013-03-01
|  | 111 | 3715 | SALTO BA - CHACABUCO | 132 | 60.1 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 112 | 3689 | LA PAMPITA - LAPRIDA | 132 | 72.2 | C | bar: 2013-07-01
|  | 113 | 3690 | OLAVARRIA - LA PAMPITA | 132 | 27.5 | C
|  | 114 | 3796 | C. SARMIENTO - S.A. DE ARECO | 66 | 31.5 | C | bar: 2013-02-01
|  | 115 | 3797 | S.A. DE ARECO - LUJAN BAS | 66 | 49.8 | C | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 116 | 3829 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C
|  | 117 | 4067 | CHILLAR - OLAVARRIA | 132 | 73.43 | C
|  | 118 | 4070 | CHILLAR - GONZALEZ CHAVES | 132 | 89.14 | C
|  | 119 | 4077 | CACHARI - RAUCH | 132 | 19.6 | C
|  | 120 | 4075 | AZUL - CACHARI | 132 | 55.7 | C | bar: 2012-11-01
|  | 121 | 4076 | CACHARI - LAS FLORES | 132 | 51.3 | C
|  | 122 | 4074 | INDIO RICO - PRINGLES | 132 | 44.4 | C
|  | 123 | 4096 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C | bar: 2012-09-01 to 2013-08-01
|  | 124 | 4097 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C
|  | 125 | 4095 | LAS FLORES - ROSAS | 132 | 28.4 | C
|  | 126 | 4830 | LOS CHAÑARES - PTQ. BAHIA BLANCA | 132 | 15.701 | C
|  | 127 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES | 132 | 15.725 | C
|  | 128 | 4701 | CHACABUCO - CHACABUCO IND. | 132 | 15.9 | C
|  | 129 | 4702 | CHACABUCO IND. - SALTO BA | 132 | 48.6 | C
|  | 130 | 4935 | LAS PALMAS - SAN PEDRO | 132 | 67.3 | C | bar: 2012-10-01
|  | 131 | 4933 | ZARATE - LAS PALMAS | 132 | 8.7 | C
|  | 132 |  | LAS PALMAS - PROTISA | 132 | 4.4 | C
|  | 133 | 4671 | PERGAMINO - COLON | 132 | 52.7 | C
|  | 134 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | bar: 2013-03-01
|  | 135 | 4715 | LUJAN GBA - LUJAN II GBA | 132 | 9.02 | C
|  | 136 | 4716 | LUJAN II - MALV.1- CATONAS 1 - MORON 1 | 132 | 38.29 | A
|  | 137 | 4888 | ZARATE -CAMPANA III | 132 | 16.8 | C
|  | 138 | 4889 | CAMPANBA III - MATHEU | 132 | 24.7 | C
|  | 139 | 4914 | RAMALLO - SIDERAR | 132 | 6.75 | C
|  | 140 | 4915 | SIDERAR - SAN NICOLÁS | 132 | 1.31 | C
|  | 141 |  | RAMALLO IND - RAMALLO | 132 | 17.66 | C
|  | 142 | 4964 | PINAMAR - VALERIA DEL MAR | 132 | 6 | C
|  | 143 | 4965 | VALERIA DEL MAR - VILLA GESELL | 132 | 14.28 | C
|  | 144 |  | BAHIA BLANCA - MONTE HERMOSO | 132 | 90 | C | 2012-09-01: XXXX; 2012-10-01: XXXX; 2012-11-01: XXXX
|  | 145 |  | MONTE HERMOSO - CORONEL DORREGO | 132 | 35.4 | C | 2012-09-01: XXXX; 2012-10-01: XXXX; 2012-11-01: XXXX; 2013-02-01: 1; 2013-03-01: 1
|  |  |  | Longitud Total | 6162.72 | km
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 6 | 4 | 7 | 15 | 9 | 13 | 10 | 4 | 9 | 2 | 9 | 12
[6 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.57 | 1.52 | 1.47 | 1.43 | 1.57 | 1.54 | 1.69 | 1.7 | 1.64 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.6227
[11 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.6227 | SALIDAS x AÑO / 100 km