## TOTAL
ANEXO X al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2013-09-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Septiembre de 2013
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 301952.6042
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 35760.8223
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 0
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 55517.1387
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 10893.0733 | 5446.5366
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 14513.8855 | 7256.9428
[5 empty] | TOTAL | 431341.0034
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO X al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Septiembre de 2013
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 7807.4188 | 28237.6815 | 95962.8468 | 662455 | 2018.2333 | 1653082.3778
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 10250 | 109 | 7162.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 7 | 2 | 40 | 24 | 23 | 29
|  | Índices | DAM |  | 0.9997 | 0.99772 | 0.99648 | 0.99262 | 0.99789 | 0.97365
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.23474 | 0.14154 | 1.2857 | 0.23415 | 0.21101 | 0.40489
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.9685 | 0.64946 | -0.095227 | 0.1507 | -1.1329 | -0.60133
|  | compara |  |  | 0.9685 | 0.64946 | 0 | 0.1507 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.60213 | 0.87248 | -0.28572 | 0.53171 | 0.69856 | 0.41321
|  | corchetes |  |  | 1.5706 | 1.5219 | -0.28572 | 0.68241 | 0.69856 | 0.41321
|  | compara |  |  | 1.5706 | 1.5219 | 0 | 0.68241 | 0.69856 | 0.41321
|  | premio |  |  | 301952.6042 | 35760.8223 | 0 | 55517.1387 | 10893.0733 | 14513.8855
|  | compara |  |  | 301952.6042 | 35760.8223 | 0 | 55517.1387 | 10893.0733 | 14513.8855
|  |  | PREMIO |  | 301952.6042 | 35760.8223 | 0 | 55517.1387 | 10893.0733 | 14513.8855
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2013-09-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas