## TOTAL
ANEXO II a la Resolución E.N.R.E. N° 517/2007
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| octubre de 2004 | FALSE
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a octubre de 2004
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  |  | 326396.8532
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  |  | 294010.1259
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  |  | 31858.8912
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  |  | 527.8361
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  |  | 61908.6
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  |  | 11833.1884
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  |  |  | 17544.5427
[5 empty] | TOTAL | 417683.1843
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO II a la Resolución E.N.R.E. N° 517/2007
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a octubre de 2004
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 32219.6167 | 21128.4333 | 89050.158 | 795813.3333 | 3655.5833 | 706667.3333
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8784 | 8784 | 8784 | 8784 | 8784 | 8784
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 9400 | 107 | 6480
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 6 | 6 | 30 | 8 | 17 | 31
|  | Índices | DAM |  | 0.99877 | 0.9983 | 0.99674 | 0.99036 | 0.99611 | 0.98758
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.20121 | 0.42463 | 0.96429 | 0.085106 | 0.15888 | 0.4784
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.87034 | 0.73843 | -0.013555 | -0.10948 | -2.9247 | 0.24542
|  | compara |  |  | 0.87034 | 0.73843 | 0 | 0 | 0 | 0.24542
|  | 2do término |  |  | 0.65897 | 0.61745 | 0.035711 | 0.82979 | 0.77303 | 0.30667
|  | corchetes |  |  | 1.5293 | 1.3559 | 0.035711 | 0.82979 | 0.77303 | 0.5521
|  | compara |  |  | 1.5293 | 1.3559 | 0.035711 | 0.82979 | 0.77303 | 0.5521
|  | premio |  |  | 294010.1259 | 31858.8912 | 527.8361 | 61908.6 | 11833.1884 | 17544.5427
|  | compara |  |  | 294010.1259 | 31858.8912 | 527.8361 | 61908.6 | 11833.1884 | 17544.5427
|  |  | PREMIO |  | 294010.1259 | 31858.8912 | 527.8361 | 61908.6 | 11833.1884 | 17544.5427
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | octubre de 2004
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas