## TOTAL
ANEXO VIII al Memorándum D.T.E.E. N° 347 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2014-07-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Julio de 2014
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 253738.0356
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 34669.2652
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 7179.2361
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 69120.481
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 8644.9719 | 4322.4859
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 10960.2623 | 5480.1312
[5 empty] | TOTAL | 394114.869
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO VIII al Memorándum D.T.E.E. N° 347 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Julio de 2014
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 41787.64 | 11435.7517 | 94051.4678 | 471150.8056 | 1889.9667 | 1389814.1681
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 10250 | 109 | 7162.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 9 | 6 | 16 | 28 | 34 | 34
|  | Índices | DAM |  | 0.9984 | 0.99908 | 0.99655 | 0.99475 | 0.99802 | 0.97785
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.30181 | 0.42463 | 0.51429 | 0.27317 | 0.31193 | 0.47469
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.83138 | 0.85804 | -0.073412 | 0.39596 | -0.99733 | -0.3463
|  | compara |  |  | 0.83138 | 0.85804 | 0 | 0.39596 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.48846 | 0.61745 | 0.48571 | 0.45366 | 0.55439 | 0.31204
|  | corchetes |  |  | 1.3198 | 1.4755 | 0.48571 | 0.84962 | 0.55439 | 0.31204
|  | compara |  |  | 1.3198 | 1.4755 | 0.48571 | 0.84962 | 0.55439 | 0.31204
|  | premio |  |  | 253738.0356 | 34669.2652 | 7179.2361 | 69120.481 | 8644.9719 | 10960.2623
|  | compara |  |  | 253738.0356 | 34669.2652 | 7179.2361 | 69120.481 | 8644.9719 | 10960.2623
|  |  | PREMIO |  | 253738.0356 | 34669.2652 | 7179.2361 | 69120.481 | 8644.9719 | 10960.2623
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2014-07-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas