## TOT-0614
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 347 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 1728195.24
|  |  |  | 1.1.1.- Atentado |  |  | 6.18
|  |  | 12 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 342.76
|  |  | 13 | Transportista Independiente INTESAR S.A. 1 |  |  | 4816.26
|  |  | 14 | Transportista Independiente INTESAR S.A. 2 |  |  | 712.77
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 218307.9
|  |  |  | 212 | Transp. Indep. L.I.T.S.A. TRANSF. SALTO GDE. |  | 801.29
|  |  |  | 213 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 2410.76
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 60959.16
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 8678.23
|  |  |  | 223 | Transportista Independiene L.I.M.S.A. |  | 261.16
|  |  |  | 2.2.4.- | Transportista Independiene L.I.N.S.A. |  | 5812.76
|  |  |  | 2.2.5.- | T.I. TRANSPORTEL MINERA II S.A. (TPORTEAT) |  | 1673.24
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 291942.93
|  |  | 32 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 4216.92
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 2839.3928
|  |  | 42 | Transp. Indep. L.I.T.S.A. TRANSF. SALTO GDE. |  |  | 200.322
|  |  | 43 | Transportista Independiente LINSA |  |  | 2345.2379
|  |  | 44 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 2792.1307
|  |  | 4.5.- | Transportista Independiente LIMSA |  |  | 170.4058
[5 empty] | TOTAL | 2337485.0492
Valores remuneratorios según Convenio de Renovación - Nota ENRE Nº 113620

## LI-06 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 347 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 391.631
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 326.365
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 2 | 275621 | 8 | P. DEL AGUILA - CENTRAL P. DEL AGUILA 2 | 500 | 5.6 | C | 20 | 391.631 | 2014-06-02 09:05 | 2014-06-02 17:22 | 8.2833 | 497 | P | -- | NO | -- | 648.5409 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 3 | 275624 | 50 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 372.0561 | 2014-06-04 08:52 | 2014-06-04 17:44 | 8.8667 | 532 | P | -- | NO | -- | 660.0275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 660.0275
|  | 4 | 275625 | 50 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 372.0561 | 2014-06-05 08:41 | 2014-06-05 17:35 | 8.9 | 534 | P | -- | NO | -- | 662.2599 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 662.2599
|  | 5 | 275629 | 50 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 372.0561 | 2014-06-07 09:43 | 2014-06-07 16:38 | 6.9167 | 415 | P | -- | NO | -- | 514.9256 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 514.9256
|  | 6 | 275631 | 4820 | R. OESTE - RIO CORONDA | 500 | 64.99 | B | 60 | 391.631 | 2014-06-08 07:05 | 2014-06-08 17:58 | 10.8833 | 653 | P | -- | NO | -- | 2556.5672 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2556.5672
|  | 7 | 276050 | 3065 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A | 200 | 587.4465 | 2014-06-20 06:04 | 2014-06-20 08:04 | 2 | 120 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 117489.3 | 234978.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 352467.9
|  | 8 | 276051 | 3066 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | A | 200 | 1006.4917 | 2014-06-20 06:04 | 2014-06-20 17:54 | 11.8333 | 710 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 201298.334 | 1006491.67 | 137486.7621 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1345276.7661
|  | 9 | 276239 | 4733 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | 20 | 326.365 | 2014-06-27 04:37 | 2014-06-27 04:52 | 0.25 | 15 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 6527.3 | 1631.825 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8159.125
|  | 10 | 276240 | 49 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 372.0561 | 2014-06-27 07:20 | 2014-06-27 07:24 | 0.066667 | 4 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 7441.122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7441.122
|  | 11 | 276246 | 3065 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A | 200 | 587.4465 | 2014-06-29 08:12 | 2014-06-29 17:06 | 8.9 | 534 | P | -- | NO | -- | 10456.5477 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10456.5477
[9 empty] | 20 | 326.365 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 326.365 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 326.365 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 326.365 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 326.365 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 326.365 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 326.365 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 326.365 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 326.365 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RF - RESTANTE FORZADA | [15 empty] | 15498.8688 | 0 | 332756.056 | 1243102.095 | 137486.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1728195.24

## Atentado
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 347 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
1.1.1 - Indisponibilidades de LAT causadas por atentado. Resolución ENRE 313/01
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 322 |  | (*) | [10 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO | [14 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 268.339 | [12 empty] | DE LAS SANCIONES SEGÚN REGIMEN NORMAL, | [14 empty] | DE SANCION SEGÚN REGIMEN NORMAL para
[19 empty] | PARA UN TIEMPO Tst= Tdt+Trt | [14 empty] | el tiempo real de indisponibilidad TI
|  |  | orden | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | PC en Tst | Informó en Térm. | N° de estruc. caidas | Td [hs] | Tf [hs] | fp | Tdt + Tf [hs] | Trt [hs] | Tst=Tdt+Trt [hs] | Tst [min] | alfa | beta | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | TOTAL REGIMEN NORMAL (en Ti) | TOTAL PENALIZAC.
|  | EVENTO 1 |  | 1 | EZEIZA - HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 200 | 1007.86 | 2014-05-30 14:24 | 2014-06-01 16:55 | 50.5167 | 3031 | F | -- | NO | NO | 201572 | 1007860 | 1350532.4 | 2559964.4 | SI | 1 | 48 |  | 1 | 48 | 24 | 72 | 4320 | 4.6429 | 0.5 | 201572 | 1007860 | 917555.744 | 2126987.744 | 6.1841
[9 empty] | 20 | 268.339 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 268.339 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 268.339 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 268.339 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 268.339 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 268.339 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[19 empty] | 201572 | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | 201572 | 1007860 | 917555.744 |  | 6.18
|  |  |  | Td: | hasta 10 estructuras caídas, Td=48hs, si no 72 horas.
|  |  |  | Tr: | 24 horas por estructura caída.
|  |  |  | Tdt: | será igual a Tind. o a Td, dependiendo de si el Ti fue menor o no al Tst.
|  |  |  | fp : | igual a 0,9 o 1 p/ Cond. Climáticas Ext. e igual a 1 p/ Atentados.
|  |  |  | (*): | Se considera el valor de remuneración del período donde se inició la indisponibilidad
Note on AB18: fp= 1 para atentado
Note on AF18: GMir: solo paso a minutos el Tst (columna AI, porque el calculo de la PC esta hecho en minutos

## LI-YACY-06 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 347 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.2.- Líneas de la Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | -
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 12 | 275461 | 2948 | P. DE LA PATRIA RINCON | 500 | 277 | C | 20 | 324.5858 | 2014-06-01 00:29 | 2014-06-01 01:58 | 1.4833 | 89 | P | -- | NO | -- | 96.0774 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 96.0774
|  | 13 | 275627 | 2948 | P. DE LA PATRIA RINCON | 500 | 277 | C | 20 | 324.5858 | 2014-06-07 08:36 | 2014-06-07 12:24 | 3.8 | 228 | P | -- | NO | -- | 246.6852 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 246.6852
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 342.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 342.76

## LI-INTESAR-06 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 347 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.7.- Transportista Independiente INTESAR S.A.
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 391.631
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | -
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 14 | 276062 | 4444 | CHOEL CHOEL - P. MADRYN | 500 | 354 | C | 20 | 1386.3737 | 2014-06-20 09:46 | 2014-06-20 17:56 | 8.1667 | 490 | P | -- | NO | -- | 2265.3347 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2265.3347
|  | 15 | 276064 | 4444 | CHOEL CHOEL - P. MADRYN | 500 | 354 | C | 20 | 1386.3737 | 2014-06-22 08:18 | 2014-06-22 17:30 | 9.2 | 552 | P | -- | NO | -- | 2550.9277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2550.9277
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 4816.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4816.26

## LI-INTESAR2-06 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 347 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.3.- Transportista Independiente INTESAR S.A. 2 (C. Elía - Rodriguez)
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 391.631
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | -
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 16 | 275460 | 4865 | M. BELGRANO - G. RODRIGUEZ | 500 | 41.4 | C | 20 | 391.631 | 2014-06-01 09:19 | 2014-06-01 18:25 | 9.1 | 546 | P | -- | NO | -- | 712.7684 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 712.7684
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 712.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 712.77

## TR-06 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 347 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 1.077
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 17 | 275635 | 4654 | ROSARIO OESTE | T6RO | 300 | 500/132/13,2 | 323.1 | 2014-06-08 08:38 | 2014-06-08 12:30 | 3.8667 | 232 | P | -- | -- | NO | 2 | 2500.794 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 18 | 276052 | 73 | GRAN MENDOZA | TRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 323.1 | 2014-06-20 06:04 | 2014-06-20 08:39 | 2.5833 | 155 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 6462 | 16671.96 | -- | -- | -- | -- | SI | 23133.96
|  | 19 | 276060 | 5185 | HENDERSON | TRAFO 7 | 300 | 500/132/13,2 | 323.1 | 2014-06-20 08:59 | 2014-06-20 12:41 | 3.7 | 222 | P | -- | -- | NO | 2 | 2390.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2390.94
|  | 20 | 276235 | 62 | PUELCHES | AUTOTRAFO 1 | 100 | 500/132/13,2 | 107.7 | 2014-06-26 08:40 | 2014-06-26 16:37 | 7.95 | 477 | F | -- | NO | SI | 200 | -- | -- | 21540 | 171243 | -- | -- | -- | -- | SI | 192783
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 4891.734 | 0 | 28002 | 187914.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218307.9

## TR-LITSA SG-06 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 347 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.3.- Transportista Independiente LITSA -TRANSF. SALTO GRANDE
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 1.077
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZ. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 21 | 275626 | 3754 | SALTO GRANDE | TRAFO 2 | 150 | 500/132/13,2 | 161.55 | 2014-06-06 11:51 | 2014-06-06 12:59 | 1.1333 | 68 | P | -- | -- | NO | 2 | 365.103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 365.103 | 365.103
|  | 22 | 276063 | 3754 | SALTO GRANDE | TRAFO 2 | 150 | 500/132/13,2 | 161.55 | 2014-06-20 10:41 | 2014-06-20 12:02 | 1.35 | 81 | P | -- | -- | NO | 2 | 436.185 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 436.185 | 436.185
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 801.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 801.29 | 801.29

## TR-TIBA-04 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 347 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.5.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.371
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 23 | 276242 | 2581 | B.BLANCA | TR1 | 300 | 500/132/13,2 | 111.3 | 2014-06-28 08:02 | 2014-06-28 18:52 | 10.8333 | 650 | P | -- | -- | NO | 2 | 2410.758 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2410.758
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 2410.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2410.76

## SA-06 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 347 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 213.592 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 192.206 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 170.878 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 24 | 275459 | 146 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA CORRIENTES 1 | 132 | 170.878 | 2014-06-01 08:03 | 2014-06-01 09:35 | 1.5333 | 92 | P | -- | 40 | 1045.7734 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 25 | 275630 | 4667 | SANTO TOME | SALIDA CALCHINES | 132 | 170.878 | 2014-06-07 11:24 | 2014-06-07 16:51 | 5.45 | 327 | P | -- | 40 | 3725.1404 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 26 | 275632 | 4667 | SANTO TOME | SALIDA CALCHINES | 132 | 170.878 | 2014-06-08 07:50 | 2014-06-08 13:57 | 6.1167 | 367 | P | -- | 40 | 4183.0934 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 27 | 275634 | 3266 | LUJAN | SALIDA SAN LUIS I | 132 | 170.878 | 2014-06-08 08:20 | 2014-06-08 10:12 | 1.8667 | 112 | P | -- | 40 | 1278.1674 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 28 | 275873 | 4738 | M. BELGRANO | SALIDA TRAFO TG1 | 500 | 213.592 | 2014-06-14 07:55 | 2014-06-14 16:37 | 8.7 | 522 | P | -- | 200 | 37165.008 | -- | -- | -- | SI | 37165.008
|  | 29 | 276061 | 110 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA NORTE 1 | 132 | 170.878 | 2014-06-20 09:41 | 2014-06-20 13:36 | 3.9167 | 235 | P | -- | 40 | 2679.367 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 30 | 276065 | 97 | OLAVARRIA | SALIDA ACOPLAMIENTO A-C | 500 | 213.592 | 2014-06-22 10:28 | 2014-06-22 10:32 | 0.066667 | 4 | P | -- | 200 | 299.0288 | -- | -- | -- | SI | 299.0288
|  | 31 | 276234 | 96 | PUELCHES | SALIDA LINEA GRAL. ACHA | 132 | 170.878 | 2014-06-25 08:15 | 2014-06-25 17:34 | 9.3167 | 559 | P | -- | 40 | 6370.3318 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 32 | 276241 | 100 | B. BLANCA | SALIDA ACOPLAMIENTO A-C | 500 | 213.592 | 2014-06-27 10:14 | 2014-06-27 10:47 | 0.55 | 33 | F | SI | 200 | -- | -- | 23495.12 | -- | SI | 23495.12
|  | 33 | 276243 | 136 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE OESTE 1 | 132 | 170.878 | 2014-06-28 08:04 | 2014-06-28 14:49 | 6.75 | 405 | P | -- | 40 | 4613.706 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 34 | 276244 | 119 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA PILAR 1 | 132 | 170.878 | 2014-06-28 08:22 | 2014-06-28 14:26 | 6.0667 | 364 | P | -- | 40 | 4148.9178 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 35 | 276245 | 120 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA PILAR 2 | 132 | 170.878 | 2014-06-28 08:22 | 2014-06-28 14:26 | 6.0667 | 364 | P | -- | 40 | 4148.9178 | -- | -- | -- | SI | 0
[8 empty] | 170.878 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 170.878 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 170.878 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 170.878 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 170.878 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 170.878 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 170.878 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 170.878 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 69657.452 | 0 | 23495.12 | 0 |  | 60959.16
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254

## SA-TIBA-06 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 347 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 73.891 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | - | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 59.116 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 36 | 275622 | 2586 | BAHIA BLANCA | SALIDA a Norte II | 132 | 59.116 | 2014-06-02 10:14 | 2014-06-02 14:39 | 4.4167 | 265 | P | -- | 40 | 1045.1709 | -- | -- | -- | SI | 1045.1709
|  | 37 | 275628 | 2598 | OLAVARRIA | SALIDA A AZUL | 132 | 59.116 | 2014-06-07 08:41 | 2014-06-07 17:06 | 8.4167 | 505 | P | -- | 40 | 1991.0269 | -- | -- | -- | SI | 1991.0269
|  | 38 | 275865 | 2596 | OLAVARRIA | SALIDA A HENDERSON | 132 | 59.116 | 2014-06-10 09:04 | 2014-06-10 17:30 | 8.4333 | 506 | P | -- | 40 | 1993.3915 | -- | -- | -- | SI | 1993.3915
|  | 39 | 275868 | 2588 | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA | 132 | 59.116 | 2014-06-11 10:19 | 2014-06-11 15:09 | 4.8333 | 290 | P | -- | 40 | 1142.1211 | -- | -- | -- | SI | 1142.1211
|  | 40 | 276046 | 2587 | BAHIA BLANCA | SALIDA A PETROQUIMICA | 132 | 59.116 | 2014-06-16 10:25 | 2014-06-16 17:15 | 6.8333 | 410 | P | -- | 40 | 1615.0491 | -- | -- | -- | SI | 1615.0491
|  | 41 | 276247 | 2603 | CAMPANA | SALIDA MINETTI | 132 | 59.116 | 2014-06-29 09:11 | 2014-06-29 12:57 | 3.7667 | 226 | P | -- | 40 | 891.4693 | -- | -- | -- | SI | 891.4693
[8 empty] | 59.116 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.116 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.116 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.116 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.116 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.116 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.116 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.116 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.116 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.116 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.116 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.116 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.116 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.116 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 8678.2288 | 0 | 0 | 0 |  | 8678.23

## SA-LIMSA-06 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 347 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.8.- Transportista Independiente LIMSA
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | - | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | - | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 55.33 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 42 | 275870 | 4868 | MERCEDES | SALIDA DPEC 2 | 132 | 55.33 | 2014-06-12 14:53 | 2014-06-12 16:04 | 1.1833 | 71 | P | -- | 40 | 261.1576 | -- | -- | -- | SI | 261.1576
[8 empty] | 55.33 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.33 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.33 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.33 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.33 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.33 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.33 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.33 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.33 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.33 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.33 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.33 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.33 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.33 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.33 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.33 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.33 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.33 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.33 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 261.1576 | 0 | 0 | 0 |  | 261.16

## SA-LINSA-06 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 347 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.3.- Transportista Independiente LINSA
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | - | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | - | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 100.22 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 43 | 276854 | 5083 | GRAN FORMOSA | SALIDA CLORINDA 1 | 132 | 100.22 | 2014-06-18 07:16 | 2014-06-18 07:43 | 0.45 | 27 | F | NO | 40 | -- | 4008.8 | 1803.96 | -- | SI | 5812.76
[8 empty] | 100.22 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.22 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.22 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.22 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.22 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.22 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.22 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.22 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.22 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.22 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.22 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.22 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.22 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.22 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.22 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.22 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.22 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.22 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 100.22 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [12 empty] | 0 | 4008.8 | 1803.96 | 0 |  | 5812.76

## SA-TRANSPORTEL-06 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 347 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.4.- Transportista Independiente TRANSPORTEL MINERA II S.A. (TPORTEAT)
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | - | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | - | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 102.5268 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 44 | 275633 | 4944 | LA RIOJA SUR | SALIDA PATQUIA | 132 | 102.5268 | 2014-06-08 08:00 | 2014-06-08 12:05 | 4.0833 | 245 | P | -- | 40 | 1673.2374 | -- | -- | -- | SI | 1673.2374
[8 empty] | 102.5268 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 102.5268 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 102.5268 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 102.5268 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 102.5268 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 102.5268 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 102.5268 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 102.5268 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 102.5268 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 102.5268 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 102.5268 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 102.5268 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 102.5268 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 102.5268 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 1673.2374 | 0 | 0 | 0 |  | 1673.24

## RE-06 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 347 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 1.077
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 45 | 273949 | 647 | ALMAFUERTE | R2T1AM | 25 | 26.925 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 719.9997 | 43200 | P | 0,000 | -- | 2 | 38772 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38772
|  | 46 | 275445 | 589 | EZEIZA | CS3 | 245 | 263.865 | 2014-06-01 | 2014-06-07 16:18 | 160.3 | 9618 | P | 0,000 | -- | 2 | 84595.119 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 84595.119
|  | 47 | 275623 | 669 | CAMP CELIA | R1L5CA | 70 | 75.39 | 2014-06-03 07:08 | 2014-06-06 16:42 | 81.5667 | 4894 | P | 0,000 | -- | 2 | 12299.1246 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12299.1246
|  | 48 | 275863 | 590 | EZEIZA | CS4 | 245 | 263.865 | 2014-06-09 05:56 | 2014-06-09 15:58 | 10.0333 | 602 | P | 0,000 | -- | 2 | 5293.1319 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5293.1319
|  | 49 | 275864 | 590 | EZEIZA | CS4 | 245 | 263.865 | 2014-06-10 05:51 | 2014-06-10 18:55 | 13.0667 | 784 | P | 0,000 | -- | 2 | 6897.4311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6897.4311
|  | 50 | 275866 | 591 | EZEIZA | CS5 | 245 | 263.865 | 2014-06-11 05:52 | 2014-06-11 17:15 | 11.3833 | 683 | P | 0,000 | -- | 2 | 6005.5674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6005.5674
|  | 51 | 275869 | 591 | EZEIZA | CS5 | 245 | 263.865 | 2014-06-12 08:14 | 2014-06-12 16:47 | 8.55 | 513 | P | 0,000 | -- | 2 | 4512.0915 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4512.0915
|  | 52 | 275871 | 592 | EZEIZA | CS6 | 245 | 263.865 | 2014-06-13 05:54 | 2014-06-13 16:24 | 10.5 | 630 | P | 0,000 | -- | 2 | 5541.165 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5541.165
|  | 53 | 275874 | 678 | OLAV 500 | CAP. SERIE | 0,00 | 0 | 2014-06-14 13:02 | 2014-06-14 14:22 | 1.3333 | 80 | P | 0,000 | -- | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 54 | 276435 | 589 | EZEIZA | CS3 | 245 | 263.865 | 2014-06-30 09:17 | 2014-06-30 16:52 | 7.5833 | 455 | F | 0,000 | NO | 20 | -- | 5277.3 | 40001.934 | -- | -- | -- | -- | SI | 45279.234
|  | 55 | 276436 | 590 | EZEIZA | CS4 | 245 | 263.865 | 2014-06-30 09:17 | 2014-06-30 16:40 | 7.3833 | 443 | F | 0,000 | NO | 20 | -- | 5277.3 | 38946.474 | -- | -- | -- | -- | SI | 44223.774
|  | 56 | 276437 | 590 | EZEIZA | CS4 | 245 | 263.865 | 2014-06-30 16:41 | 2014-06-30 23:59 | 7.3 | 438 | F | 0,000 | SI | 20 | -- | -- | 38524.29 | -- | -- | -- | -- | SI | 38524.29
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 163915.6305 | 10554.6 | 117472.698 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 291942.93
NOTA: LOS CAPACITORES SERIE NO SE PENALIZAN

## RE-YACY-08 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 347 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.2.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 57 | 275462 | 2672 | RINCON | R9L5RI | 80 | 25.52 | 2014-06-01 00:46 | 2014-06-04 11:23 | 82.6167 | 4957 | P | 0,000 | -- | 2 | 4216.9248 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4216.9248
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 4216.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4216.92

## SUP-YACYLEC
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 347 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.1.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 391.631 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 1.077 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs
|  |  | Coeficiente de penalización forzada= |  | 20
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 38724.2187
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | P. DE LA PATRIA RINCON | 500 | 277 | C | 20 | 1084.8179 | 2014-06-01 00:29 | 2014-06-01 01:58 | 1.4833 | 89 | P | -- | NO | -- | 321.1061 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 321.1061
|  | II | P. DE LA PATRIA RINCON | 500 | 277 | C | 20 | 1084.8179 | 2014-06-07 08:36 | 2014-06-07 12:24 | 3.8 | 228 | P | -- | NO | -- | 824.4616 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 824.4616
|  | III |  |  |  |  | 20 | 391.631 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 20 | 391.631 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 1145.5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1145.5677
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | Rest % |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUC PROGR |  |  |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RINCON | R9L5RI | 80 |  | 86.16 |  | 2014-06-01 00:46 | 2014-06-04 11:23 | 82.6167 | 4957 | P | -- | -- |  | 2 | 14237.0784 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | SI | 14237.0784
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | V |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | VI |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
14237.0784
[9 empty] | SM = | 15382.6461
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  | RM por Energía E. Transportada |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [13 empty] | RM Total
|  |  | Línea Rincón - Resistencia | 267 | 500 | 752871.4344 |  |  |  | 1270768 |  | (DTE 0614) | [15 empty] | 2023639.4344
|  |  | 3 Líneas Rincón - Yacyretá | 10.8 | 500 | 30453.2266 |  |  |  | 43824 |  | (DTE 0614) | [15 empty] | 74277.2266
[14 empty] | 0 |  | (DTE 0614) | [11 empty] | 0
[27 empty] | RM = | 2097916.661
[27 empty] | RM * = | 1548968.7486
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 2839.3928
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A YACYLEC
[9 empty] | SANCIÓN = | 2839.3928 |  |  | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS

## SUP-LITSA T. SG
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 347 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente L.I.T.S.A. TRANSF. SALTO GRANDE
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | - | $/100 km-h |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 1.077 | $/MVA |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs
|  |  | Remuneración SALIDA 500 kV = |  | 213.592 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 6752.556
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA |  |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | SALTO GRANDE | TRAFO 2 | 150 | 500/132/13,2 | 161.55 | 2014-06-06 11:51 | 2014-06-06 12:59 | 1.1333 | 68 | P | -- | NO | 2 | 365.103 | -- | -- | -- |  |  |  | SI | 365.103
|  | II | SALTO GRANDE | TRAFO 2 | 150 | 500/132/13,2 | 161.55 | 2014-06-20 10:41 | 2014-06-20 12:02 | 1.35 | 81 | P | -- | NO | 2 | 436.185 | -- | -- | -- |  |  |  | SI | 436.185
|  | III |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
801.288
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA |  |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] |  | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | V |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | VI |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | VII |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | VIII |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
#REF!
0
[8 empty] | SM = | 801.288
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición
|  |  | Salto Grande - TR02 | 150 | 500/132 | 116316 |  |  |  | 0 |  | (DTE 0614) | [11 empty] | 116316
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  | RM por Conexión
|  |  | Salto Grande | Trafo 2 500/132 kV |  | 500 |  | 153786.24 | [15 empty] | 153786.24
[23 empty] | RM = | 270102.24
[23 empty] | RM * = | 270102.24
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 200.322
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A LITSA
[8 empty] | SANCIÓN = | 200.322 |  |  | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS
Note on M64: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT

## SUP-LINSA
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 347 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente LINSA (Gran Formosa - Resistencia - M. Quemado)
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 391.631 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 1.077 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 170.878 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 75994.8565
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 20 | 391.631 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 20 | 391.631 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 20 | 391.631 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 20 | 391.631 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | V | [14 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. |  |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | GRAN FORMOSA | SALIDA CLORINDA 1 | 132 |  | 170.878 |  | 2014-06-18 07:16 | 2014-06-18 07:43 | 0.45 | 27 | F | NO |  |  | 40 | -- | 6835.12 | 3075.804 | -- | [5 empty] | SI | 9910.924
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
|  | V |  |  |  |  | 0
9910.924
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
[9 empty] | SM = | 9910.924
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Resistencia - Gran Formosa | 160 | 500 | 451158.912 |  |  |  |  | 9642 |  | (DTE 0614) | [14 empty] | 460800.912
|  |  | Chaco - Resistencia | 147 | 500 | 414502.2504 |  |  |  |  | 7115 |  | (DTE 0614) | [14 empty] | 421617.2504
|  |  | Monte Quemado - Chaco | 262.8 | 500 | 741028.513 |  |  |  |  | 22242 |  | (DTE 0614) | [14 empty] | 763270.513
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición
|  |  | G.Formosa - Trafo 1 | 300 | 500/132/33 | 232632 | [6 empty] | (DTE 0614) | [14 empty] | 232632
|  |  | Chaco - Trafo 1 | 300 | 500/132/33 | 232632 | [6 empty] | (DTE 0614) | [14 empty] | 232632
|  |  | Monte Quemado | 150 | 500/132/33 | 116316 | [6 empty] | (DTE 0614) | [14 empty] | 116316
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Gran Formosa | Pirane |  | 132 |  |  | 123032.16 | [18 empty] | 123032.16
|  |  | Gran Formosa | Clorinda 1 |  | 132 |  |  | 123032.16 | [18 empty] | 123032.16
|  |  | Gran Formosa | Clorinda 2 |  | 132 |  |  | 123032.16 | [18 empty] | 123032.16
|  |  | Gran Formosa | Formosa 1 |  | 132 |  |  | 123032.16 | [18 empty] | 123032.16
|  |  | Gran Formosa | Formosa 2 |  | 132 |  |  | 123032.16 | [18 empty] | 123032.16
|  |  | Chaco | Charata |  | 132 |  |  | 123032.16 | [18 empty] | 123032.16
|  |  | Chaco | Presidencia R.S. Peña |  | 132 |  |  | 123032.16 | [18 empty] | 123032.16
|  |  | monte Quemado | Copo |  | 132 |  |  | 123032.16 | [18 empty] | 123032.16
[27 empty] | RM = | 3211525.9554
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 2345.2379 | [22 empty] | RM * = | 1899871.4115
[9 empty] | SANCIÓN = | 2345.2379 |  |  | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS
Note on M70: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M71: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M72: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M75: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT
Note on M76: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT
Note on M77: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT

## SUP-TIBA
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 347 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.4.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 213.592 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | - | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 1.077 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 170.878 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 38534.407
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | B.BLANCA | TR1 | 300 | 500/132/13,2 | 323.1 | 2014-06-28 08:02 | 2014-06-28 18:52 | 10.8333 | 650 | P | -- | NO | 2 | 6998.346 | -- | -- | -- | SI | 6998.346
|  | II |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | V |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | VI |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | VII |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
6998.346
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | BAHIA BLANCA | SALIDA a Norte II |  | 132 | 170.878 | 2014-06-02 10:14 | 2014-06-02 14:39 | 4.4167 | 265 | P | -- |  | 40 | 3021.123 | -- | -- | -- | SI | 3021.123
|  | II | OLAVARRIA | SALIDA A AZUL |  | 132 | 170.878 | 2014-06-07 08:41 | 2014-06-07 17:06 | 8.4167 | 505 | P | -- |  | 40 | 5755.171 | -- | -- | -- | SI | 5755.171
|  | III | OLAVARRIA | SALIDA A HENDERSON |  | 132 | 170.878 | 2014-06-10 09:04 | 2014-06-10 17:30 | 8.4333 | 506 | P | -- |  | 40 | 5762.0062 | -- | -- | -- | SI | 5762.0062
|  | IV | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA |  | 132 | 170.878 | 2014-06-11 10:19 | 2014-06-11 15:09 | 4.8333 | 290 | P | -- |  | 40 | 3301.363 | -- | -- | -- | SI | 3301.363
|  | V | BAHIA BLANCA | SALIDA A PETROQUIMICA |  | 132 | 170.878 | 2014-06-16 10:25 | 2014-06-16 17:15 | 6.8333 | 410 | P | -- |  | 40 | 4668.387 | -- | -- | -- | SI | 4668.387
|  | VI | CAMPANA | SALIDA MINETTI |  | 132 | 170.878 | 2014-06-29 09:11 | 2014-06-29 12:57 | 3.7667 | 226 | P | -- |  | 40 | 2576.8402 | -- | -- | -- | SI | 2576.8402
|  | VII |  |  |  |  | 170.878 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | VIII |  |  |  |  | 170.878 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | IX |  |  |  |  | 170.878 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | X |  |  |  |  | 170.878 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | XI |  |  |  |  | 170.878 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | XII |  |  |  |  | 170.878 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | XIII |  |  |  |  | 170.878 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
XIV
25084.8904
[8 empty] | SM = | 32083.2364
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 232632 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 307572.48
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 232632 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 1107289.44
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 232632 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 984257.28
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 232632 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 615160.8
|  |  | Campana trafos | 600 | 500 | 465264 | [7 empty] | 3014280
1395792
|  | RM: Por Capacitores ET B. Blanca: |  | 100 MVAr | 17759.8
[8 empty] | RM = | 4427831.8 | [10 empty] | RM * = | 1541376.28
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 2792.1307
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A TIBA
[8 empty] | SANCIÓN = | 2792.1307 |  |  | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS

## SUP-LIMSA
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 347 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.5.- Transp. Indep. LIMSA (Mercedes C. Elía)
Desde el 01 al 30 de junio de 2014
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 391.631 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración LÍNEAS 220 kV = |  | - | $/100 km-h |  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 1.077 | $/MVA
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 170.878 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 71431.7436
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. |  |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | MERCEDES | SALIDA DPEC 2 | 132 |  | 170.878 |  | 2014-06-12 14:53 | 2014-06-12 16:04 | 1.1833 | 71 | P | -- |  |  | 40 | 806.5442 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 806.5442
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | -- | -- | -- | --
806.5442
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
I
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
0
0
[9 empty] | SM = | 806.5442
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Mercedes - Colonia Elía | 386.15 | 500 | 1088843.8367 |  |  |  |  | 547084 |  | (DTE 0614) | [14 empty] | 1635927.8367
|  |  | Rincon - Mercedes | 280.7 | 500 | 791501.9162 |  |  |  |  | 474795 |  | (DTE 0614) | [14 empty] | 1266296.9162
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición
|  |  | Mercedes | 300 | 500/132/33 | 232632 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0614) | [14 empty] | 232632
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Mercedes | DPEC 1 |  | 132 |  |  | 123032.16 | [18 empty] | 123032.16
|  |  | Mercedes | DPEC 2 |  | 132 |  |  | 123032.16 | [18 empty] | 123032.16
[27 empty] | RM = | 3380921.0729
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 170.4058
[27 empty] | RM * = | 1785793.5892
[9 empty] | SANCIÓN = | 170.4058 |  |  |  | RM * = SE EMPLEA PARA EL CÁLCULO DE CS
Note on M66: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M67: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M70: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT

## Tasa
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 347 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de Junio de 2014
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B |  |  |  | 1 |  | 3
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 | #REF! |  |  |  |  | 1
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52 | #REF!
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C | 1
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | [7 empty] | 1 |  | 1
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B | 1
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 | #REF! |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C |  |  | 1
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A |  |  | 1
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C |  |  |  |  | 1
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C | [8 empty] | 1
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A |  |  | 1
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | [6 empty] | 1
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8 | #REF! | [8 empty] | 1
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7 | #REF!
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B | [5 empty] | 1
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | ROSARIO OESTE - RIO CORONDA | 500 | 64.99 | C | [7 empty] | 1
|  |  | RIO CORONDA - SANTO TOME | 500 | 137.94 | A
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C |  | 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | C
C
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C |  | 1
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | [7 empty] | 1
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | [6 empty] | 1
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | [5 empty] | 1
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C | 1
C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | A
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | A | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A |  | 1
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A
B
B
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | A
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | C
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | B | [10 empty] | 1
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
C
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
#REF!
|  | 70 | RECREO - LA RIOJA SUR | 500 | 150.3 | C
|  | 71 | M.BELGRANO - G.RODRIGUEZ | 500 | 41.4 | C
#REF!
|  |  |  | Longitud Total | 9902.33
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.36
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.36 | Salidas X Año / 100Km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
9 | 6 | junio | 30 | 2014 | Desde el 01 al 30 de junio de 2014 | 06 | 14 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\TRANSENER\2014 |  |  |  |  | J0614NER
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1406
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 22 | 20 | 13 | LI-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 43 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L YACYLEC | 20 | 20 | 13 | LI-YACY-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L LITSA | 22 | 20 | 13 | LI-LITSA-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 43 | 32 | 20 | 32 | 16
MODELO L LITS2 | 22 | 20 | 13 | LI-LITS2-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LITS2.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 43 | 32 | 20 | 32 | 16
MODELO L LINSA | 22 | 20 | 13 | LI-LINSA-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LINSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 43 | 32 | 20 | 32 | 16
MODELO L IV | 22 | 20 | 13 | LI-IV-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_IV.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L INTESAR | 20 | 20 | 13 | LI-INTESAR-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_INTESAR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L INTESA2 | 20 | 20 | 13 | LI-INTESA2-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_INTESA2.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L INTESA3 | 20 | 20 | 13 | LI-INTESA3-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_INTESA3.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L INTESA4 | 20 | 20 | 13 | LI-INTESA4-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_INTESA4.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L CUYANA | 20 | 20 | 13 | LI-CUYANA-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_CUYANA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L LIMSA | 20 | 20 | 13 | LI-LIMSA-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L RIOJA | 20 | 20 | 13 | LI-RIOJA-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_RIOJA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO T | 22 | 20 | 14 | TR-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T LITSA | 22 | 20 | 14 | TR-LITSA-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T LITS2 | 22 | 20 | 14 | TR-LITS2-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LITS2.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T LINSA | 22 | 20 | 14 | TR-LINSA-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LINSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T TIBA | 20 | 20 | 14 | TR-TIBA-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 41 | 29 | 18 | 29 | 15
MODELO T ENECOR | 20 | 20 | 14 | TR-ENECOR-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T INTESAR | 20 | 20 | 14 | TR-INTESAR-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_INTESAR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T INTESA3 | 20 | 20 | 14 | TR-INTESA3-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_INTESA3.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T INTESA4 | 20 | 20 | 14 | TR-INTESA4-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_INTESA4.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T LIMSA | 20 | 20 | 14 | TR-LIMSA-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T CUYANA | 20 | 20 | 14 | TR-CUYANA-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_CUYANA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T COBRA | 20 | 20 | 14 | TR-COBRA-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_COBRA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 24 | 20 | 11 | SA-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S TIBA | 22 | 20 | 11 | SA-TIBA-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO S ENECOR | 22 | 20 | 11 | SA-ENECOR-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO S INTESA3 | 24 | 20 | 11 | SA-INTESA3-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_INTESA3.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S INTESA4 | 24 | 20 | 11 | SA-INTESA4-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_INTESA4.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S TESA | 24 | 20 | 11 | SA-TESA-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S CTM | 24 | 20 | 11 | SA-CTM-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_CTM.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S LIMSA | 24 | 20 | 11 | SA-LIMSA-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S LITSA | 24 | 20 | 11 | SA-LITSA-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S LITS2 | 24 | 20 | 11 | SA-LITS2-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LITS2.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S LINSA | 24 | 20 | 11 | SA-LINSA-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LINSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO R | 22 | 20 | 12 | RE-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 9 | 43 | 26 | 20 | 23 | 14
MODELO R YACYLEC | 22 | 20 | 12 | RE-YACY-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_YACYLEC.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9 | 43 | 26 | 20 | 23 | 14
MODELO R INTESAR | 24 | 20 | 12 | MODELO R INTESAR | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_INTESAR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 9 | 45 | 24 | 22 | 24 | 15
MODELO R INTESA2 | 24 | 20 | 12 | MODELO R INTESA2 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_INTESA2.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 9 | 45 | 24 | 22 | 24 | 15
MODELO R INTESA4 | 24 | 20 | 12 | MODELO R INTESA4 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_INTESA4.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9 | 45 | 24 | 22 | 24 | 15
MODELO R LITSA | 24 | 20 | 12 | RE-LITSA-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9 | 45 | 24 | 22 | 24 | 15
MODELO R LITS2 | 24 | 20 | 12 | RE-LITS2-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LITS2.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9 | 45 | 24 | 22 | 24 | 15
MODELO R LINSA | 24 | 20 | 12 | RE-LINSA-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LINSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 9 | 45 | 24 | 22 | 24 | 15
MODELO R IV | 22 | 20 | 12 | RE-IV-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_IV.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9 | 43 | 24 | 20 | 23 | 14
MODELO R LIMSA | 22 | 20 | 12 | RE-LIMSA-06 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 9 | 43 | 26 | 20 | 23 | 14
SUP-YACYLEC | 32 | 25 | 11 | SUP-YACYLEC | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-YACYLEC | 70 | 4 | 11 | SUP-YACYLEC | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_YACYLEC.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 90 | 10 | 12 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 61 | 24 | 12 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 32 | 24 | 11 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 105 | 8 | 11 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITS2 | 90 | 10 | 12 | SUP-LITS2 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LITS2.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITS2 | 61 | 24 | 12 | SUP-LITS2 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LITS2.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITS2 | 32 | 24 | 11 | SUP-LITS2 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LITS2.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITS2 | 105 | 8 | 11 | SUP-LITS2 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LITS2.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 60 | 36 | 9 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 31 | 25 | 12 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 60 | 25 | 9 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 31 | 25 | 12 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TESA | 32 | 3 | 9 | SUP-TESA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TESA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-CTM | 32 | 3 | 9 | SUP-CTM | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_CTM.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESAR | 32 | 4 | 11 | SUP-INTESAR | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_INTESAR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESAR | 40 | 4 | 12 | SUP-INTESAR | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_INTESAR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESA2 | 32 | 4 | 11 | SUP-INTESA2 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_INTESA2.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESA2 | 40 | 4 | 12 | SUP-INTESA2 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_INTESA2.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESA3 | 32 | 4 | 11 | SUP-INTESA3 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_INTESA3.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESA3 | 40 | 4 | 12 | SUP-INTESA3 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_INTESA3.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESA4 | 32 | 4 | 11 | SUP-INTESA4 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_INTESA4.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESA4 | 40 | 4 | 12 | SUP-INTESA4 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_INTESA4.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-CUYANA | 32 | 4 | 11 | SUP-CUYANA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_CUYANA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-CUYANA | 40 | 4 | 12 | SUP-CUYANA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_CUYANA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 52 | 10 | 12 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 45 | 2 | 12 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 33 | 7 | 11 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 67 | 8 | 11 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LINSA | 52 | 10 | 12 | SUP-LINSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LINSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LINSA | 45 | 2 | 12 | SUP-LINSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LINSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LINSA | 33 | 7 | 11 | SUP-LINSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LINSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LINSA | 67 | 8 | 11 | SUP-LINSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LINSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-RIOJA | 32 | 4 | 11 | SUP-RIOJA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_RIOJA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-COBRA | 40 | 4 | 12 | SUP-COBRA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_COBRA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-06 | TRANSENER_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 10 | 11 | DAG | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_DAG.XLS | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0