## TOT-1211
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 716 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2011
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 29776.64
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 6375.1
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 2327.27
[5 empty] | TOTAL | 38479.01
Valores remuneratorios según Res. ENRE 329/08 y Res. ENRE 656/08
Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREN - DISTROCUYO S.A."
(Dec. PEN Nº 1464/05)

## LI-12 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 716 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2011
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 393.467
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 375.982 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 375.982
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 241710 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 699.8597 | 2011-12-01 08:39 | 2011-12-01 17:16 | 8.6167 | 517 | P | 0,000 | 1809.8373 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1809.8373
|  | 2 | 242151 | 711 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 42.95 | 168.9941 | 2011-12-14 08:43 | 2011-12-14 14:54 | 6.1833 | 371 | P | 0,000 | 313.315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 313.315
|  | 3 | 242449 | 711 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 42.95 | 168.9941 | 2011-12-22 08:03 | 2011-12-22 13:59 | 5.9333 | 356 | P | 0,000 | 300.6405 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 300.6405
|  | 4 | 242450 | 711 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 42.95 | 168.9941 | 2011-12-22 23:31 | 2011-12-23 04:09 | 4.6333 | 278 | F | 0,000 | -- | -- | 5069.8224 | 15209.4672 | 826.381 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21105.6706
|  | 5 | 242451 | 710 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.32 | 740.9771 | 2011-12-23 07:32 | 2011-12-23 08:02 | 0.5 | 30 | P | 0,000 | 111.1466 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 111.1466
|  | 6 | 242684 | 4662 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | 204.5342 | 2011-12-28 22:33 | 2011-12-28 22:39 | 0.1 | 6 | F | 0,000 | -- | -- | 6136.0262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6136.0262
[8 empty] | 93.9955 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 93.9955 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 93.9955 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 93.9955 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 93.9955 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 93.9955 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 93.9955 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 93.9955 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 93.9955 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 93.9955 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 93.9955 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 93.9955 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 93.9955 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 93.9955 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; 375.982 16: 2534.9393; 375.982 17: 0; 375.982 18: 11205.8486; 375.982 19: 15209.4672; 375.982 20: 826.381; 375.982 21: 0; 375.982 22: 0; 375.982 23: 0; 375.982 24: 0; 375.982 25: 0; 375.982 27: 29776.64

## T-12 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 716 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2011
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.314
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 7 | 241711 | 867 | LUJAN DE CUYO | TRAFO 18 | 15 | 132/13,2 | 19.71 | 2011-12-01 09:44 | 2011-12-01 14:24 | 4.6667 | 280 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 27.6137 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.6137
|  | 8 | 241815 | 862 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 2 | 60 | 132/66/13,2 | 78.84 | 2011-12-06 08:53 | 2011-12-06 12:39 | 3.7667 | 226 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 89.168 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 89.168
|  | 9 | 241816 | 863 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO3 | 60 | 132/66/13,2 | 78.84 | 2011-12-06 12:44 | 2011-12-06 14:41 | 1.95 | 117 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 46.1214 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.1214
|  | 10 | 242440 | 871 | SAN JUAN | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 39.42 | 2011-12-20 05:13 | 2011-12-20 17:17 | 12.0667 | 724 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 473.04 | 5709.5928 | -- | -- | SI | 6182.6328
|  | 11 | 242441 | 5079 | SAN JUAN | TRAFO 5 | 30 | 132/33/13,2 | 39.42 | 2011-12-20 05:13 | 2011-12-20 07:43 | 2.5 | 150 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 29.565 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.565
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA; 30 20: 192.4682; 30 21: 0; 30 22: 0; 30 23: 0; 30 24: 473.04; 30 25: 5709.5928; 30 26: 0; 30 27: 0; 30 29: 6375.1

## SA-12 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 716 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2011
[5 empty] | Salida en 220 kV | 34.972 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 17.488 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 13.12 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 13.12 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 12 | 241712 | 912 | LUJAN DE CUYO | ALIMENT. 4 DESTILERIA | 13.2 | 13.12 | 2011-12-01 09:44 | 2011-12-01 14:24 | 4.6667 | 280 | P | -- | 20 | 122.5408 | -- | -- | -- | SI | 122.5408
|  | 13 | 241817 | 915 | MONTE CASEROS | LINEA JUNIN Y EL MARCADO | 66 | 17.488 | 2011-12-07 14:44 | 2011-12-07 16:52 | 2.1333 | 128 | P | -- | 50 | 186.2472 | -- | -- | -- | SI | 186.2472
|  | 14 | 242152 | 922 | SAN JUAN | LINEA C.H. QUEBRADA DE ULLUM | 132 | 17.488 | 2011-12-18 06:22 | 2011-12-18 15:35 | 9.2167 | 553 | P | -- | 50 | 806.1968 | -- | -- | -- | SI | 806.1968
|  | 15 | 242442 | 941 | SAN JUAN | DISTRIB. CERECETTO | 13.2 | 13.12 | 2011-12-20 05:13 | 2011-12-20 05:18 | 0.083333 | 5 | F | NO | 20 | -- | 262.4 | 20.992 | -- | SI | 283.392
|  | 16 | 242443 | 937 | SAN JUAN | DISTRIB. IGNACIO DE LA ROSA | 13.2 | 13.12 | 2011-12-20 05:13 | 2011-12-20 05:20 | 0.11667 | 7 | F | NO | 20 | -- | 262.4 | 31.488 | -- | SI | 293.888
|  | 17 | 242444 | 938 | SAN JUAN | DISTRIB. REP. DEL LIBANO | 13.2 | 13.12 | 2011-12-20 05:13 | 2011-12-20 05:22 | 0.15 | 9 | F | NO | 20 | -- | 262.4 | 39.36 | -- | SI | 301.76
|  | 18 | 242445 | 942 | SAN JUAN | DISTRIB. DR. ORTEGA | 13.2 | 13.12 | 2011-12-20 05:13 | 2011-12-20 05:29 | 0.26667 | 16 | F | NO | 20 | -- | 262.4 | 70.848 | -- | SI | 333.248
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 13.12 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA; 20 17: 1114.9848; 20 18: 1049.6; 20 19: 162.688; 20 20: 0; 20 22: 2327.27

## TASA FALLA
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 716 / 2013
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla Correspondiente al mes de diciembre de 2011
|  |  | LINEAS | U [kV] | Long. [km] | 2010-12-01 | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
|  | 1 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | bar: 2011-06-01
|  | 2 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 42.95
|  | 3 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.49
|  | 4 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6
|  | 5 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.32 | 2010-12-01: 1; 2011-03-01: 1; 2011-04-01: 2; 2011-07-01: 1
|  | 6 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 125.8 | bar: 2011-09-01
|  | 7 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 41.95
|  | 8 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5 | bar: 2011-01-01
|  | 9 | ANCHORIZ -Deriv."T" a LC 35-B.R.Tunuyan | 132 | 52.86
|  | 10 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.13 | bar: 2011-11-01
|  | 11 | SAN RAFAEL - PEDRO VARGAS | 132 | 15.59
|  | 12 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 1 | 132 | 19.06
|  | 13 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 2 | 132 | 19.06
|  | 14 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 21.98
|  | 15 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 21.98
|  | 16 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 132 | 180.18 | 2011-06-01: 1; 2011-09-01: 2; 2011-10-01: 1
|  | 17 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 | 132 | 18.08 | bar: 2011-11-01
|  | 18 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.08
|  | 19 | C.H. NIHUIL I - PEDRO VARGAS | 132 | 46.45 | bar: 2011-02-01
|  |  |  | Longitud Total | 1370.93
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2
[5 empty] | TASA DE FALLA | 0.95 | 0.95 | 0.8 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.02 | 0.95 | 0.95 | 1.09 | 1.02 | 1.09
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.09 | SALIDAS x AÑO/ 100 km
0

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
6 | 12 | diciembre | 31 | 2011 | Desde el 01 al 31 de diciembre de 2011 | 12 | 11 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\DISTROCUYO\2011 |  |  |  |  | J1211CUY
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1112
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | ID | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 19 | 12 | LI-12 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 22 | 19 | 13 | T-12 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 19 | 10 | SA-12 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-12 | DISTROCUYO_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0