## tot-0102
ANEXO I a la Resolución ENRE N° 155 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 28 de febrero de 2001
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  |  | 6661.1
|  |  |  | 111 | Condiciones climaticas extremas |  |  | 0
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 1885.6
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  |  | 161.69
[6 empty] | TOTAL | 8708.39

## LI-0102
ANEXO I a la Resolución ENRE N° 155 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2001
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 51.392 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | 38.7496 | 2001-02-02 10:00 | 2001-02-02 16:59 | 6.9833 | 419 | P | -- | 81.1416 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 81.1416
|  | 2 | LOS PIZARROS - ESCABA | 132 | 21.4 | 12.848 | 2001-02-03 04:43 | 2001-02-03 04:47 | 0.066667 | 4 | F | -- | -- | -- | 385.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 385.44
|  | 3 | GÜEMES - METAN | 132 | 97.13 | 49.917 | 2001-02-06 07:29 | 2001-02-06 16:33 | 9.0667 | 544 | P | -- | 135.8243 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 135.8243
|  | 4 | GÜEMES - METAN | 132 | 97.13 | 49.917 | 2001-02-07 07:28 | 2001-02-07 16:39 | 9.1833 | 551 | P | -- | 137.4716 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 137.4716
|  | 5 | GÜEMES - METAN | 132 | 97.13 | 49.917 | 2001-02-08 07:28 | 2001-02-08 17:40 | 10.2 | 612 | P | -- | 152.7462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 152.7462
|  | 6 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA | 132 | 34.14 | 17.5452 | 2001-02-08 14:44 | 2001-02-08 14:57 | 0.21667 | 13 | F | -- | -- | -- | 526.3569 | 115.7985 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 642.1554
|  | 8 | GÜEMES - METAN | 132 | 97.13 | 49.917 | 2001-02-09 07:27 | 2001-02-09 18:26 | 10.9833 | 659 | P | -- | 164.4268 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 164.4268
|  | 9 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21 | 12.848 | 2001-02-11 07:02 | 2001-02-11 15:01 | 7.9833 | 479 | P | -- | 30.7581 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.7581
|  | 11 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10 | 12.848 | 2001-02-12 08:25 | 2001-02-12 12:48 | 4.3833 | 263 | F | -- | -- | -- | 385.44 | 1156.32 | 53.1907 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1594.9507
|  | 12 | ORAN - PICHANAL | 132 | 17 | 12.848 | 2001-02-13 05:55 | 2001-02-13 06:04 | 0.15 | 9 | F | -- | -- | -- | 385.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 385.44
|  | 13 | CAMPO SANTO - GÜEMES | 132 | 6.2 | 12.848 | 2001-02-13 07:37 | 2001-02-13 17:36 | 9.9833 | 599 | P | -- | 38.4669 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.4669
|  | 14 | CAMPO SANTO - SALTA SUR | 132 | 40.92 | 21.0296 | 2001-02-13 07:37 | 2001-02-13 09:03 | 1.4333 | 86 | P | -- | 9.0217 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.0217
|  | 15 | CAMPO SANTO - GÜEMES | 132 | 6.2 | 12.848 | 2001-02-14 08:37 | 2001-02-14 13:30 | 4.8833 | 293 | P | -- | 18.8095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.8095
|  | 16 | ORAN - PICHANAL | 132 | 17 | 12.848 | 2001-02-15 01:43 | 2001-02-15 01:47 | 0.066667 | 4 | F | -- | -- | -- | 385.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 385.44
|  | 17 | CATAMARCA - HUACRA | 132 | 67.25 | 34.5611 | 2001-02-15 07:20 | 2001-02-15 18:33 | 11.2167 | 673 | P | -- | 116.3327 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 116.3327
|  | 18 | GÜEMES - SAN JUANCITO 1 | 132 | 36.24 | 18.6245 | 2001-02-15 09:02 | 2001-02-15 17:25 | 8.3833 | 503 | P | -- | 46.8219 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.8219
|  | 19 | CATAMARCA - HUACRA | 132 | 67.25 | 34.5611 | 2001-02-16 07:16 | 2001-02-16 19:00 | 11.7333 | 704 | P | -- | 121.6206 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 121.6206
|  | 20 | GÜEMES - SAN JUANCITO 1 | 132 | 36.24 | 18.6245 | 2001-02-16 09:33 | 2001-02-16 18:24 | 8.85 | 531 | P | -- | 49.4479 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49.4479
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [9 empty] | 1102.8897 | 0 | 2068.1169 | 1272.1185 | 53.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4496.32
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-0102 (2)
ANEXO I a la Resolución ENRE N° 155 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2001
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 51.392 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [20 empty] | 4496.32
|  | 21 | VILLA QUINTEROS - ANDALGALA | 132 | 102 | 52.4198 | 2001-02-18 07:02 | 2001-02-18 15:35 | 8.55 | 513 | P | -- | 134.4569 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 134.4569
|  | 22 | LA RIOJA - RECREO | 132 | 220 | 113.0624 | 2001-02-18 08:07 | 2001-02-18 20:36 | 12.4833 | 749 | P | -- | 423.3056 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 423.3056
|  | 23 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | 38.544 | 2001-02-19 07:38 | 2001-02-19 14:10 | 6.5333 | 392 | P | -- | 75.5077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.5077
|  | 24 | ORAN - PICHANAL | 132 | 17 | 12.848 | 2001-02-20 04:00 | 2001-02-20 12:34 | 8.5667 | 514 | P | -- | 33.0322 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.0322
|  | 25 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | 38.544 | 2001-02-20 08:48 | 2001-02-20 16:39 | 7.85 | 471 | P | -- | 90.7711 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 90.7711
|  | 26 | CABRA CORRAL - TRANCAS | 132 | 115 | 59.1008 | 2001-02-21 11:18 | 2001-02-21 16:37 | 5.3167 | 319 | P | -- | 94.3249 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 94.3249
|  | 27 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | 16.1885 | 2001-02-22 08:31 | 2001-02-22 11:56 | 3.4167 | 205 | P | -- | 16.6094 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.6094
|  | 28 | GÜEMES - BURRUYACU | 132 | 235.1 | 120.8226 | 2001-02-22 12:02 | 2001-02-22 17:25 | 5.3833 | 323 | P | -- | 195.0077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 195.0077
|  | 29 | GÜEMES - BURRUYACU | 132 | 235.1 | 120.8226 | 2001-02-23 09:16 | 2001-02-23 17:50 | 8.5667 | 514 | P | -- | 310.6349 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 310.6349
|  | 30 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | 41.2678 | 2001-02-25 07:05 | 2001-02-25 16:14 | 9.15 | 549 | P | -- | 113.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 113.28
|  | 31 | BELEN-TINOGASTA | 132 | 72 | 37.0022 | 2001-02-25 07:05 | 2001-02-25 16:14 | 9.15 | 549 | P | -- | 101.5711 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 101.5711
|  | 32 | VILLA QUINTEROS - ANDALGALA | 132 | 102 | 52.4198 | 2001-02-25 07:05 | 2001-02-25 16:14 | 9.15 | 549 | P | -- | 143.8925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 143.8925
|  | 33 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5 | 12.848 | 2001-02-26 10:04 | 2001-02-26 14:15 | 4.1833 | 251 | P | -- | 16.1114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.1114
|  | 34 | SAN JUANCITO - SAN PEDRO JUJUY | 132 | 27 | 13.8758 | 2001-02-27 12:28 | 2001-02-27 12:30 | 0.033333 | 2 | F | -- | -- | -- | 416.2752 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 416.2752
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.848 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [9 empty] | 1748.5054 | 0 | 416.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6661.1
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## condiciones climaticas 313
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSNOA S.A.
1.2 - Indisponibilidades de LAT causadas por condiciones climáticas extremas. Resolución ENRE 313/01
Desde el 01 al 28 de febrero de 2001
[17 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO | [14 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 51.392 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30 | [5 empty] | DE LAS SANCIONES SEGÚN REGIMEN NORMAL, | [14 empty] | DE SANCION SEGÚN REGIMEN NORMAL para
[17 empty] | PARA UN TIEMPO Tst= Tdt+Trt | [14 empty] | el tiempo real de indisponibilidad TI
|  |  | orden | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restantes |  |  | PC en Tst | Informó en Térm. | N° de estruc. caidas | Td [hs] | Tf [hs] | fp | Tdt + Tf [hs] | Trt [hs] | Tst=Tdt+Trt [hs] | Tst [min] | alfa | beta | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | TOTAL REGIMEN NORMAL (en Ti) | TOTAL PENALIZAC.
|  | EVENTO 1 | 1 | 10 | VILLA QUINTEROS - ANDALGALA | 132 | 102 | 52.4198 | 2001-02-12 05:55 | 2001-02-12 22:30 | 16.5833 | 995 | F | -- | NO | NO | 1572.5952 | 4717.7856 | 10473.484 | 16763.8648 | SI | 1 | 48 | 0 | 0.9 | 48 | 21.6 | 69.6 | 4176 | 3.1656 | 0.5 | 1572.5952 | 4717.7856 | 2135.5843 | 8425.9651 | 0
|  |  | 2 |  |  |  |  | 12.848 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
|  |  | 3 |  |  |  |  | 12.848 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
|  |  | 4 |  |  |  |  | 12.848 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
|  | EVENTO 2 | 1 |  |  |  |  | 12.848 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
|  |  | 2 |  |  |  |  | 12.848 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
|  |  | 3 |  |  |  |  | 12.848 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
|  |  | 4 |  |  |  |  | 12.848 | [8 empty] | -- | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | -- | -- | --
[32 empty] | -- | -- | --
[17 empty] | 1572.5952 | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | 1572.5952 | 4717.7856 | 2135.5843 |  | 0
|  |  |  | Td: | hasta 10 estructuras caídas, Td=48hs, si no 72 horas.
|  |  |  | Tr: | 24 horas por estructura caída.
|  |  |  | Tdt: | será igual a Tind. o a Td, dependiendo de si el Ti fue menor o no al Tst.
Note on AD18: GMir: solo paso a minutos el Tst (columna AI, porque el calculo de la PC esta hecho en minutos
Note on L16: gmir: ESTE FACTOR SE DEBE DUPLICAR SI TASA DE FALLA >4

## TR-0102
ANEXO I a la Resolución ENRE N° 155 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2001
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.179
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 35 | VILLA QUINTEROS | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2001-02-01 00:56 | 2001-02-01 01:02 | 0.1 | 6 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 32.22 | 3.222 | -- | -- | SI | 35.442
|  | 36 | PALPALA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2001-02-06 08:20 | 2001-02-06 16:15 | 7.9167 | 475 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 12.7591 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.7591
|  | 37 | BURRUYACU | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2001-02-06 09:27 | 2001-02-06 13:07 | 3.6667 | 220 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 2.9562 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.9562
|  | 38 | PALPALA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2001-02-07 10:20 | 2001-02-07 17:29 | 7.15 | 429 | RP | -- | 40 | NO | 0.3 | -- | 2.3037 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.3037
|  | 39 | SARMIENTO NOA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2001-02-08 10:49 | 2001-02-08 12:55 | 2.1 | 126 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 3.3831 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.3831
|  | 40 | VILLA QUINTEROS | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2001-02-09 11:41 | 2001-02-09 14:22 | 2.6833 | 161 | RP | -- | 40 | NO | 0.3 | -- | 0.8635 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.8635
|  | 41 | VILLA QUINTEROS | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2001-02-09 11:41 | 2001-02-09 14:22 | 2.6833 | 161 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 2.1587 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.1587
|  | 42 | TRANCAS | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2001-02-10 23:49 | 2001-02-11 06:52 | 7.05 | 423 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 80.55 | 567.8775 | -- | -- | -- | -- | SI | 648.4275
|  | 43 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2001-02-11 06:05 | 2001-02-11 10:00 | 3.9167 | 235 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 3.7891 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.7891
|  | 44 | TRANCAS | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2001-02-11 23:26 | 2001-02-11 23:50 | 0.4 | 24 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 80.55 | 32.22 | -- | -- | -- | -- | SI | 112.77
|  | 45 | HUACRA | TRAFO 2 | 3.3 | 33/13,2 | 0.5907 | 2001-02-14 08:48 | 2001-02-14 18:17 | 9.4833 | 569 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 1.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.68
|  | 46 | HUACRA | TRAFO 1 | 4 | 132/13,2 | 0.716 | 2001-02-14 10:07 | 2001-02-14 19:44 | 9.6167 | 577 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 2.0664 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.0664
|  | 47 | PALPALA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2001-02-15 01:04 | 2001-02-15 01:11 | 0.11667 | 7 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 32.22 | 3.8664 | -- | -- | SI | 36.0864
|  | 48 | HUACRA | TRAFO 1 | 4 | 132/13,2 | 0.716 | 2001-02-15 09:28 | 2001-02-15 13:53 | 4.4167 | 265 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 0.94942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.94942
|  | 49 | AGUILARES | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2001-02-15 14:02 | 2001-02-15 14:06 | 0.066667 | 4 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 48.33 | 3.3831 | -- | -- | SI | 51.7131
|  | 50 | ESTATICA SUR | TRAFO 3 | 30 | 132/13,2 | 5.37 | 2001-02-15 14:55 | 2001-02-15 15:01 | 0.1 | 6 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 161.1 | 16.11 | -- | -- | -- | -- | SI | 177.21
|  | 51 | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 5.012 | 2001-02-15 21:40 | 2001-02-15 21:42 | 0.033333 | 2 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 60.144 | 1.8043 | -- | -- | SI | 61.9483
|  | 52 | ORAN | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2001-02-20 04:00 | 2001-02-20 12:36 | 8.6 | 516 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 6.9273 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.9273
|  | 53 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2001-02-20 08:26 | 2001-02-20 11:49 | 3.3833 | 203 | RP | -- | 40 | NO | 0.3 | -- | 2.1781 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.1781
|  | 54 | PALPALA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2001-02-21 10:29 | 2001-02-21 13:10 | 2.6833 | 161 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 4.3175 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.3175
|  | 55 | PALPALA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2001-02-22 16:44 | 2001-02-22 17:58 | 1.2333 | 74 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 80.55 | 99.0765 | -- | -- | -- | -- | SI | 179.6265
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 37.1977 | 9.1344 | 402.75 | 715.284 | 172.914 | 12.2758 | 0 | 0 |  | 1349.56
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0102 (2)
ANEXO I a la Resolución ENRE N° 155 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2001
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.179
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [22 empty] | 1349.56
|  | 56 | TINOGASTA | TRAFO 2 | 7.5 | 132/33/13,2 | 1.3425 | 2001-02-23 16:36 | 2001-02-23 17:40 | 1.0667 | 64 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 16.11 | 17.2377 | -- | -- | SI | 33.3477
|  | 57 | PALPALA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2001-02-23 19:06 | 2001-02-23 19:09 | 0.05 | 3 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 32.22 | 1.611 | -- | -- | SI | 33.831
|  | 58 | PALPALA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2001-02-24 07:02 | 2001-02-24 15:05 | 8.05 | 483 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 6.4843 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.4843
|  | 59 | INDEPENDENCIA | TRAFO 3 | 24 | 132/13,2 | 4.296 | 2001-02-25 05:16 | 2001-02-25 05:46 | 0.5 | 30 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 128.88 | 64.44 | -- | -- | -- | -- | SI | 193.32
|  | 60 | ANDALGALA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2001-02-25 07:05 | 2001-02-25 16:14 | 9.15 | 549 | P | -- | -- | SI | 3 | 73.7032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 73.7032
|  | 60 | ANDALGALA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.685 | 2001-02-25 07:05 | 2001-02-25 16:14 | 9.15 | 549 | P | -- | -- | SI | 3 | 73.7032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 73.7032
|  | 61 | BELEN | TRAFO | 7.5 | 132/33/13,2 | 1.3425 | 2001-02-25 07:05 | 2001-02-25 16:14 | 9.15 | 549 | P | -- | -- | SI | 3 | 36.8516 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.8516
|  | 62 | TINOGASTA | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 1.3425 | 2001-02-25 07:05 | 2001-02-25 16:14 | 9.15 | 549 | P | -- | -- | SI | 3 | 36.8516 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.8516
|  | 63 | TINOGASTA | TRAFO 2 | 7.5 | 132/33/13,2 | 1.3425 | 2001-02-25 07:05 | 2001-02-25 16:14 | 9.15 | 549 | P | -- | -- | SI | 3 | 36.8516 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.8516
|  | 64 | LA RIOJA | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2001-02-25 08:15 | 2001-02-25 09:28 | 1.2167 | 73 | RP | -- | 40 | NO | 0.3 | -- | 0.78617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.78617
|  | 65 | LA BANDA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2001-02-27 03:25 | 2001-02-27 06:43 | 3.3 | 198 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 5.3163 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.3163
|  | 66 | CATAMARCA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.37 | 2001-02-28 01:59 | 2001-02-28 05:05 | 3.1 | 186 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 4.9941 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.9941
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 274.7561 | 0.78617 | 128.88 | 64.44 | 48.33 | 18.8487 | 0 | 0 |  | 1885.6
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0102
ANEXO I a la Resolución ENRE N° 155 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2001
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 2.39 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 1.792 | 25
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 1.792 | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 67 | ANDALGALA | SALIDA VILLA VIL. CHAQUIAGO | 13.2 | 1.792 | 2001-02-25 07:05 | 2001-02-25 16:14 | 9.15 | 549 | P | -- | 20 | 32.7936 | -- | -- | -- | SI | 32.7936
|  | 68 | ANDALGALA | SALIDA ANDALGALA CENTRO | 13.2 | 1.792 | 2001-02-25 07:05 | 2001-02-25 08:05 | 1 | 60 | P | -- | 20 | 3.584 | -- | -- | -- | SI | 3.584
|  | 69 | ANDALGALA | MALLIHUACO | 13.2 | 1.792 | 2001-02-25 07:05 | 2001-02-25 16:14 | 9.15 | 549 | P | -- | 20 | 32.7936 | -- | -- | -- | SI | 32.7936
|  | 70 | BELEN | ALIMENTADOR A LINEA 1 | 13.2 | 1.792 | 2001-02-25 07:05 | 2001-02-25 07:30 | 0.41667 | 25 | P | -- | 20 | 1.5053 | -- | -- | -- | SI | 1.5053
|  | 71 | BELEN | ALIMENTADOR A LINEA 2 | 13.2 | 1.792 | 2001-02-25 07:05 | 2001-02-25 07:30 | 0.41667 | 25 | P | -- | 20 | 1.5053 | -- | -- | -- | SI | 1.5053
|  | 72 | BELEN | ALIMENTADOR A LONDRES | 13.2 | 1.792 | 2001-02-25 07:05 | 2001-02-25 07:30 | 0.41667 | 25 | P | -- | 20 | 1.5053 | -- | -- | -- | SI | 1.5053
|  | 73 | BELEN | ALIMENTADOR A LA PUNTILLA 3 | 13.2 | 1.792 | 2001-02-25 07:05 | 2001-02-25 07:30 | 0.41667 | 25 | P | -- | 20 | 1.5053 | -- | -- | -- | SI | 1.5053
|  | 74 | BELEN | ALIMENTADOR NORTE 1 | 33 | 1.792 | 2001-02-25 07:05 | 2001-02-25 16:14 | 9.15 | 549 | P | -- | 25 | 40.992 | -- | -- | -- | SI | 40.992
|  | 75 | TINOGASTA | SALIDA TINOGASTA SUR | 13.2 | 1.792 | 2001-02-25 07:05 | 2001-02-25 07:30 | 0.41667 | 25 | P | -- | 20 | 1.5053 | -- | -- | -- | SI | 1.5053
|  | 76 | TINOGASTA | SALIDA TINOGASTA NORTE | 13.2 | 1.792 | 2001-02-25 07:05 | 2001-02-25 07:30 | 0.41667 | 25 | P | -- | 20 | 1.5053 | -- | -- | -- | SI | 1.5053
|  | 77 | TINOGASTA | SALIDA S. ROSA ANILLACO | 13.2 | 1.792 | 2001-02-25 07:05 | 2001-02-25 07:30 | 0.41667 | 25 | P | -- | 20 | 1.5053 | -- | -- | -- | SI | 1.5053
|  | 78 | TINOGASTA | SALIDA FIAMBALA | 33 | 1.792 | 2001-02-25 07:05 | 2001-02-25 16:14 | 9.15 | 549 | P | -- | 25 | 40.992 | -- | -- | -- | SI | 40.992
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.792 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 161.6922 | 0 | 0 | 0 |  | 161.69
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TRANSNOA
ANEXO I a la Resolución ENRE N° 155 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2001
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2000-02-01 | 2000-03-01 | 2000-04-01 | 2000-05-01 | 2000-06-01 | 2000-07-01 | 2000-08-01 | 2000-09-01 | 2000-10-01 | 2000-11-01 | 2000-12-01 | 2001-01-01 | 2001-02-01
|  | 1 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8 | bar: 2000-06-01; 2000-11-01
|  | 2 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27.6
|  | 3 | CABRA CORRAL - SALTA SUR | 132 | 62 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 4 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5
|  | 5 | CAMPO SANTO - MINETTI | 132 | 29.9
|  | 6 | ESCABA - HUACRA | 132 | 49.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 7 | ESTATICA SUR - EL BRACHO | 132 | 19.6 | bar: 2000-02-01; 2000-05-01
|  | 8 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.6 | bar: 2000-03-01; 2000-09-01
|  | 9 | ESTATICA SUR - SARMIENTO "TRANSNOA S.A." | 132 | 4.4
|  | 10 | GÜEMES - EL BRACHO | 132 | 308 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CAMPO SANTO - GÜEMES | 132 | 6.2 | bar: 2000-02-01; 2000-12-01
|  | 12 | GÜEMES - SAN JUANCITO | 132 | 36.24 | 2000-02-01: 3; 2000-06-01: 1; 2000-10-01: 1
|  | 13 | CATAMARCA - HUACRA | 132 | 67.3 | bar: 2000-03-01; 2000-08-01
|  | 14 | HUACRA - LA CALERA | 132 | 91.2
|  | 15 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA | 132 | 34.14 | 2000-02-01: 1; 2000-04-01: 2
|  | 16 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO | 132 | 17.1 | bar: 2000-02-01
|  | 17 | INDEPENDENCIA - PAPEL DEL TUCUMAN | 132 | 19.3
|  | 18 | FRIAS - LA CALERA NOA. | 132 | 27.3 | bar: 2000-05-01
|  | 19 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | 2000-03-01: 1; 2000-08-01: 1; 2000-11-01: 2
|  | 20 | LIBERTADOR NOA. - PICHANAL | 132 | 76
|  | 21 | GÜEMES - METAN | 132 | 97.13 | bar: 2000-09-01
|  | 22 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26
|  | 23 | PALPALA - JUJUY SUR | 132 | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 24 | ORAN - PICHANAL | 132 | 17 | 2000-10-01: 2
|  | 25 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105 | bar: 2000-03-01
|  | 26 | C.H. RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5 | bar: 2000-03-01
|  | 27 | LA RIOJA - RECREO 2 | 132 | 220
|  | 28 | CAMPO SANTO - SALTA SUR | 132 | 40.92 | bar: 2000-12-01
|  | 29 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | bar: 2000-02-01
|  | 30 | SAN JUANCITO - SAN PEDRO JUJUY | 132 | 27 | bar: 2000-02-01; 2000-08-01; 2000-11-01
|  | 31 | SAN MARTIN - CATAMARCA | 132 | 88 | bar: 2000-08-01
|  | 32 | SAN MARTIN - RECREO | 132 | 115 | bar: 2000-06-01
|  | 33 | SAN MARTIN C. - LA RIOJA | 132 | 105
|  | 34 | SAN PEDRO JUJUY - LIBERTADOR NOA. | 132 | 49 | bar: 2000-02-01 to 2000-03-01; 2000-10-01
|  | 35 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | 2000-07-01: 1; 2000-11-01: 2
|  | 36 | C.H. EL CADILLAL - TUCUMAN NORTE | 132 | 21.78 | bar: 2000-05-01
|  | 37 | TUCUMAN NORTE - CABRA CORRAL | 132 | 190 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 38 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | bar: 2000-02-01; 2000-04-01; 2000-08-01 to 2000-09-01
|  | 39 | SARMIENTO - TUCUMAN NORTE (O.F.) | 132 | 3.3
|  | 40 | TUCUMAN OESTE - TUCUMAN NORTE | 132 | 7
|  | 41 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21 | bar: 2000-02-01; 2000-09-01
|  | 42 | C.H. PUEBLO VIEJO - VILLA QUINTEROS | 132 | 24.5 | bar: 2000-02-01; 2000-11-01
|  | 43 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | bar: 2000-03-01; 2000-06-01; 2000-08-01
|  | 44 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO CENTRO | 132 | 79
|  | 45 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66
|  | 46 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10 | 2000-03-01: 2; 2000-09-01: 2
|  | 47 | PALPALA - JUJUY ESTE | 132 | 12.25 | bar: 2000-12-01
|  | 48 | JUJUY ESTE - JUJUY SUR | 132 | 4.25
|  | 49 | CEVIL POZO - GUEMES | 132 | 291 | 2 |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 50 | CEVIL POZO - EL BRACHO | 132 | 17 | bar: 2000-07-01; 2000-11-01
|  | 51 | METAN - EL TUNAL | 132 | 75.6 | bar: 2000-12-01
|  | 52 | EL TUNAL - J.V. GONZALEZ | 132 | 41.4
|  | 53 | LOS PIZARROS - ESCABA | 132 | 21.4 | 2000-03-01: 1; 2000-08-01: 1; 2000-09-01: 1; 2000-11-01: 2
|  | 54 | LOS PIZARROS - LA COCHA | 132 | 6.5
|  | 55 | HUACRA - LOS PIZARROS | 132 | 28.5
|  | 56 | CEVIL POZO - AVELLANEDA | 132 | 8
|  | 57 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 2000-03-01: 3; 2000-07-01: 1; 2000-12-01: 1
|  | 58 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7 | 2000-02-01: 3; 2000-03-01: 1; 2000-05-01: 1
|  | 59 | VILLA QUINTEROS - ANDALGALA | 132 | 102 | 2000-02-01: 1; 2000-03-01: 1; 2000-05-01: 2; 2000-06-01: 3; 2000-07-01: 1; 2000-09-01: 1; 2000-12-01: 1
|  | 60 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | bar: 2000-02-01; 2000-09-01 to 2000-10-01
|  | 61 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | bar: 2000-05-01; 2000-07-01
|  | 62 | CABRA CORRAL - TRANCAS | 132 | 115 | bar: 2000-07-01; 2000-09-01
|  | 63 | LAS MADERAS - JUJUY SUR | 132 | 29
|  | 64 | BELEN - TINOGASTA | 132 | 72
|  | 65 | BURRUYACU - CEVIL POZO | 132 | 56 | 2000-02-01: XXXX; 2000-03-01: XXXX; 2000-07-01: 1; 2000-12-01: 1
|  | 66 | GÜEMES - BURRUYACU | 132 | 235.1 | 2000-02-01: XXXX; 2000-03-01: XXXX
|  | 0 | FRIAS - RECREO | 132 | 74.54 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  |  | Longitud Total | 3049.58
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 18 | 15 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 | 0
[5 empty] | TASA DE FALLA | 2.69 | 2.92 | 3.15 | 3.08 | 3.25 | 3.31 | 3.44 | 3.21 | 3.21 | 3.38 | 3.51 | 3.48 | 3.12
Valores Provisorios
|  | XXX | Línea no computada en el mes |  |  | 2000-04-01: TASA DE FALLA; 2000-05-01: 3.12; 2000-06-01: SALIDAS x AÑO / 100 km