## TOT-0406
ANEXO V.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES - EQUIPAMIENTO PROPIO
Desde el 01 al 30 de abril de 2006
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 6903.15
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 31044.69
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 62010.59
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 1890.79
[5 empty] | TOTAL | 101849.22
Valores remuneratorios según Decretos PEN 1462/05 y 1460/05

## LI-04 (1)
ANEXO V.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 30 de abril de 2006
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 89.969
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 74.974
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C | 20 | 89.969 | 2006-04-02 07:46 | 2006-04-02 18:05 | 10.3167 | 619 | P | -- | NO | -- | 185.696 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 185.696
|  | 2 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 85.4704 | 2006-04-04 08:20 | 2006-04-04 16:32 | 8.2 | 492 | P | -- | NO | -- | 140.1714 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 140.1714
|  | 3 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 85.4704 | 2006-04-05 08:25 | 2006-04-05 16:26 | 8.0167 | 481 | P | -- | NO | -- | 137.0945 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 137.0945
|  | 4 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 20 | 260.0104 | 2006-04-05 11:15 | 2006-04-05 11:54 | 0.65 | 39 | P | -- | NO | -- | 33.8014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 5 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 85.4704 | 2006-04-06 08:31 | 2006-04-06 16:28 | 7.95 | 477 | P | -- | NO | -- | 135.8979 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 135.8979
|  | 6 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 85.4704 | 2006-04-07 08:09 | 2006-04-07 15:27 | 7.3 | 438 | P | -- | NO | -- | 124.7867 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 124.7867
|  | 7 | CHOCON - C.H. CHOCON 5 | 500 | 3 | C | 20 | 89.969 | 2006-04-07 08:46 | 2006-04-07 10:43 | 1.95 | 117 | P | -- | NO | -- | 35.0879 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.0879
|  | 8 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 20 | 74.974 | 2006-04-08 09:36 | 2006-04-08 12:17 | 2.6833 | 161 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 4018.6064 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4018.6064
|  | 9 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 85.4704 | 2006-04-13 19:24 | 2006-04-13 19:29 | 0.083333 | 5 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1709.4072 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1709.4072
|  | 10 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C | 20 | 89.969 | 2006-04-20 01:10 | 2006-04-20 06:22 | 5.2 | 312 | P | -- | NO | -- | 93.5678 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 11 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C | 20 | 74.974 | 2006-04-22 09:14 | 2006-04-22 17:51 | 8.6167 | 517 | P | -- | NO | -- | 129.2552 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 129.2552
|  | 12 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C | 20 | 74.974 | 2006-04-23 10:00 | 2006-04-23 15:23 | 5.3833 | 323 | P | -- | NO | -- | 80.672 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 80.672
|  | 13 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | 20 | 74.974 | 2006-04-24 08:54 | 2006-04-24 16:54 | 8 | 480 | P | -- | NO | -- | 119.9584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 119.9584
|  | 14 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 20 | 74.974 | 2006-04-25 07:36 | 2006-04-25 18:00 | 10.4 | 624 | P | -- | NO | -- | 155.9459 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 15 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | 20 | 74.974 | 2006-04-25 09:16 | 2006-04-25 15:02 | 5.7667 | 346 | P | -- | NO | -- | 86.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 86.52
|  | 16 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 20 | 74.974 | 2006-04-26 07:53 | 2006-04-26 14:50 | 6.95 | 417 | P | -- | NO | -- | 104.2139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 17 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | 20 | 74.974 | 2006-04-27 07:19 | 2006-04-27 16:59 | 9.6667 | 580 | P | -- | NO | -- | 144.9997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 18 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | 20 | 74.974 | 2006-04-28 07:35 | 2006-04-28 16:02 | 8.45 | 507 | P | -- | NO | -- | 126.7061 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 1834.3746 | 0 | 1709.4072 | 4018.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6903.15
F - FORZADA

## TR-04 (1)
ANEXO V.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de abril de 2006
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 19 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2006-04-04 07:49 | 2006-04-04 15:42 | 7.8833 | 473 | P | -- | -- | NO | 2 | 3088.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3088.96
|  | 20 | GRAN MENDOZA | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2006-04-04 08:11 | 2006-04-04 17:35 | 9.4 | 564 | P | -- | -- | NO | 2 | 1381.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1381.8
|  | 21 | GRAN MENDOZA | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2006-04-05 08:39 | 2006-04-05 17:05 | 8.4333 | 506 | P | -- | -- | NO | 2 | 1239.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1239.21
|  | 22 | GRAN MENDOZA | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2006-04-06 08:32 | 2006-04-06 15:43 | 7.1833 | 431 | P | -- | -- | NO | 2 | 1055.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1055.46
|  | 23 | CHOELE CHOEL | AUTOTRAFO 5 | 100 | 500/132 | 24.5 | 2006-04-08 07:46 | 2006-04-09 19:17 | 35.5167 | 2131 | P | -- | -- | NO | 2 | 1740.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1740.48
|  | 25 | ROMANG | T2 | 150 | 500/132/33 | 36.75 | 2006-04-14 05:23 | 2006-04-14 05:53 | 0.5 | 30 | F | -- | NO | SI | 200 | -- | -- | 7350 | 3675 | -- | -- | -- | -- | SI | 11025
|  | 25a | ROMANG | T2 | 150 | 500/132/33 | 36.75 | 2006-04-14 05:53 | 2006-04-14 08:36 | 2.7167 | 163 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 735 | 1999.2 | -- | -- | -- | -- | SI | 2734.2
|  | 28 | RECREO | TRAFO 1 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2006-04-18 01:52 | 2006-04-18 03:54 | 2.0333 | 122 | P | -- | -- | NO | 2 | 149.205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 149.205
|  | 29 | RESISTENCIA | TRAFO 2 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2006-04-19 06:09 | 2006-04-19 13:03 | 6.9 | 414 | P | -- | -- | NO | 2 | 1014.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1014.3
|  | 30 | ALICURA | T11 | 100 | 500/132/13,2 | 24.5 | 2006-04-22 06:27 | 2006-04-22 16:22 | 9.9167 | 595 | P | -- | -- | NO | 2 | 486.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 486.08
|  | 31 | ALMAFUERTE | TRAFO 1 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2006-04-22 08:50 | 2006-04-22 16:49 | 7.9833 | 479 | P | -- | -- | NO | 2 | 586.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 586.53
|  | 32 | ALICURA | T11 | 100 | 500/132/13,2 | 24.5 | 2006-04-23 06:25 | 2006-04-23 15:49 | 9.4 | 564 | P | -- | -- | NO | 2 | 460.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 460.6
|  | 33 | ALMAFUERTE | TRAFO 1 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2006-04-23 08:09 | 2006-04-23 13:18 | 5.15 | 309 | P | -- | -- | NO | 2 | 378.525 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 378.525
|  | 34 | GRAN MENDOZA | TRAFO 3 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2006-04-25 08:02 | 2006-04-25 17:05 | 9.05 | 543 | P | -- | -- | NO | 2 | 1330.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1330.35
|  | 35 | GRAN MENDOZA | TRAFO 3 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2006-04-26 08:13 | 2006-04-26 18:08 | 9.9167 | 595 | P | -- | -- | NO | 2 | 1458.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1458.24
|  | 36 | ATUCHA I | TRAFO | 150 | 220/132 | 36.75 | 2006-04-26 08:40 | 2006-04-26 17:02 | 8.3667 | 502 | P | -- | -- | NO | 2 | 615.195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 615.195
|  | 37 | ATUCHA I | TRAFO | 150 | 220/132 | 36.75 | 2006-04-27 08:11 | 2006-04-27 17:40 | 9.4833 | 569 | P | -- | -- | NO | 2 | 696.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 696.78
|  | 38 | GRAN MENDOZA | TRAFO 3 | 300 | 500/132 | 73.5 | 2006-04-27 09:52 | 2006-04-27 17:40 | 7.8 | 468 | P | -- | -- | NO | 2 | 1146.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1146.6
|  | 42 | ATUCHA I | TRAFO | 150 | 220/132 | 36.75 | 2006-04-29 09:34 | 2006-04-29 15:47 | 6.2167 | 373 | P | -- | -- | NO | 2 | 457.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 457.17
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 17285.485 | 0 | 8085 | 5674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31044.69
F - FORZADA

## SA-04 (1)
ANEXO V.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de abril de 2006
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 49.065 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 44.156 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 39.254 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 43 | RAMALLO | SALIDA LINEA ARGENER | 220 | 44.156 | 2006-04-01 06:15 | 2006-04-01 16:15 | 10 | 600 | P | -- | 100 | 4415.6 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 44 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE OESTE 2 | 132 | 39.254 | 2006-04-01 08:42 | 2006-04-01 13:10 | 4.4667 | 268 | P | -- | 40 | 701.8615 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 45 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A FORMOSA | 132 | 39.254 | 2006-04-02 06:52 | 2006-04-02 10:42 | 3.8333 | 230 | P | -- | 40 | 601.3713 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 46 | ATUCHA | SALIDA LINEA A E.T. ZARATE | 132 | 39.254 | 2006-04-02 09:18 | 2006-04-02 13:29 | 4.1833 | 251 | P | -- | 40 | 656.3269 | -- | -- | -- | SI | 656.3269
|  | 47 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE NORTE | 132 | 39.254 | 2006-04-03 08:19 | 2006-04-03 13:41 | 5.3667 | 322 | P | -- | 40 | 843.1759 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 48 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA SORRENTO 2 | 132 | 39.254 | 2006-04-04 09:43 | 2006-04-04 14:50 | 5.1167 | 307 | P | -- | 40 | 803.9219 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 49 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA SORRENTO 2 | 132 | 39.254 | 2006-04-07 09:20 | 2006-04-07 15:04 | 5.7333 | 344 | P | -- | 40 | 899.7017 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 50 | CHOELE CHOEL | SALIDA LINEA F. L. BELTRÁN | 132 | 39.254 | 2006-04-08 07:44 | 2006-04-09 19:18 | 35.5667 | 2134 | P | -- | 40 | 5585.0591 | -- | -- | -- | SI | 5585.0591
|  | 51 | RAMALLO | SALIDA LINEA AES PARANA | 500 | 49.065 | 2006-04-08 07:46 | 2006-04-08 17:46 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 9813 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 52 | OLAVARRIA | SALIDA ACOPLAMIENTO A-C | 500 | 49.065 | 2006-04-08 08:04 | 2006-04-08 17:01 | 8.95 | 537 | P | -- | 200 | 8782.635 | -- | -- | -- | SI | 8782.635
|  | 53 | OLAVARRIA | SALIDA ACOPLAMIENTO A-C | 500 | 49.065 | 2006-04-09 07:38 | 2006-04-09 16:54 | 9.2667 | 556 | P | -- | 200 | 9096.651 | -- | -- | -- | SI | 9096.651
|  | 54 | RECREO | SALIDA LINEA A LA RIOJA 1 | 132 | 39.254 | 2006-04-09 08:13 | 2006-04-09 18:00 | 9.7833 | 587 | P | -- | 40 | 1535.6165 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 55 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 3 500/220 | 500 | 49.065 | 2006-04-09 09:42 | 2006-04-09 16:23 | 6.6833 | 401 | P | -- | 200 | 6555.084 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 56 | RAMALLO | SALIDA LINEA AES PARANA | 500 | 49.065 | 2006-04-10 11:33 | 2006-04-10 16:52 | 5.3167 | 319 | P | -- | 200 | 5220.516 | -- | -- | -- | SI | 5220.516
|  | 57 | EL BRACHO | SALIDA LINEA INDEPENDENCIA | 132 | 39.254 | 2006-04-10 20:07 | 2006-04-10 21:03 | 0.93333 | 56 | F | NO | 40 | -- | 1570.16 | 1460.2488 | -- | SI | 3030.4088
|  | 58 | RAMALLO | SALIDA LINEA AES PARANA | 500 | 49.065 | 2006-04-11 09:14 | 2006-04-11 17:49 | 8.5833 | 515 | P | -- | 200 | 8419.554 | -- | -- | -- | SI | 8419.554
|  | 59 | P. BANDERITA | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 49.065 | 2006-04-12 05:03 | 2006-04-12 08:55 | 3.8667 | 232 | P | -- | 200 | 3797.631 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 60 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T.S. MIGUEL | 132 | 39.254 | 2006-04-19 10:19 | 2006-04-19 20:19 | 10 | 600 | P | -- | 40 | 1570.16 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 61 | ROMANG | SALIDA LINEA CALCHAQUI | 132 | 39.254 | 2006-04-20 07:27 | 2006-04-20 10:02 | 2.5833 | 155 | P | -- | 40 | 405.1013 | -- | -- | -- | SI | 0
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 69702.9671 | 1570.16 | 1460.2488 | 0 |  | 40791.15
F - FORZADA

## SA-04 (2)
ANEXO V.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de abril de 2006
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 49.065 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 44.156 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 39.254 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
40791.15
|  | 62 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T.S. MIGUEL | 132 | 39.254 | 2006-04-20 08:41 | 2006-04-20 16:33 | 7.8667 | 472 | P | -- | 40 | 1235.7159 | -- | -- | -- | SI | 1235.7159
|  | 63 | ALICURA | SALIDA LINEA A BARILOCHE | 132 | 39.254 | 2006-04-22 06:23 | 2006-04-22 16:22 | 9.9833 | 599 | P | -- | 40 | 1567.0197 | -- | -- | -- | SI | 1567.0197
|  | 64 | ALICURA | SALIDA LINEA A SAN M. DE LOS ANDES | 132 | 39.254 | 2006-04-22 06:27 | 2006-04-22 15:36 | 9.15 | 549 | P | -- | 40 | 1436.6964 | -- | -- | -- | SI | 1436.6964
|  |  | ALICURA | SALIDA LINEA A SAN M. DE LOS ANDES | 132 | 39.254 | 2006-04-22 15:36 | 2006-04-22 17:21 | 1.75 | 105 | P | -- | 40 | 274.778 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 65 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA A CRUZ DE PIEDRA 2 | 132 | 39.254 | 2006-04-22 07:03 | 2006-04-23 22:24 | 39.35 | 2361 | P | -- | 40 | 6178.5796 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 66 | ALICURA | SALIDA LINEA A SAN M. DE LOS ANDES | 132 | 39.254 | 2006-04-23 06:25 | 2006-04-23 16:22 | 9.95 | 597 | P | -- | 40 | 1562.3092 | -- | -- | -- | SI | 1562.3092
|  | 67 | ALICURA | SALIDA LINEA A BARILOCHE | 132 | 39.254 | 2006-04-23 06:25 | 2006-04-23 15:49 | 9.4 | 564 | P | -- | 40 | 1475.9504 | -- | -- | -- | SI | 1475.9504
|  | 68 | EL BRACHO | SALIDA LINEA A RÍO HONDO | 132 | 39.254 | 2006-04-23 09:44 | 2006-04-23 17:31 | 7.7833 | 467 | P | -- | 40 | 1221.5845 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 69 | EL BRACHO | SALIDA LINEA A ESTATICA | 132 | 39.254 | 2006-04-24 08:11 | 2006-04-24 18:10 | 9.9833 | 599 | P | -- | 40 | 1567.0197 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 70 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE NORTE | 132 | 39.254 | 2006-04-26 09:33 | 2006-04-26 17:10 | 7.6167 | 457 | P | -- | 40 | 1196.4619 | -- | -- | -- | SI | 1196.4619
|  | 71 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE NORTE | 132 | 39.254 | 2006-04-27 09:06 | 2006-04-27 17:14 | 8.1333 | 488 | P | -- | 40 | 1276.5401 | -- | -- | -- | SI | 1276.5401
|  | 72 | ATUCHA | SALIDA LINEA A E.T. ZARATE | 132 | 39.254 | 2006-04-27 18:44 | 2006-04-27 19:31 | 0.78333 | 47 | F | SI | 40 | -- | -- | 1224.7248 | -- | SI | 1224.7248
|  | 73 | PIEDRA DEL AGUILA | SALIDA PICHI PICUN LEUFU | 500 | 49.065 | 2006-04-29 07:32 | 2006-04-29 17:14 | 9.7 | 582 | P | -- | 200 | 9518.61 | -- | -- | -- | SI | 9518.61
|  | 74 | SANTO TOME | SALIDA LINEA PAYZUMÉ | 132 | 39.254 | 2006-04-30 08:08 | 2006-04-30 12:45 | 4.6167 | 277 | P | -- | 40 | 725.4139 | -- | -- | -- | SI | 725.4139
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 29236.6793 | 0 | 1224.7248 | 0 |  | 62010.59
F - FORZADA

## RE-04 (1)
ANEXO V.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de abril de 2006
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 75 | EZEIZA | CS1 | 245 | 60.025 | 2006-04-04 07:55 | 2006-04-04 15:46 | 7.85 | 471 | P | -- | -- | 2 | 942.3925 | -- | -- | -- | SI | 942.3925
|  | 76 | EZEIZA | CS2 | 245 | 60.025 | 2006-04-04 07:55 | 2006-04-04 15:49 | 7.9 | 474 | P | -- | -- | 2 | 948.395 | -- | -- | -- | SI | 948.395
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 1890.7875 | 0 | 0 | 0 |  | 1890.79

## TRANSENER
ANEXO V.1.a. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de abril de 2006 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2005-04-01 | 2005-05-01 | 2005-06-01 | 2005-07-01 | 2005-08-01 | 2005-09-01 | 2005-10-01 | 2005-11-01 | 2005-12-01 | 2006-01-01 | 2006-02-01 | 2006-03-01 | 2006-04-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B | 2005-07-01: 2; 2005-12-01: 1
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 | bar: 2006-01-01
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | bar: 2005-07-01 to 2005-08-01; 2005-11-01
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 | bar: 2005-12-01; 2006-02-01
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C | 2005-12-01: 2
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | bar: 2005-04-01
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C | bar: 2005-04-01
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C | bar: 2005-04-01
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A | bar: 2005-06-01
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | bar: 2006-02-01
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B | bar: 2005-06-01
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | bar: 2005-09-01
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7 |  | 2006-03-01: 3
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A | bar: 2005-04-01
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A | 2006-02-01: 2
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C | 2005-07-01: 2; 2005-08-01: 1
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B | bar: 2005-10-01
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | bar: 2005-08-01; 2005-10-01; 2006-02-01
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | bar: 2005-04-01
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | bar: 2005-10-01
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | bar: 2005-10-01
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | bar: 2005-10-01
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | bar: 2005-04-01 to 2005-05-01; 2006-01-01; 2006-03-01
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 2005-05-01: 1; 2005-07-01: 2; 2006-01-01: 1; 2006-03-01: 1
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | bar: 2005-07-01; 2005-11-01
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A | bar: 2006-02-01
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9666.7
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.49
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  |  | 0.49 | Salidas X Año / 100Km