## TOT-0506
ANEXO VI.1.b. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES - SUPERVISION
Desde el 01 al 31 de mayo de 2006
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 72.5515
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 1767.7689
[5 empty] | TOTAL | 1840.3204
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01 - 544/01 - 533/01

## SUP-YACYLEC
ANEXO VI.1.b. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ANEXO VI.1.b. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.1.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2006
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 89.969 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 0.65%
|  |  | Valor Mensual del Canon = |  | 5098358 |  |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 33139.327
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 101 | RESISTENCIA P. DE LA PATRIA | 500 | 40 | C | 20 | 89.969 | 2006-05-13 07:02 | 2006-05-13 15:03 | 8.0167 | 481 | P | -- | NO | -- | 144.3103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 144.3103
[7 empty] | 20 | 89.969 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 144.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144.3103
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
[9 empty] | SM = | 144.3103
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  | RM por Energía E. Transportada |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [13 empty] | RM Total
|  |  | Línea Rincón - Resistencia | 267 | 500 | 178721.6191 | 334684.68 | 119630775.8085 |  | 463299 |  | (DTE 0506) | [15 empty] | 642020.6191
|  |  | 3 Líneas Rincón - Yacyretá | 10.8 | 500 | 7229.1891 |  |  |  | 9916 |  | (DTE 0506) | [15 empty] | 17145.1891
[14 empty] | 0 |  | (DTE 0506) | [11 empty] | 0
659165.8082
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 72.5515
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A YACYLEC S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 72.5515

## SUP-TIBA
ANEXO VI.1.b. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ANEXO VI.1.b. a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2006
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 49.065 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 44.156 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.245 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 39.254 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 9221.2848 |  |  |  | RM*= $ 368,851,39
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | BAHIA BLANCA 500/132/13.2 T2BB | TR2 | 300 | 500/132/13,2 | 73.5 | 2006-05-13 06:15 | 2006-05-13 18:46 | 12.5167 | 751 | P | -- | NO | 2 | 1840.44 | -- | -- | -- | SI | 1840.44
|  | II | BAHIA BLANCA 500/132/13.2 T1BB | TR1 | 300 | 500/132/13,2 | 73.5 | 2006-05-14 07:28 | 2006-05-14 21:09 | 13.6833 | 821 | P | -- | NO | 2 | 2010.96 | -- | -- | -- | SI | 2010.96
|  | III |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
3851.4
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | BAHIA BLANCA | SALIDA a Dorrego |  | 132 | 39.254 | 2006-05-08 10:01 | 2006-05-08 15:22 | 5.35 | 321 | P | -- |  | 40 | 840.0356 | -- | -- | -- | SI | 840.0356
|  | II | BAHIA BLANCA | SALIDA a Dorrego |  | 132 | 39.254 | 2006-05-09 07:59 | 2006-05-09 17:56 | 9.95 | 597 | P | -- |  | 40 | 1562.3092 | -- | -- | -- | SI | 1562.3092
|  | III | BAHIA BLANCA | SALIDA a Dorrego |  | 132 | 39.254 | 2006-05-10 08:32 | 2006-05-10 17:26 | 8.9 | 534 | P | -- |  | 40 | 1397.4424 | -- | -- | -- | SI | 1397.4424
|  | IV | CAMPANA | SALIDA Salida a V. Lia |  | 132 | 39.254 | 2006-05-10 08:50 | 2006-05-10 14:38 | 5.8 | 348 | P | -- |  | 40 | 910.6928 | -- | -- | -- | SI | 910.6928
|  | V | CAMPANA | SALIDA Salida a V. Lia |  | 132 | 39.254 | 2006-05-11 08:29 | 2006-05-11 14:35 | 6.1 | 366 | P | -- |  | 40 | 957.7976 | -- | -- | -- | SI | 957.7976
|  | VI | BAHIA BLANCA | SALIDA a Dorrego |  | 132 | 39.254 | 2006-05-11 09:03 | 2006-05-11 17:29 | 8.4333 | 506 | P | -- |  | 40 | 1323.6449 | -- | -- | -- | SI | 1323.6449
|  | VII | BAHIA BLANCA | SALIDA a Dorrego |  | 132 | 39.254 | 2006-05-12 08:29 | 2006-05-12 16:01 | 7.5333 | 452 | P | -- |  | 40 | 1182.3305 | -- | -- | -- | SI | 1182.3305
|  | VIII | OLAVARRIA | SALIDA Salida a G. Chaves |  | 132 | 39.254 | 2006-05-15 09:29 | 2006-05-15 17:50 | 8.35 | 501 | P | -- |  | 40 | 1311.0836 | -- | -- | -- | SI | 1311.0836
|  | IX | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 3 |  | 132 | 39.254 | 2006-05-15 10:21 | 2006-05-15 15:12 | 4.85 | 291 | P | -- |  | 40 | 761.5276 | -- | -- | -- | SI | 761.5276
|  | X | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 3 |  | 132 | 39.254 | 2006-05-16 08:34 | 2006-05-16 14:40 | 6.1 | 366 | P | -- |  | 40 | 957.7976 | -- | -- | -- | SI | 957.7976
|  | XI | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 |  | 132 | 39.254 | 2006-05-17 08:28 | 2006-05-17 17:55 | 9.45 | 567 | P | -- |  | 40 | 1483.8012 | -- | -- | -- | SI | 1483.8012
|  | XII | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 |  | 132 | 39.254 | 2006-05-18 08:26 | 2006-05-18 13:20 | 4.9 | 294 | P | -- |  | 40 | 769.3784 | -- | -- | -- | SI | 769.3784
|  | XIII | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 |  | 132 | 39.254 | 2006-05-19 08:53 | 2006-05-19 14:06 | 5.2167 | 313 | P | -- |  | 40 | 819.6235 | -- | -- | -- | SI | 819.6235
|  | XIV | OLAVARRIA | SALIDA Salida a Azul |  | 132 | 39.254 | 2006-05-22 09:33 | 2006-05-22 16:40 | 7.1167 | 427 | P | -- |  | 40 | 1117.9539 | -- | -- | -- | SI | 1117.9539
|  | XV | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 |  | 132 | 39.254 | 2006-05-22 10:37 | 2006-05-22 15:02 | 4.4167 | 265 | P | -- |  | 40 | 694.0107 | -- | -- | -- | SI | 694.0107
|  | XVI | OLAVARRIA | SALIDA Salida a L. Negra |  | 132 | 39.254 | 2006-05-30 10:36 | 2006-05-30 15:14 | 4.6333 | 278 | P | -- |  | 40 | 726.9841 | -- | -- | -- | SI | 726.9841
|  | XVII | BAHIA BLANCA | SALIDA a Pigue |  | 132 | 39.254 | 2006-05-31 08:31 | 2006-05-31 17:14 | 8.7167 | 523 | P | -- |  | 40 | 1369.1795 | -- | -- | -- | SI | 1369.1795
|  | XVIII |  |  |  |  | 39.254 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | XIX |  |  |  |  | 39.254 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
18185.5931
[8 empty] | SM = | 22036.9931
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 54684 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 73008.72
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 54684 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 328539.24
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 54684 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 292034.88
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 54684 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 182521.8
|  |  | Campana Autotrafo | 300 | 500 | 54684 | [7 empty] | 876104.64
273420
[8 empty] | RM = | 1149524.64
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 1767.7689
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
RM* Remuneración utilizada para el calculo del Cs.
[8 empty] | SANCIÓN = | 1767.7689