## TOTAL
ANEXO X a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| marzo de 2006 | FALSE
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a marzo de 2006
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 248739.8604 | 124369.9302
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 29416.1462 | 14708.0731
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 9507.8671 | 4753.9336
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 88199.5101 | 44099.755
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 12119.3104 | 6059.6552
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL | 581974.0414
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO X a la Resolución E.N.R.E. N° 121 /2009.
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a marzo de 2006
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 62487.1333 | 19225.74 | 54249.1293 | 479781.6667 | 1551.8333 | 766822.535
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8784 | 8784 | 8784 | 8784 | 8784 | 8784
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 9800 | 109 | 6780
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 8 | 8 | 23 | 11 | 17 | 63
|  | Índices | DAM |  | 0.99761 | 0.99845 | 0.99801 | 0.99443 | 0.99838 | 0.98712
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.26828 | 0.56617 | 0.73929 | 0.11224 | 0.15596 | 0.9292
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.74854 | 0.76199 | 0.38254 | 0.35841 | -0.63551 | 0.21742
|  | compara |  |  | 0.74854 | 0.76199 | 0.38254 | 0.35841 | 0 | 0.21742
|  | 2do término |  |  | 0.54529 | 0.48994 | 0.26071 | 0.77551 | 0.7772 | -0.34667
|  | corchetes |  |  | 1.2938 | 1.2519 | 0.64326 | 1.1339 | 0.7772 | -0.12925
|  | compara |  |  | 1.2938 | 1.2519 | 0.64326 | 1.1339 | 0.7772 | 0
|  | premio |  |  | 248739.8604 | 29416.1462 | 9507.8671 | 88199.5101 | 12119.3104 | 0
|  | compara |  |  | 248739.8604 | 29416.1462 | 9507.8671 | 88199.5101 | 12119.3104 | 0
|  |  | PREMIO |  | 248739.8604 | 29416.1462 | 9507.8671 | 88199.5101 | 12119.3104 | 0
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | marzo de 2006
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas