## tot-0510-SUP
ANEXO V.1.b. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES - SUPERVISION
Desde el 01 al 31 de octubre de 2005
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 313.5955
|  |  | 42 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 1381.8
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 6843.0881
|  |  | 44 | Transportista IndependienteCTM |  |  | 2304.975
[5 empty] | TOTAL | 10843.4586
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01 - 544/01 - 533/01

## SU (YACYLEC)
ANEXO V.1.b. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.1.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2005
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 89.969 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 0.65%
|  |  | Valor Mensual del Canon = |  | 4772817 |  |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 31023.3105
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | C | 20 | 204.2296 | 2005-10-09 07:57 | 2005-10-09 17:43 | 9.7667 | 586 | P | -- | NO | -- | 399.0647 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 399.0647
|  | II | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | C | 20 | 204.2296 | 2005-10-16 12:04 | 2005-10-16 17:42 | 5.6333 | 338 | P | -- | NO | -- | 229.9626 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 229.9626
629.0273
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] |  | $/h | Salida | Salida | Entrada | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | Rest. % | R.D. | AUT. |  |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | [6 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[15 empty] | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
0
[17 empty] | 629.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[9 empty] | SM = | 629.0273
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  | RM por Energía E. Transportada |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [13 empty] | RM Total
|  |  | Línea Rincón - Resistencia | 267 | 500 | 178721.6191 | 334684.68 | 119630775.8085 |  | 428254 |  | (DTE 10/05) | [15 empty] | 606975.6191
|  |  | 3 Líneas Rincón - Yacyretá | 10.8 | 500 | 7229.1891 |  |  |  | 8078 |  | (DTE 10/05) | [15 empty] | 15307.1891
[14 empty] | 0 | [13 empty] | 0
622282.8082
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 313.5955
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A YACYLEC S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 313.5955

## SU (LITSA)
ANEXO V.1.b. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2005
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 89.969 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.245 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 39.254 | $/hora
|  |  | Remuneración SALIDA 500 kV = |  | 49.065 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 21176.9317
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[7 empty] | 20 | 89.969 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | IV | RINCÓN | TRAFO 1 | 300 | 500/132/33 | 73.5 |  | 2005-10-27 05:57 | 2005-10-27 07:18 | 1.35 | 81 | F | NO | NO |  | 20 | -- | 1470 | 1984.5 | -- | [5 empty] | SI | 3454.5
3454.5
[9 empty] | SM = | 3454.5
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Rincón - Salto Grande | 506 | 500 | 338700.8962 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 05/10) | [14 empty] | 338700.8962
|  |  | Rincón - San Isidro | 85 | 500 | 56896.3956 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 05/10) | [14 empty] | 56896.3956
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [16 empty] | 51800
|  |  | Rincón - TR06 | 300 | 500/132 | 54684 |  |  |  |  | 51800 |  | (DTE 05/10) | [14 empty] | 54684
|  |  | Salto Grande - TR02 | 150 | 500/132/13,8 | 27342 | [21 empty] | 27342
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Rincón | Ituzaingó, Ita Ibate, Virasoro |  | 132 |  |  | 0 | [18 empty] | 0
|  |  | Salto Grande | Trafo 2 500/132 kV |  | 500 |  |  | 36504.36 | [18 empty] | 36504.36
529423.2918
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 1381.8
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A L.I.T.S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 1381.8

## SU (TIBA)
ANEXO V.1.b. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2005
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 49.065 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 44.156 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.245 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 39.254 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 28738.116
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XI | CAMPANA 500 | AUTOTRAFO T2CA | 150 | 500/132 | 36.75 | 2005-10-21 02:09 | 2005-10-21 03:23 | 1.2333 | 74 | F | NO | NO | 20 | -- | 735 | 904.05 | -- | SI | 1639.05
|  | XII | CAMPANA 500 | AUTOTRAFO T1CA | 300 | 500/132 | 73.5 | 2005-10-29 08:22 | 2005-10-29 16:22 | 8 | 480 | P | -- | NO | 2 | 1176 | -- | -- | -- | SI | 1176
2815.05
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XIII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PEDRO LURO |  | 132 | 39.254 | 2005-10-05 08:04 | 2005-10-05 17:16 | 9.2 | 552 | P | -- |  | 40 | 1444.5472 | -- | -- | -- | SI | 1444.5472
|  | XIV | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PUNTA ALTA |  | 132 | 39.254 | 2005-10-05 09:37 | 2005-10-05 15:14 | 5.6167 | 337 | P | -- |  | 40 | 882.4299 | -- | -- | -- | SI | 882.4299
|  | XV | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PRINGLES |  | 132 | 39.254 | 2005-10-06 09:16 | 2005-10-06 17:49 | 8.55 | 513 | P | -- |  | 40 | 1342.4868 | -- | -- | -- | SI | 1342.4868
|  | XVI | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A DORREGO |  | 132 | 39.254 | 2005-10-07 09:42 | 2005-10-07 17:42 | 8 | 480 | P | -- |  | 40 | 1256.128 | -- | -- | -- | SI | 1256.128
|  | XVII | CAMPANA 500 | LÍNEA A VILLA LÍA |  | 132 | 39.254 | 2005-10-08 08:18 | 2005-10-08 12:15 | 3.95 | 237 | P | -- |  | 40 | 620.2132 | -- | -- | -- | SI | 620.2132
|  | XVIII | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A G. CHAVEZ |  | 132 | 39.254 | 2005-10-11 09:53 | 2005-10-11 17:34 | 7.6833 | 461 | P | -- |  | 40 | 1205.8829 | -- | -- | -- | SI | 1205.8829
|  | XIX | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 3 |  | 132 | 39.254 | 2005-10-11 10:05 | 2005-10-11 18:01 | 7.9333 | 476 | P | -- |  | 40 | 1245.1369 | -- | -- | -- | SI | 1245.1369
|  | XX | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 3 |  | 132 | 39.254 | 2005-10-11 18:01 | 2005-10-11 22:04 | 4.05 | 243 | F | SI |  | 40 | -- | -- | 6359.148 | -- | SI | 6359.148
|  | XXI | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PIGÜE |  | 132 | 39.254 | 2005-10-18 07:30 | 2005-10-18 17:21 | 9.85 | 591 | P | -- |  | 40 | 1546.6076 | -- | -- | -- | SI | 1546.6076
|  | XXII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PIGÜE |  | 132 | 39.254 | 2005-10-19 07:49 | 2005-10-19 17:51 | 10.0333 | 602 | P | -- |  | 40 | 1574.8705 | -- | -- | -- | SI | 1574.8705
|  | XXIII | CAMPANA 500 | LÍNEA A ZÁRATE |  | 132 | 39.254 | 2005-10-19 12:36 | 2005-10-19 15:09 | 2.55 | 153 | P | -- |  | 40 | 400.3908 | -- | -- | -- | SI | 400.3908
|  | XIV | CAMPANA 500 | LÍNEA A CAMPANA |  | 132 | 39.254 | 2005-10-20 08:37 | 2005-10-20 14:51 | 6.2333 | 374 | P | -- |  | 40 | 978.2097 | -- | -- | -- | SI | 978.2097
|  | XV | CAMPANA 500 | LÍNEA A VILLA LÍA |  | 132 | 39.254 | 2005-10-21 08:37 | 2005-10-21 13:08 | 4.5167 | 271 | P | -- |  | 40 | 709.7123 | -- | -- | -- | SI | 709.7123
|  | XVI | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A BARKER |  | 132 | 39.254 | 2005-10-22 07:58 | 2005-10-22 17:19 | 9.35 | 561 | P | -- |  | 40 | 1468.0996 | -- | -- | -- | SI | 1468.0996
|  | XVII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A NORTE 2 |  | 132 | 39.254 | 2005-10-24 10:37 | 2005-10-24 15:05 | 4.4667 | 268 | P | -- |  | 40 | 701.8615 | -- | -- | -- | SI | 701.8615
|  | XVIII | CAMPANA 500 | LÍNEA A ZÁRATE |  | 132 | 39.254 | 2005-10-25 08:58 | 2005-10-25 15:03 | 6.0833 | 365 | P | -- |  | 40 | 954.6573 | -- | -- | -- | SI | 954.6573
|  | XXIX | CAMPANA 500 | LÍNEA A ZÁRATE |  | 132 | 39.254 | 2005-10-26 08:42 | 2005-10-26 14:31 | 5.8167 | 349 | P | -- |  | 40 | 913.8331 | -- | -- | -- | SI | 913.8331
|  | XXX | CAMPANA 500 | LÍNEA A ZÁRATE |  | 132 | 39.254 | 2005-10-27 08:24 | 2005-10-27 14:28 | 6.0667 | 364 | P | -- |  | 40 | 953.0871 | -- | -- | -- | SI | 953.0871
24557.3024
[8 empty] | SM = | 27372.3524
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 54684 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 73008.72
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 54684 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 328539.24
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 54684 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 292034.88
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 54684 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 182521.8
|  |  | Campana Autotrafo | 300 | 500 | 54684 | [7 empty] | 876104.64
273420
[8 empty] | RM = | 1149524.64
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 6843.0881
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 6843.0881

## SU (CTM)
ANEXO V.1.b. a la Resolución E.N.R.E. N° 122 /2008
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente CTM S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2005
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h | 49.065 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.245 | $/MVA
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[7 empty] | CS = | 912.609
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
SANCIÓN al T.I.
[5 empty] | SALIDAS |  | 9219.9 |  | SEGÚN 2.2.3. Anexo V.2.
#REF!
[7 empty] | SM = | 9219.9
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  |  | E.T. | U [kV] | Cant. Puntos. | RM por Cargos de Conexión
|  |  |  | Rincon | 500 | 1 | 36504.36
[7 empty] | RM = | 36504.36
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 2304.975
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A C.T.M.
[7 empty] | SANCIÓN = | 2304.975