## TOT-0214
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 777 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 261925.37
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 14417.78
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 15158.73
|  | 3.- | Equipamiento propio Res. 01_03 |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 291501.88
Valores remuneratorios según Convenio de renovación - Nota ENRE Nº 111536

## LI-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 777 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 257.689 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 246.239 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 246.239 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 271746 | 1538 | CNEL. DORREGO - TRES ARROYOS | 132 | 99 | C | 243.7766 | 2014-02-03 14:44 | 2014-02-03 20:55 | 6.1833 | 371 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 2437.7661 | 7313.2983 | 775.2096 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10526.274
|  | 2* | 271747 | 1424 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | 61.5597 | 2014-02-03 21:55 | 2014-02-03 22:41 | 0.76667 | 46 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 615.5975 | 474.0101 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 3 | 271748 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C | 88.646 | 2014-02-03 22:44 | 2014-02-04 06:48 | 8.0667 | 484 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 886.4604 | 2659.3812 | 449.4354 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3995.277
|  | 4 | 271749 | 1515 | GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS | 132 | 40.22 | C | 99.0373 | 2014-02-04 05:59 | 2014-02-04 12:43 | 6.7333 | 404 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 990.3733 | 2971.1199 | 369.4092 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4330.9024
|  | 5 | 271750 | 4070 | CHILLAR - GONZALES CHAVEZ | 132 | 89.14 | C | 219.4974 | 2014-02-04 05:59 | 2014-02-04 08:53 | 2.9 | 174 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 2194.9744 | 6365.4258 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8560.4003
|  | 6 | 271751 | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 138.86 | A | 341.9275 | 2014-02-04 05:59 | 2014-02-04 09:24 | 3.4167 | 205 | F | 0,000 | 150 | -- | -- | 51289.1215 | 153867.3646 | 2154.1431 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 207310.6292
|  | 7* | 271762 | 5042 | SAN NICOLAS - SIDERAR 2 | 132 | 1.31 | C | 61.5597 | 2014-02-05 10:49 | 2014-02-05 16:01 | 5.2 | 312 | P | 0,000 | 10 | 32.0111 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 8 | 271763 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 187.8804 | 2014-02-06 00:04 | 2014-02-06 06:03 | 5.9833 | 359 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1878.8036 | 5636.4109 | 559.8835 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8075.0981
|  | 9 | 271765 | 4097 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C | 61.5597 | 2014-02-06 09:13 | 2014-02-06 16:14 | 7.0167 | 421 | P | 0,000 | 10 | 43.2149 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.2149
|  | 10* | 271769 | 2621 | LUJAN - MORÓN 2 | 132 | 43 | A | 105.8828 | 2014-02-07 08:37 | 2014-02-07 08:44 | 0.11667 | 7 | F | 0,000 | 150 | -- | -- | 15882.4155 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 11* | 271786 | 4716 | LUJAN II - MALVINAS | 132 | 16.33 | C | 61.5597 | 2014-02-07 08:37 | 2014-02-07 08:43 | 0.1 | 6 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 615.5975 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 12* | 271792 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 2.2 | C | 61.5597 | 2014-02-09 08:01 | 2014-02-17 18:33 | 202.5333 | 12152 | P | 0,000 | 10 | 1246.7696 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 13* | 271793 | 4696 | SIDERCA - CAMPANA | 132 | 0,38 | C | 0.93571 | 2014-02-09 08:01 | 2014-02-17 19:05 | 203.0667 | 12184 | P | 0,000 | 10 | 19.0014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 14 | 272263 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C | 61.5597 | 2014-02-10 09:33 | 2014-02-10 15:15 | 5.7 | 342 | P | 0,000 | 10 | 35.0891 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.0891
|  | 15 | 272268 | 1538 | CNEL. DORREGO - TRES ARROYOS | 132 | 99 | C | 243.7766 | 2014-02-11 01:07 | 2014-02-11 01:12 | 0.083333 | 5 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 2437.7661 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2437.7661
|  | 16 | 272270 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C | 61.5597 | 2014-02-11 09:15 | 2014-02-11 14:35 | 5.3333 | 320 | P | 0,000 | 10 | 32.8113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.8113
|  | 17 | 272276 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 117.2098 | 2014-02-11 11:01 | 2014-02-11 14:18 | 3.2833 | 197 | P | 0,000 | 10 | 38.4448 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.4448
|  | 18 | 272277 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C | 61.5597 | 2014-02-12 09:09 | 2014-02-12 14:53 | 5.7333 | 344 | P | 0,000 | 10 | 35.2737 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.2737
|  | 19 | 272278/...79 | 14401524 | PIGÜE - TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 132.3 | C | 325.7742 | 2014-02-12 12:14 | 2014-02-12 13:55 | 1.6833 | 101 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 3257.742 | 5473.0066 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8730.7487
|  | 20 | 272288 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C | 61.5597 | 2014-02-13 09:27 | 2014-02-13 14:35 | 5.1333 | 308 | P | 0,000 | 10 | 31.5802 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.5802
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 1514.1962 | 0 | 82486.618 | 184760.0175 | 4308.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 254183.51
|  | * | Terceros

## LI-02 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 777 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 257.689 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 246.239 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 246.239 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
254183.51
|  | 21 | 272290 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C | 61.5597 | 2014-02-14 08:39 | 2014-02-14 15:04 | 6.4167 | 385 | P | 0,000 | 10 | 39.5214 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39.5214
|  | 22 | 272293 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 130.7529 | 2014-02-14 19:49 | 2014-02-15 04:08 | 8.3167 | 499 | FM | 0,000 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5474.2638
|  | 23 | 272295 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B | 101.6967 | 2014-02-16 08:00 | 2014-02-16 17:54 | 9.9 | 594 | P | 0,000 | 50 | 503.3987 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 503.3987
|  | 24 | 272475 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | 61.5597 | 2014-02-18 08:41 | 2014-02-18 15:12 | 6.5167 | 391 | P | 0,000 | 10 | 40.137 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 40.137
|  | 25* | 272477 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B | 61.5597 | 2014-02-18 21:58 | 2014-02-18 23:10 | 1.2 | 72 | F | 0,000 | 50 | -- | -- | 3077.9875 | 3693.585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 26 | 272479 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 130.7529 | 2014-02-19 07:31 | 2014-02-19 11:00 | 3.4833 | 209 | P | 0,000 | 10 | 45.502 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45.502
|  | 27 | 272480 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | 61.5597 | 2014-02-19 08:29 | 2014-02-19 12:52 | 4.3833 | 263 | P | 0,000 | 10 | 26.9632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.9632
|  | 28 | 272481 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 187.8804 | 2014-02-19 08:41 | 2014-02-19 14:23 | 5.7 | 342 | P | 0,000 | 10 | 107.0918 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 107.0918
|  | 29 | 272486 | 3576 | CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 1.1 | C | 61.5597 | 2014-02-19 09:38 | 2014-02-19 14:32 | 4.9 | 294 | P | 0,000 | 10 | 30.1643 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.1643
|  | 30 | 272488 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 187.8804 | 2014-02-20 08:20 | 2014-02-20 14:23 | 6.05 | 363 | P | 0,000 | 10 | 113.6676 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 113.6676
|  | 31 | 272494 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 187.8804 | 2014-02-21 08:20 | 2014-02-21 14:34 | 6.2333 | 374 | P | 0,000 | 10 | 117.0495 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 117.0495
|  | 32 | 272498 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | 120.6571 | 2014-02-23 08:47 | 2014-02-23 16:28 | 7.6833 | 461 | P | 0,000 | 50 | 463.3233 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 463.3233
|  | 33 | 272649 | 4888 | ZARATE - CAMPANA III 1 | 132 | 16.8 | C | 61.5597 | 2014-02-24 07:10 | 2014-02-24 17:52 | 10.7 | 642 | P | 0,000 | 10 | 65.8689 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 65.8689
|  | 34 | 272651 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 187.8804 | 2014-02-24 09:07 | 2014-02-24 15:17 | 6.1667 | 370 | P | 0,000 | 10 | 115.9222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 115.9222
|  | 35 | 272654 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 187.8804 | 2014-02-25 08:11 | 2014-02-25 15:10 | 6.9833 | 419 | P | 0,000 | 10 | 131.1405 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 131.1405
|  | 36 | 272656 | 3575 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 6.1 | C | 61.5597 | 2014-02-25 09:25 | 2014-02-25 17:29 | 8.0667 | 484 | P | 0,000 | 10 | 49.6787 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49.6787
|  | 37 | 272663 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 187.8804 | 2014-02-26 08:10 | 2014-02-26 14:40 | 6.5 | 390 | P | 0,000 | 10 | 122.1222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 122.1222
|  | 38* | 272669 | 3575 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 6.1 | C | 61.5597 | 2014-02-26 09:40 | 2014-02-26 15:09 | 5.4833 | 329 | P | 0,000 | 10 | 33.7347 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 39 | 272676 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 187.8804 | 2014-02-27 08:16 | 2014-02-27 16:52 | 8.6 | 516 | P | 0,000 | 10 | 161.5771 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 161.5771
|  | 40* | 272678 | 3575 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 6.1 | C | 61.5597 | 2014-02-27 09:29 | 2014-02-27 12:52 | 3.3833 | 203 | P | 0,000 | 10 | 20.8072 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 2187.6703 | 0 | 3077.9875 | 3693.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 261790.9
|  | * | Terceros

## LI-02 (3)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 777 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 257.689 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 246.239 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 246.239 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
261790.9
|  | 41 | 272681 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 187.8804 | 2014-02-28 08:09 | 2014-02-28 14:10 | 6.0167 | 361 | P | 0,000 | 10 | 113.104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 113.104
|  | 42 | 272682 | 1428 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | 61.5597 | 2014-02-28 08:14 | 2014-02-28 11:42 | 3.4667 | 208 | P | 0,000 | 10 | 21.3612 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.3612
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 134.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 261925.37

## T-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 777 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.859
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 43 | 271759 | 2310 | TANDIL | T2TD | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-02-04 07:33 | 2014-02-04 09:05 | 1.5333 | 92 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 23.6569 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.6569
|  | 44 | 271760 | 2297 | OLAVARRIA VIEJA | T2OA | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-02-04 08:56 | 2014-02-04 14:02 | 5.1 | 306 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 78.8562 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 78.8562
|  | 45 | 271761 | 2573 | PATAGONES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 12.885 | 2014-02-05 09:04 | 2014-02-06 20:04 | 35 | 2100 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 270.585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 270.585
|  | 46 | 271766 | 2297 | OLAVARRIA VIEJA | T2OA | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-02-06 09:24 | 2014-02-06 13:06 | 3.7 | 222 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 57.2094 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 57.2094
|  | 47 | 272264 | 4087 | SAN NICOLAS | Trafo 6 | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-02-10 10:06 | 2014-02-10 18:15 | 8.15 | 489 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 126.0153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 126.0153
|  | 48 | 272271 | 4973 | LAS PALMAS | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-02-11 09:24 | 2014-02-11 10:16 | 0.86667 | 52 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1546.2 | 1345.194 | -- | -- | -- | -- | SI | 2891.394
|  | 49 | 272285 | 2608 | CAMPANA | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-02-12 20:58 | 2014-02-12 21:23 | 0.41667 | 25 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 618.48 | 259.7616 | -- | -- | SI | 878.2416
|  | 50 | 272287 | 2665 | SAN NICOLAS | Trafo 7 | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 17:25 | 8.4 | 504 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 129.8808 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 129.8808
|  | 51 | 272289 | 4310 | PERGAMINO | Trafo 6 | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-02-13 10:11 | 2014-02-13 11:48 | 1.6167 | 97 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 25.0484 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.0484
|  | 52 | 272292 | 2065 | PAPEL PRENSA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 12.885 | 2014-02-14 09:47 | 2014-02-14 14:18 | 4.5167 | 271 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 34.9441 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.9441
|  | 53 | 272296 | 2607 | CAMPANA | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-02-16 08:15 | 2014-02-16 14:56 | 6.6833 | 401 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 103.2862 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 103.2862
|  | 54 | 272470 | 2296 | OLAVARRIA VIEJA | T1OA | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-02-18 08:02 | 2014-02-18 08:29 | 0.45 | 27 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1546.2 | 695.79 | -- | -- | -- | -- | SI | 2241.99
|  | 55 | 272471 | 2297 | OLAVARRIA VIEJA | T2OA | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-02-18 08:02 | 2014-02-18 08:29 | 0.45 | 27 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1546.2 | 695.79 | -- | -- | -- | -- | SI | 2241.99
|  | 56 | 272476 | 4832 | LOS CHAÑARES | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-02-18 09:57 | 2014-02-18 14:46 | 4.8167 | 289 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 74.5268 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 74.5268
|  | 57 | 272482 | 2430 | VILLA GESELL | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 12.885 | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 09:56 | 0.91667 | 55 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 773.1 | 711.252 | -- | -- | -- | -- | SI | 1484.352
|  | 57B | 272482 | 2430 | VILLA GESELL | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 12.885 | 2014-02-19 09:56 | 2014-02-19 10:49 | 0.88333 | 53 | RF | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.0328 | -- | SI | 68.0328
|  | 58 | 272487 | 4832 | LOS CHAÑARES | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-02-19 09:46 | 2014-02-19 14:02 | 4.2667 | 256 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 66.0227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.0227
|  | 59 | 272490 | 4087 | SAN NICOLAS | Trafo 6 | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-02-20 09:19 | 2014-02-20 18:06 | 8.7833 | 527 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 135.7564 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 135.7564
|  | 60 | 272491 | 4832 | LOS CHAÑARES | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-02-20 09:56 | 2014-02-20 14:29 | 4.55 | 273 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 70.3521 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 70.3521
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA | [15 empty] | 1196.1403 | 0 | 5411.7 | 3448.026 | 618.48 | 259.7616 | 68.0328 | 0 |  | 11002.14

## T-02 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 777 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.859
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
11002.14
|  | 61 | 272493 | 2665 | SAN NICOLAS | Trafo 7 | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-02-21 08:14 | 2014-02-21 17:30 | 9.2667 | 556 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 143.3327 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 143.3327
|  | 62 | 272495 | 2430 | VILLA GESELL | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 12.885 | 2014-02-21 09:02 | 2014-02-21 15:11 | 6.15 | 369 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 47.5457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 47.5457
|  | 63 | 272496 | 4832 | LOS CHAÑARES | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-02-21 09:15 | 2014-02-21 13:39 | 4.4 | 264 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 68.0328 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 68.0328
|  | 64 | 272650 | 2665 | SAN NICOLAS | Trafo 7 | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-02-24 09:05 | 2014-02-24 15:32 | 6.45 | 387 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 99.7299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 99.7299
|  | 65 | 272652 | 2259 | HENDERSON | Trafo 5 | 15 | 132/33/13,2 | 12.885 | 2014-02-24 15:34 | 2014-02-24 19:14 | 3.6667 | 220 | F | SI | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | 283.7277 | -- | -- | -- | -- | SI | 283.7277
|  | 66 | 272653 | 4087 | SAN NICOLAS | Trafo 6 | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-02-25 07:16 | 2014-02-25 18:37 | 11.35 | 681 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 175.4937 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 175.4937
|  | 67 | 272658 | 2517 | PETROQUIMICA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 12.885 | 2014-02-25 09:59 | 2014-02-25 13:46 | 3.7833 | 227 | F | SI | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | 292.2318 | -- | -- | -- | -- | SI | 292.2318
|  | 68 | 272659 | 2278 | PEHUAJO | Trafo 1 | 5 | 66/13,2 | 4.295 | 2014-02-25 10:27 | 2014-02-25 14:51 | 4.4 | 264 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 11.3388 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.3388
|  | 69 | 272660 | 2279 | PEHUAJO | Trafo 2 | 5 | 66/13,2 | 4.295 | 2014-02-25 10:27 | 2014-02-25 14:53 | 4.4333 | 266 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 11.4161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.4161
|  | 70 | 272662 | 4087 | SAN NICOLAS | Trafo 6 | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-02-26 07:27 | 2014-02-26 21:15 | 13.8 | 828 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 213.3756 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 213.3756
|  | 71 | 272665 | 2278 | PEHUAJO | Trafo 1 | 5 | 66/13,2 | 4.295 | 2014-02-26 08:19 | 2014-02-26 15:33 | 7.2333 | 434 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 18.6317 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.6317
|  | 72 | 272666 | 2279 | PEHUAJO | Trafo 2 | 5 | 66/13,2 | 4.295 | 2014-02-26 08:19 | 2014-02-26 15:33 | 7.2333 | 434 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 18.6317 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.6317
|  | 73 | 272672 | 2485 | LAPRIDA | Trafo 3 | 5 | 33/13,2 | 4.295 | 2014-02-26 13:04 | 2014-02-26 16:46 | 3.7 | 222 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 257.7 | 953.49 | -- | -- | -- | -- | SI | 1211.19
|  | 74 | 272674 | 2483 | LAPRIDA | Trafo 2 | 10 | 132/33/13,2 | 8.59 | 2014-02-26 16:03 | 2014-02-26 16:47 | 0.73333 | 44 | F | SI | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | 37.6242 | -- | -- | -- | -- | SI | 37.6242
|  | 75 | 272675 | 2665 | SAN NICOLAS | Trafo | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-02-27 07:33 | 2014-02-27 18:29 | 10.9333 | 656 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 168.9997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 168.9997
|  | 76 | 272680 | 2665 | SAN NICOLAS | Trafo 7 | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-02-28 07:43 | 2014-02-28 19:36 | 11.8833 | 713 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 183.6886 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 183.6886
|  | 77 | 272683 | 4731 | G. MADARIAGA | Trafo 2 | 2 | 33/13,2 | 1.718 | 2014-02-28 09:58 | 2014-02-28 10:45 | 0.78333 | 47 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 0.80402 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.80402
|  | 78 | 272684 | 2325 | G. CHAVES | Trafo 2 | 5 | 33/13,2 | 4.295 | 2014-02-28 22:04 | 2014-02-28 22:36 | 0.53333 | 32 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 257.7 | 136.581 | -- | -- | -- | -- | SI | 394.281
|  | 78B | 272684 | 2325 | G. CHAVES | Trafo 2 | 5 | 33/13,2 | 4.295 | 2014-02-28 22:36 | 2014-02-28 23:59 | 1.3833 | 83 | RF | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.5626 | -- | SI | 35.5626
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 1161.021 | 0 | 515.4 | 1703.6547 | 0 | 0 | 35.5626 | 0 |  | 14417.78

## SA-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 777 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
[5 empty] | Salida en 220 kV | 22.907 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 11.454 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 8.589 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 8.589 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 79 | 271764 | 2047 | CAMPANA | Alimentador a HURLINGHAM 4-33 | 33 | 8.589 | 2014-02-06 03:59 | 2014-02-06 15:59 | 12 | 720 | F | NO | 50 | -- | 429.45 | 5153.4 | -- | SI | 5582.85
|  | 80 | 271767 | 2265 | HENDERSON | Alimentador a DAIREAUX | 33 | 8.589 | 2014-02-06 10:11 | 2014-02-06 12:34 | 2.3833 | 143 | P | -- | 50 | 102.2091 | -- | -- | -- | SI | 102.2091
|  | 81 | 271768 | 4872 | HENDERSON | SALIDA 2 A DAIRIEUX | 33 | 8.589 | 2014-02-06 12:35 | 2014-02-06 13:55 | 1.3333 | 80 | P | -- | 50 | 57.1169 | -- | -- | -- | SI | 57.1169
|  | 82* | 271770 | 2210 | MERCEDES | Alimentador 1 a MERCEDES | 13.2 | 8.589 | 2014-02-07 08:37 | 2014-02-07 08:49 | 0.2 | 12 | F | NO | 40 | -- | 343.56 | 68.712 | -- | SI | 0
|  | 83* | 271771 | 2212 | MERCEDES | Alimentador 3 a MERCEDES | 13.2 | 8.589 | 2014-02-07 08:37 | 2014-02-07 08:49 | 0.2 | 12 | F | NO | 40 | -- | 343.56 | 68.712 | -- | SI | 0
|  | 84* | 271772 | 2213 | MERCEDES | Alimentador 4 a MERCEDES | 13.2 | 8.589 | 2014-02-07 08:37 | 2014-02-07 08:49 | 0.2 | 12 | F | NO | 40 | -- | 343.56 | 68.712 | -- | SI | 0
|  | 85* | 271773 | 2214 | MERCEDES | Alimentador 5 a MERCEDES | 13.2 | 8.589 | 2014-02-07 08:37 | 2014-02-07 08:52 | 0.25 | 15 | F | NO | 40 | -- | 343.56 | 85.89 | -- | SI | 0
|  | 86* | 271774 | 2217 | MERCEDES | Alimentador 8 a MERCEDES | 13.2 | 8.589 | 2014-02-07 08:37 | 2014-02-07 08:52 | 0.25 | 15 | F | NO | 40 | -- | 343.56 | 85.89 | -- | SI | 0
|  | 87* | 271777 | 2706 | MERCEDES | Alimentador a LUJAN | 33 | 8.589 | 2014-02-07 08:37 | 2014-02-07 09:00 | 0.38333 | 23 | F | NO | 50 | -- | 429.45 | 163.191 | -- | SI | 0
|  | 88* | 271778 | 2209 | MERCEDES | Alimentador a SUIPACHA | 33 | 8.589 | 2014-02-07 08:37 | 2014-02-07 08:55 | 0.3 | 18 | F | NO | 50 | -- | 429.45 | 128.835 | -- | SI | 0
|  | 89* | 271779 | 2226 | LUJAN | Alimentador 1 a Coop. LUJAN | 13.2 | 8.589 | 2014-02-07 08:37 | 2014-02-07 08:51 | 0.23333 | 14 | F | NO | 40 | -- | 343.56 | 79.0188 | -- | SI | 0
|  | 90* | 271780 | 2227 | LUJAN | Alimentador 2 a Coop. LUJAN | 13.2 | 8.589 | 2014-02-07 08:37 | 2014-02-07 08:55 | 0.3 | 18 | F | NO | 40 | -- | 343.56 | 103.068 | -- | SI | 0
|  | 91* | 271781 | 2228 | LUJAN | Alimentador 3 a Coop. LUJAN | 13.2 | 8.589 | 2014-02-07 08:37 | 2014-02-07 08:56 | 0.31667 | 19 | F | NO | 40 | -- | 343.56 | 109.9392 | -- | SI | 0
|  | 92* | 271782 | 2229 | LUJAN | Alimentador 4 a Coop. LUJAN | 13.2 | 8.589 | 2014-02-07 08:37 | 2014-02-07 08:50 | 0.21667 | 13 | F | NO | 40 | -- | 343.56 | 75.5832 | -- | SI | 0
|  | 93* | 271783 | 2231 | LUJAN | Alimentador 6 a Coop. LUJAN | 13.2 | 8.589 | 2014-02-07 08:37 | 2014-02-07 08:55 | 0.3 | 18 | F | NO | 40 | -- | 343.56 | 103.068 | -- | SI | 0
|  | 94* | 271784 | 2232 | LUJAN | Alimentador 7 a Coop. LUJAN | 13.2 | 8.589 | 2014-02-07 08:37 | 2014-02-07 08:49 | 0.2 | 12 | F | NO | 40 | -- | 343.56 | 68.712 | -- | SI | 0
|  | 95* | 271785 | 3595 | LUJAN | Alimentador 8 a Coop. LUJAN | 13.2 | 8.589 | 2014-02-07 08:37 | 2014-02-07 08:56 | 0.31667 | 19 | F | NO | 40 | -- | 343.56 | 109.9392 | -- | SI | 0
|  | 96* | 271787 | 2222 | LUJAN | Alimentador a CAP. DEL SEÑOR | 33 | 8.589 | 2014-02-07 08:37 | 2014-02-07 08:48 | 0.18333 | 11 | F | NO | 50 | -- | 429.45 | 77.301 | -- | SI | 0
[8 empty] | 8.589 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 159.326 | 5840.52 | 6549.9714 | 0 |  | 5742.18
|  | * | Terceros

## SA-02 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 777 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
[5 empty] | Salida en 220 kV | 22.907 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 11.454 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 8.589 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 8.589 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
5742.18
|  | 97 | 271788 | 2541 | PIGUE | Alimentador a ESPARTILLAR | 33 | 8.589 | 2014-02-07 09:07 | 2014-02-07 14:07 | 5 | 300 | P | -- | 50 | 214.725 | -- | -- | -- | SI | 214.725
|  | 98* | 271789 | 2174 | BRAGADO | Línea a BRAGADO 1 | 66 | 11.454 | 2014-02-08 16:26 | 2014-02-08 17:33 | 1.1167 | 67 | F | NO | 50 | -- | 572.7 | 641.424 | -- | SI | 0
|  | 99* | 271790 | 2174 | BRAGADO | Línea a BRAGADO 1 | 66 | 11.454 | 2014-02-08 20:22 | 2014-02-08 20:39 | 0.28333 | 17 | F | NO | 50 | -- | 572.7 | 160.356 | -- | SI | 0
|  | 100* | 271791 | 2174 | BRAGADO | Línea a BRAGADO 1 | 66 | 11.454 | 2014-02-08 21:04 | 2014-02-09 09:32 | 12.4667 | 748 | F | NO | 50 | -- | 572.7 | 7141.569 | -- | SI | 0
|  | 101 | 272265 | 3613 | T. LAUQUEN | Alim 6 a Coop. T. LAUQ. MASTELLONE | 13.2 | 8.589 | 2014-02-10 11:06 | 2014-02-10 14:26 | 3.3333 | 200 | P | -- | 40 | 114.4055 | -- | -- | -- | SI | 114.4055
|  | 102 | 272266 | 2502 | PUNTA ALTA | Alimentador a P.S. GRUNBEIN 1 | 33 | 8.589 | 2014-02-10 11:10 | 2014-02-10 14:10 | 3 | 180 | P | -- | 50 | 128.835 | -- | -- | -- | SI | 128.835
|  | 103* | 272267 | 2066 | PAPEL PRENSA | Línea a P.PRENSA terna 1 | 132 | 11.454 | 2014-02-10 20:19 | 2014-02-10 20:29 | 0.16667 | 10 | F | NO | 50 | -- | 572.7 | 97.359 | -- | SI | 0
|  | 104 | 272269 | 2275 | T. LAUQUEN | Alimentador 3 a T. LAUQUEN | 13.2 | 8.589 | 2014-02-11 08:28 | 2014-02-11 11:30 | 3.0333 | 182 | P | -- | 40 | 104.0987 | -- | -- | -- | SI | 104.0987
|  | 105 | 272275 | 2502 | PUNTA ALTA | Alimentador a P.S. GRUNBEIN 1 | 33 | 8.589 | 2014-02-11 09:47 | 2014-02-11 14:17 | 4.5 | 270 | P | -- | 50 | 193.2525 | -- | -- | -- | SI | 193.2525
|  | 106* | 272284 | 2221 | LUJAN | Alimentador a LOBOS | 66 | 11.454 | 2014-02-12 13:33 | 2014-02-12 13:36 | 0.05 | 3 | F | NO | 50 | -- | 572.7 | 28.635 | -- | SI | 0
|  | 107 | 272286 | 4974 | LAS PALMAS | SALIDA 2 PARQ. IND. | 33 | 8.589 | 2014-02-13 09:00 | 2014-02-13 13:10 | 4.1667 | 250 | P | -- | 50 | 179.0807 | -- | -- | -- | SI | 179.0807
|  | 108 | 272291 | 2503 | PUNTA ALTA | Alimentador a P.S. GRUNBEIN 2 | 33 | 8.589 | 2014-02-14 09:36 | 2014-02-14 14:17 | 4.6833 | 281 | P | -- | 50 | 200.9826 | -- | -- | -- | SI | 200.9826
|  | 109* | 272294 | 2066 | PAPEL PRENSA | Línea a P.PRENSA terna 1 | 132 | 11.454 | 2014-02-16 01:58 | 2014-02-16 16:57 | 14.9833 | 899 | F | NO | 50 | -- | 572.7 | 8579.046 | -- | SI | 0
|  | 110 | 272297 | 2073 | ZARATE | Alimentador a Coop. Zarate 3-31 | 33 | 8.589 | 2014-02-16 09:12 | 2014-02-16 13:03 | 3.85 | 231 | P | -- | 50 | 165.3383 | -- | -- | -- | SI | 165.3383
|  | 111 | 272478 | 2068 | PAPEL PRENSA | Interr. Trafo 1 a SAN PEDRO | 33 | 8.589 | 2014-02-19 06:26 | 2014-02-19 12:28 | 6.0333 | 362 | F | NO | 50 | -- | 429.45 | 2589.5835 | -- | SI | 3019.0335
|  | 112 | 272489 | 2707 | CHACABUCO | Alimentador 4 a CHACABUCO | 13.2 | 8.589 | 2014-02-20 08:39 | 2014-02-20 12:21 | 3.7 | 222 | P | -- | 40 | 127.1172 | -- | -- | -- | SI | 127.1172
|  | 113 | 272492 | 5361 | DORREGO | ALIMENTADOR 2 A DORREGO | 13.2 | 8.589 | 2014-02-20 12:25 | 2014-02-20 13:04 | 0.65 | 39 | P | -- | 40 | 22.3314 | -- | -- | -- | SI | 22.3314
|  | 114 | 272497 | 2267 | HENDERSON | Alimentador a URDAMPILLETA | 33 | 8.589 | 2014-02-21 11:01 | 2014-02-21 14:27 | 3.4333 | 206 | F | NO | 50 | -- | 429.45 | 1473.0135 | -- | SI | 1902.4635
|  | 115 | 272655 | 2324 | G.CHAVES | Alimentador 2 a TRES ARROYOS | 33 | 8.589 | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 15:11 | 6.5 | 390 | P | -- | 50 | 279.1425 | -- | -- | -- | SI | 279.1425
|  | 116 | 272657 | 2327 | G.CHAVES | Alimentador 5 a GONZALEZ CHAVES | 13.2 | 8.589 | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 15:17 | 5.4167 | 325 | P | -- | 40 | 186.2095 | -- | -- | -- | SI | 186.2095
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 1915.5188 | 4295.1 | 20710.986 | 0 |  | 12579.2
|  | * | Terceros

## SA-02 (3)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 777 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
[5 empty] | Salida en 220 kV | 22.907 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 11.454 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 8.589 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 8.589 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
12579.2
|  | 117 | 272661 | 4205 | SALTO BA | ALIMENTADOR 2 A ARRECIFES | 33 | 8.589 | 2014-02-25 10:37 | 2014-02-25 13:34 | 2.95 | 177 | P | -- | 50 | 126.6878 | -- | -- | -- | SI | 126.6878
|  | 118 | 272664 | 2541 | PIGUE | Alimentador a ESPARTILLAR | 33 | 8.589 | 2014-02-26 08:12 | 2014-02-26 15:15 | 7.05 | 423 | P | -- | 50 | 302.7623 | -- | -- | -- | SI | 302.7623
|  | 119 | 272667 | 2324 | G.CHAVES | Alimentador 2 a TRES ARROYOS | 33 | 8.589 | 2014-02-26 08:30 | 2014-02-26 15:57 | 7.45 | 447 | P | -- | 50 | 319.9403 | -- | -- | -- | SI | 319.9403
|  | 120 | 272668 | 2328 | G.CHAVES | Alimentador 4 a DE LA GARMA | 13.2 | 8.589 | 2014-02-26 09:04 | 2014-02-26 13:38 | 4.5667 | 274 | P | -- | 40 | 157.0069 | -- | -- | -- | SI | 157.0069
|  | 121 | 272670 | 2308 | OLAVARRIA | Alimentador 12 a Coop. OLAVARRIA | 33 | 8.589 | 2014-02-26 09:43 | 2014-02-27 16:31 | 30.8 | 1848 | P | -- | 50 | 1322.706 | -- | -- | -- | SI | 1322.706
|  | 122 | 272671 | 2252 | LINCOLN | Alimentador 1 a LINCOLN | 13.2 | 8.589 | 2014-02-26 09:58 | 2014-02-26 13:52 | 3.9 | 234 | P | -- | 40 | 133.9884 | -- | -- | -- | SI | 133.9884
|  | 123 | 272677 | 2326 | G.CHAVES | Alimentador 3 a GONZALEZ CHAVES | 13.2 | 8.589 | 2014-02-27 09:03 | 2014-02-27 12:15 | 3.2 | 192 | P | -- | 40 | 109.9392 | -- | -- | -- | SI | 109.9392
|  | 124 | 272679 | 2256 | LINCOLN | Alimentador 5 a LINCOLN | 13.2 | 8.589 | 2014-02-27 10:27 | 2014-02-27 13:33 | 3.1 | 186 | P | -- | 40 | 106.5036 | -- | -- | -- | SI | 106.5036
[8 empty] | 8.589 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.589 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.589 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.589 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.589 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.589 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.589 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.589 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.589 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.589 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.589 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.589 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 2579.5344 | 0 | 0 | 0 |  | 15158.73

## RE-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 777 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
3.- REACTIVA
3.1.1- Equipamiento propio Res. 01_03
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | MVA $ = | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 125* | 271775 | 4450 | MERCEDES | CAP K1MD | 1.5 | 3.5359 | 13.2 | 5.3038 | 2014-02-07 08:37 | 2014-02-07 08:51 | 0.23333 | 14 | F | NO | -- | NO | 6 | -- | -- | 31.8231 | 7.3193 | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 126* | 271776 | 4451 | MERCEDES | CAP K3MD | 4.5 | 3.5359 | 13.2 | 15.9115 | 2014-02-07 08:37 | 2014-02-07 08:53 | 0.26667 | 16 | F | NO | -- | NO | 6 | -- | -- | 95.4692 | 25.7767 | -- | -- | -- | -- | SI | 0
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [16 empty] | 0 | 0 | 127.2922 | 33.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | * | Terceros

## TASA FALLA
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 777 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de FEBRERO de 2014
|  |  | Codigo | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01
|  | 1 | 1403 | BRAGADO - HENDERSON | 220 | 177 | A | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 2 | CE-000 | AZUL - LAS FLORES | 132 | 107 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C
|  | 4 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B
|  | 5 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C
|  | 6 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | bar: 2013-07-01 to 2013-08-01
|  | 7 | 1522 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C
|  | 8 | 1406 | BRAGADO - CHACABUCO | 132 | 60.6 | B | bar: 2013-02-01
|  | 9 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 10 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B
|  | 11 | 1454 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C
|  | 12 | 2617 | C. PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | bar: 2013-04-01; 2013-12-01
|  | 13 | CE-000 | CAMPANA - NUEVA CAMPANA | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 14 | 1432 | CAMPANA - SIDERCA | 132 | 0.3 | C
|  | 15 | 1428 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 16 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 2013-05-01: 2; 2014-01-01: 1
|  | 17 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C
|  | 18 | 1539 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | 1538 | CNEL. DORREGO - TRES ARROYOS | 132 | 99 | C | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 20 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | bar: 2013-09-01
|  | 21 | 1437 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 90.23 | C | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 22 | CE-000 | EASTMAN T - EASTMAN | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 138.86 | A | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 24 | 1515 | GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS | 132 | 40.22 | C
|  | 25 | 1444 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C
|  | 26 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C
|  | 27 | C-001 | JUNIN - IMSA - LINCOLN | 132 | 70 | B | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 28 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 2013-08-01: 1; 2013-12-01: 2
|  | 29 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 30 | 1521 | LAS ARMAS - TANDIL | 132 | 122.2 | C
|  | 31 | CE-000 | LAS FLORES - MONTE | 132 | 86.8 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | 1416 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | 2013-04-01: 1; 2013-05-01: 1; 2013-08-01: 1; 2014-01-01: 2
|  | 33 | 1453 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 34 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 51.51 | C
|  | 35 | 2620 | LUJAN - MALV.1 - CATONAS 1 - MORÓN 1 | 132 | 38.29 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 36 | 2621 | LUJAN - MALV.2 - CATONAS 2 - MORÓN 2 | 132 | 44.56 | A | 2013-09-01: 1; 2013-12-01: 3
|  | 37 | 1442 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 38 | 1525 | MAR DEL PLATA - MIRAMAR | 132 | 39.29 | C | bar: 2013-09-01
|  | 39 | CE-002 | MAR DEL PLATA - QUEQUEN -NECOCHEA | 132 | 129 | B | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 40 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B | bar: 2013-05-01; 2013-09-01
|  | 41 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 103.29 | A | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 42 | 1417 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | bar: 2013-11-01; 2014-01-01
|  | 43 | 1545 | NORTE II - PETROQ. BAHIA BLANCA | 132 | 30 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 44 | 2648 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 3.2 | C
|  | 45 | CE-000 | NUEVA CAMPANA - ZARATE | 132 | 10.6 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 46 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA "0" | 132 | 2.2 | C
|  | 47 | 1450 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 48 | CE-000 | OLAVARRIA - GONZALEZ CHAVEZ | 132 | 152 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 49 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 139.9 | C
|  | 50 | CE-000 | OLAVARRIA - LAPRIDA | 132 | 99.7 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 51 | 1449 | OLAVARRIA - TANDIL | 132 | 133.2 | A | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 52 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 35.59 | C | bar: 2013-10-01
|  | 53 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 54 | 2740 | PERGAMINO - RAMALLO | 132 | 66.8 | C | 2014-01-01: 2
|  | 55 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 56 | 1419 | PERGAMINO - SAN NICOLAS | 132 | 70.8 | C | bar: 2013-03-01
|  | 57 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C
|  | 58 |  | C. PIEDRABUENA - ING. WHITE | 132 | 1.1 | C
|  | 59 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 60 | CE-004 | PIGÜE - TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 132.3 | C
|  | 61 | 1443 | PINAMAR - VILLA GESELL | 132 | 20.28 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 62 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C
|  | 63 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C
|  | 64 | 2741 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 12.86 | C | 2013-03-01: 1; 2013-06-01: 1; 2014-01-01: 2
|  | 65 | 1418 | ROJAS - JUNIN | 132 | 47.7 | C | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 66 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | bar: 2013-02-01
|  | 67 | 1439 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C
|  | 68 | C-000 | SAN CLEMENTE - MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ | 132 | 39 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 69 | 4293 | SAN CLEMENTE - LAS TONINAS | 132 | 14.6 | B
|  | 70 | CE-003 | LAS TONINAS-MAR DEL TUYU-MAR DE AJO | 132 | 29.57 | B
|  | 71 | 1999 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 72 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B | bar: 2013-11-01
|  | 73 | CE-000 | SAN NICOLAS EXTG - SAN NICOLAS | 132 | 0.4 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 74 | 2957 | SAN PEDRO - EASTMAN T | 132 | 63.1 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 75 | 1427 | SAN PEDRO - PAPEL PRENSA | 132 | 10.9 | B | 2013-02-01: 2
|  | 76 | CE-000 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 77 | 4277 | SAN PEDRO - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 58 | C | 2013-05-01: 2; 2013-11-01: 1
|  | 78 | 4278 | SAN NICOLÁS - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 23.52 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 79 | 1517 | TANDIL - BALCARCE | 132 | 103.6 | C
|  | 80 | 1519 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C | 2013-12-01: 2; 2014-01-01: 1
|  | 81 | 1518 | TANDIL - BARKER | 132 | 47.7 | C
|  | 82 | 2712 | TRENQUE LAUQUEN - GRAL. PICO | 132 | 77 | C | bar: 2013-07-01; 2013-09-01; 2013-11-01
|  | 83 | 1402 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A | 2013-07-01: 1; 2013-10-01: 2
|  | 84 | 1382 | URBANA SAN NICOLÁS - SAN NICOLAS | 132 | 6.5 | C
|  | 85 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C
|  | 86 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C
|  | 87 | 2715 | VILLA LIA "T" - ANTONIO DE ARECO | 132 | 18.4 | C
|  | 88 | 2714 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C | bar: 2013-09-01
|  | 89 | 2713 | VILLA LIA "T" - VILLA LIA | 132 | 8 | C
|  | 90 | 1424 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | bar: 2013-02-01; 2013-10-01
|  | 91 | 2955 | ZARATE - EASTMAN T | 132 | 11 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 92 | 1423 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 93 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 94 | CE-000 | CAP. SARMIENTO - ANTONIO DE ARECO - LUJAN | 66 | 81.3 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 95 | 1421 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 96 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO 66 | 66 | 46.8 | C | bar: 2013-10-01
|  | 97 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 2013-08-01: 2; 2013-09-01: 1; 2013-10-01: 1; 2013-11-01: 1
|  | 98 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | bar: 2013-02-01; 2013-11-01
|  | 99 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 100 | 3556 | NUEVA CAMPANA - MINETTI (CORCEMAR) | 132 | 5 | C
|  | 101 | 3557 | (CORCEMAR) MINETTI - ZARATE | 132 | 7 | C | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 102 | 3285 | EASTMAN T - PROTISA | 132 | 5.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 103 | 3286 | PROTISA - EASTMAN | 132 | 1 | C
|  | 104 | 3482 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C | bar: 2013-08-01
|  | 105 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C
|  | 106 | 3541 | PETROQ. BAHIA BLANCA - PROFERTIL | 132 | 1.8 | C
|  | 107 | 3575 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 6.1 | C
|  | 108 | 3576 | PRAXAIR - CAMPANA | 132 | 1.1 | C
|  | 109 | 3596 | PUNTA ALTA - CORONEL ROSALES | 132 | 4.1 | C
|  | 110 | 3535 | PAPEL PRENSA - BARADERO | 132 | 24 | C | bar: 2013-02-01 to 2013-03-01; 2014-01-01
|  | 111 | 3715 | SALTO BA - CHACABUCO | 132 | 60.1 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 112 | 3689 | LA PAMPITA - LAPRIDA | 132 | 72.2 | C | bar: 2013-07-01
|  | 113 | 3690 | OLAVARRIA - LA PAMPITA | 132 | 27.5 | C
|  | 114 | 3796 | C. SARMIENTO - S.A. DE ARECO | 66 | 31.5 | C | bar: 2013-02-01
|  | 115 | 3797 | S.A. DE ARECO - LUJAN BAS | 66 | 49.8 | C | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 116 | 3829 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C
|  | 117 | 4067 | CHILLAR - OLAVARRIA | 132 | 73.43 | C
|  | 118 | 4070 | CHILLAR - GONZALEZ CHAVES | 132 | 89.14 | C
|  | 119 | 4077 | CACHARI - RAUCH | 132 | 19.6 | C
|  | 120 | 4075 | AZUL - CACHARI | 132 | 55.7 | C
|  | 121 | 4076 | CACHARI - LAS FLORES | 132 | 51.3 | C
|  | 122 | 4074 | INDIO RICO - PRINGLES | 132 | 44.4 | C
|  | 123 | 4096 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 124 | 4097 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C | bar: 2014-01-01
|  | 125 | 4095 | LAS FLORES - ROSAS | 132 | 28.4 | C
|  | 126 | 4830 | LOS CHAÑARES - PTQ. BAHIA BLANCA | 132 | 15.701 | C
|  | 127 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES | 132 | 15.725 | C
|  | 128 | 4701 | CHACABUCO - CHACABUCO IND. | 132 | 15.9 | C
|  | 129 | 4702 | CHACABUCO IND. - SALTO BA | 132 | 48.6 | C | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  | 130 | 4935 | LAS PALMAS - SAN PEDRO | 132 | 67.3 | C
|  | 131 | 4933 | ZARATE - LAS PALMAS | 132 | 8.7 | C
|  | 132 |  | LAS PALMAS - PROTISA | 132 | 4.4 | C
|  | 133 | 4671 | PERGAMINO - COLON | 132 | 52.7 | C
|  | 134 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | bar: 2013-03-01; 2013-10-01
|  | 135 | 4715 | LUJAN GBA - LUJAN II GBA | 132 | 9.02 | C | 2013-09-01: 1; 2013-12-01: 2
|  | 136 | 4716 | LUJAN II - MALV.1- CATONAS 1 - MORON 1 | 132 | 38.29 | A | 2013-12-01: 2
|  | 137 | 4888 | ZARATE -CAMPANA III | 132 | 16.8 | C
|  | 138 | 4889 | CAMPANBA III - MATHEU | 132 | 24.7 | C
|  | 139 | 4914 | RAMALLO - SIDERAR | 132 | 6.75 | C
|  | 140 | 4915 | SIDERAR - SAN NICOLÁS | 132 | 1.31 | C
|  | 141 |  | RAMALLO IND - RAMALLO | 132 | 17.66 | C
|  | 142 | 4964 | PINAMAR - VALERIA DEL MAR | 132 | 6 | C
|  | 143 | 4965 | VALERIA DEL MAR - VILLA GESELL | 132 | 14.28 | C
|  | 144 |  | BAHIA BLANCA - MONTE HERMOSO | 132 | 90 | C | bar: 2013-12-01
|  | 145 |  | MONTE HERMOSO - CORONEL DORREGO | 132 | 35.4 | C | bar: 2013-02-01 to 2014-01-01
|  |  |  | Longitud Total | 6162.72 | km
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 13 | 10 | 4 | 9 | 2 | 9 | 12 | 10 | 11 | 9 | 15 | 13
[6 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.54 | 1.69 | 1.7 | 1.64 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.62 | 1.69 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | 1.8985
[11 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.8985 | SALIDAS x AÑO / 100 km