## TOT-0514
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 777 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 284230.48
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 42999.35
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 13035.31
[5 empty] | TOTAL | 340265.14
Valores remuneratorios según Convenio de renovación - Nota ENRE Nº 111536

## LI-05 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 777 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 257.689 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 246.239 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 246.239 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 274796 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 103.29 | A | 254.3403 | 2014-05-02 08:27 | 2014-05-02 17:32 | 9.0833 | 545 | P | 0,000 | 150 | 3464.1144 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3464.1144
|  | 2 | 274798 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 103.29 | A | 254.3403 | 2014-05-03 08:20 | 2014-05-03 17:26 | 9.1 | 546 | P | 0,000 | 150 | 3471.7446 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3471.7446
|  | 3 | 274804 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 103.29 | A | 254.3403 | 2014-05-04 08:22 | 2014-05-04 17:12 | 8.8333 | 530 | P | 0,000 | 150 | 3368.7368 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3368.7368
|  | 4* | 275003 | 4889 | CAMPANA III - MATHEU | 132 | 21 | C | 61.5597 | 2014-05-05 07:37 | 2014-05-05 14:38 | 7.0167 | 421 | P | 0,000 | 10 | 43.2149 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 5 | 275007 | 1521 | LAS ARMAS - TANDIL | 132 | 122.2 | C | 300.9041 | 2014-05-05 09:40 | 2014-05-05 12:08 | 2.4667 | 148 | P | 0,000 | 10 | 74.3233 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 74.3233
|  | 6 | 275010 | 5280 | BAHIA BLANCA - MONTE HERMOSO | 132 | 77.5 | C | 190.8352 | 2014-05-05 11:42 | 2014-05-05 17:15 | 5.55 | 333 | P | 0,000 | 10 | 105.9135 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 105.9135
|  | 7 | 275013 | 1439 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | 252.6412 | 2014-05-06 08:39 | 2014-05-06 17:19 | 8.6667 | 520 | P | 0,000 | 10 | 219.0399 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 219.0399
|  | 8 | 275014 | 2617 | C. DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | 61.5597 | 2014-05-06 08:55 | 2014-05-06 15:01 | 6.1 | 366 | P | 0,000 | 10 | 37.5514 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.5514
|  | 9 | 275015 | 5280 | BAHIA BLANCA - MONTE HERMOSO | 132 | 77.5 | C | 190.8352 | 2014-05-06 09:02 | 2014-05-06 17:04 | 8.0333 | 482 | P | 0,000 | 10 | 153.2407 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 153.2407
|  | 10 | 275025 | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 138.86 | A | 341.9275 | 2014-05-07 08:10 | 2014-05-07 19:36 | 11.4333 | 686 | F | 0,000 | 150 | -- | -- | 51289.1215 | 153867.3646 | 43236.7295 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 248393.2156
|  | 11 | 275029 | 1439 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | 252.6412 | 2014-05-07 08:58 | 2014-05-07 17:59 | 9.0167 | 541 | P | 0,000 | 10 | 227.8824 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 227.8824
|  | 12 | 275030 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | 197.2374 | 2014-05-07 09:05 | 2014-05-07 15:04 | 5.9833 | 359 | P | 0,000 | 50 | 589.7399 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 589.7399
|  | 13 | 275031 | 2617 | C. DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | 61.5597 | 2014-05-07 09:19 | 2014-05-07 14:53 | 5.5667 | 334 | P | 0,000 | 10 | 34.2888 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.2888
|  | 14 | 275040 | 1439 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | 252.6412 | 2014-05-08 08:31 | 2014-05-08 17:11 | 8.6667 | 520 | P | 0,000 | 10 | 219.0399 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 219.0399
|  | 15 | 275041 | 2617 | C. DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | 61.5597 | 2014-05-08 08:38 | 2014-05-08 14:51 | 6.2167 | 373 | P | 0,000 | 10 | 38.2902 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.2902
|  | 16 | 275042 | 2741 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 12.86 | C | 61.5597 | 2014-05-08 09:03 | 2014-05-08 14:57 | 5.9 | 354 | P | 0,000 | 10 | 36.3203 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.3203
|  | 17 | 275044 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | 197.2374 | 2014-05-08 09:22 | 2014-05-08 15:04 | 5.7 | 342 | P | 0,000 | 50 | 562.1267 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 562.1267
|  | 18 | 275053 | 2617 | C. DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | 61.5597 | 2014-05-09 08:25 | 2014-05-09 12:26 | 4.0167 | 241 | P | 0,000 | 10 | 24.747 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.747
|  | 19 | 275054 | 1439 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | 252.6412 | 2014-05-09 08:30 | 2014-05-09 15:50 | 7.3333 | 440 | P | 0,000 | 10 | 185.186 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 185.186
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 12855.5009 | 0 | 51289.1215 | 153867.3646 | 43236.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 261205.5
|  | * | Terceros

## LI-05 (2)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 777 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 257.689 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 246.239 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 246.239 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
261205.5
|  | 20 | 275055 | 5280 | BAHIA BLANCA - MONTE HERMOSO | 132 | 77.5 | C | 190.8352 | 2014-05-09 08:49 | 2014-05-09 13:59 | 5.1667 | 310 | P | 0,000 | 10 | 98.6618 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 98.6618
|  | 21 | 275056 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | 197.2374 | 2014-05-09 09:03 | 2014-05-09 15:20 | 6.2833 | 377 | P | 0,000 | 50 | 619.3255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 619.3255
|  | 22 | 275060 | 2741 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 12.86 | C | 61.5597 | 2014-05-09 10:16 | 2014-05-09 14:55 | 4.65 | 279 | P | 0,000 | 10 | 28.6253 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.6253
|  | 23 | 275063 | 1437 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 90.23 | C | 222.1815 | 2014-05-09 15:59 | 2014-05-09 16:27 | 0.46667 | 28 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 2221.8146 | 1044.2529 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3266.0674
|  | 24 | 275065 | 1517 | TANDIL - BALCARCE | 132 | 103.6 | C | 255.1036 | 2014-05-10 09:11 | 2014-05-10 17:10 | 7.9833 | 479 | P | 0,000 | 10 | 203.5727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 203.5727
|  | 25 | 275068 | 1517 | TANDIL - BALCARCE | 132 | 103.6 | C | 255.1036 | 2014-05-11 08:35 | 2014-05-11 16:24 | 7.8167 | 469 | P | 0,000 | 10 | 199.491 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 199.491
|  | 26 | 275237 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 73.3792 | 2014-05-12 09:54 | 2014-05-12 17:28 | 7.5667 | 454 | P | 0,000 | 10 | 55.5481 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 55.5481
|  | 27 | 275238 | 4070 | CHILLAR - GONZALES CHAVEZ | 132 | 89.14 | C | 219.4974 | 2014-05-12 12:03 | 2014-05-12 17:13 | 5.1667 | 310 | P | 0,000 | 10 | 113.4802 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 113.4802
|  | 28 | 275239 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 73.3792 | 2014-05-13 08:38 | 2014-05-13 17:06 | 8.4667 | 508 | P | 0,000 | 10 | 62.1522 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 62.1522
|  | 29 | 275240 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 312.4773 | 2014-05-13 09:03 | 2014-05-13 14:37 | 5.5667 | 334 | P | 0,000 | 10 | 174.0499 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 174.0499
|  | 30 | 275243 | 4070 | CHILLAR - GONZALES CHAVEZ | 132 | 89.14 | C | 219.4974 | 2014-05-13 09:44 | 2014-05-13 17:16 | 7.5333 | 452 | P | 0,000 | 10 | 165.2816 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 165.2816
|  | 31 | 275244 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 187.8804 | 2014-05-13 10:21 | 2014-05-13 14:28 | 4.1167 | 247 | P | 0,000 | 10 | 77.4067 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 77.4067
|  | 32 | 275247 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 187.8804 | 2014-05-14 08:06 | 2014-05-14 15:05 | 6.9833 | 419 | P | 0,000 | 10 | 131.1405 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 131.1405
|  | 33 | 275250 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 312.4773 | 2014-05-14 08:56 | 2014-05-14 14:15 | 5.3167 | 319 | P | 0,000 | 10 | 166.2379 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 166.2379
|  | 34 | 275251 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 73.3792 | 2014-05-14 09:19 | 2014-05-14 17:21 | 8.0333 | 482 | P | 0,000 | 10 | 58.9235 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 58.9235
|  | 35 | 275252 | 4070 | CHILLAR - GONZALES CHAVEZ | 132 | 89.14 | C | 219.4974 | 2014-05-14 09:38 | 2014-05-14 17:12 | 7.5667 | 454 | P | 0,000 | 10 | 166.1596 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 166.1596
|  | 36 | 275256 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 187.8804 | 2014-05-15 08:09 | 2014-05-15 14:53 | 6.7333 | 404 | P | 0,000 | 10 | 126.4435 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 126.4435
|  | 37 | 275259 | 1382 | URBANA SAN NICOLAS - SAN NICOLAS | 132 | 6.5 | C | 61.5597 | 2014-05-15 08:43 | 2014-05-15 15:08 | 6.4167 | 385 | P | 0,000 | 10 | 39.5214 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39.5214
|  | 38 | 275263 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 312.4773 | 2014-05-15 09:12 | 2014-05-15 14:50 | 5.6333 | 338 | P | 0,000 | 10 | 175.9247 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 175.9247
|  | 39 | 275264 | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 138.86 | A | 341.9275 | 2014-05-15 09:13 | 2014-05-15 17:32 | 8.3167 | 499 | P | 0,000 | 150 | 4267.2549 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4267.2549
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 6929.2009 | 0 | 2221.8146 | 1044.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 271400.77

## LI-05 (3)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 777 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 257.689 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 246.239 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 246.239 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
271400.77
|  | 40 | 275266 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 73.3792 | 2014-05-15 09:47 | 2014-05-15 18:05 | 8.3 | 498 | P | 0,000 | 10 | 60.9048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 60.9048
|  | 41 | 275272 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 187.8804 | 2014-05-16 08:09 | 2014-05-16 13:49 | 5.6667 | 340 | P | 0,000 | 10 | 106.5282 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 106.5282
|  | 42 | 275275 | 1382 | URBANA SAN NICOLAS - SAN NICOLAS | 132 | 6.5 | C | 61.5597 | 2014-05-16 08:53 | 2014-05-16 15:07 | 6.2333 | 374 | P | 0,000 | 10 | 38.3517 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.3517
|  | 43 | 275276 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 312.4773 | 2014-05-16 09:01 | 2014-05-16 13:36 | 4.5833 | 275 | P | 0,000 | 10 | 143.1146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 143.1146
|  | 44 | 275278 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 73.3792 | 2014-05-16 09:25 | 2014-05-16 14:42 | 5.2833 | 317 | P | 0,000 | 10 | 38.7442 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.7442
|  | 45 | 275279 | 1402 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A | 259.5359 | 2014-05-17 08:31 | 2014-05-17 10:11 | 1.6667 | 100 | P | 0,000 | 150 | 650.1375 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 650.1375
|  | 46 | 275280 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | 120.6571 | 2014-05-17 10:27 | 2014-05-17 17:29 | 7.0333 | 422 | P | 0,000 | 50 | 424.1097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 424.1097
|  | 47 | 275281 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 103.29 | A | 254.3403 | 2014-05-18 08:55 | 2014-05-18 17:08 | 8.2167 | 493 | P | 0,000 | 150 | 3136.0155 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3136.0155
|  | 48 | 275283 | 4716 | LUJAN II - MALVINAS | 132 | 10.06 | A | 61.5597 | 2014-05-18 09:39 | 2014-05-18 18:09 | 8.5 | 510 | P | 0,000 | 150 | 784.8868 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 784.8868
|  | 49 | 275426 | 3482 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C | 73.3792 | 2014-05-19 10:32 | 2014-05-19 14:27 | 3.9167 | 235 | P | 0,000 | 10 | 28.7647 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.7647
|  | 50 | 275427 | 3482 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C | 73.3792 | 2014-05-20 08:49 | 2014-05-20 14:05 | 5.2667 | 316 | P | 0,000 | 10 | 38.6708 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.6708
|  | 51 | 275430 | 3482 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C | 73.3792 | 2014-05-21 08:39 | 2014-05-21 14:07 | 5.4667 | 328 | P | 0,000 | 10 | 40.1384 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 40.1384
|  | 52 | 275439 | 1444 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C | 158.5779 | 2014-05-22 04:56 | 2014-05-22 09:18 | 4.3667 | 262 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1585.7792 | 4757.3376 | 217.2518 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6560.3685
|  | 53 | 275441 | 4702 | CHACABUCO IND. - SALTO 1 | 132 | 48.6 | C | 119.6722 | 2014-05-23 10:12 | 2014-05-23 13:17 | 3.0833 | 185 | P | 0,000 | 10 | 36.859 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.859
|  | 54 | 275554 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 139.9 | C | 344.4883 | 2014-05-27 08:38 | 2014-05-27 09:24 | 0.76667 | 46 | P | 0,000 | 10 | 26.5256 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.5256
|  | 55 | 275555 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | 86.1837 | 2014-05-27 08:52 | 2014-05-27 14:50 | 5.9667 | 358 | P | 0,000 | 10 | 51.4516 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.4516
|  | 56 | 275556 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 176.0609 | 2014-05-27 08:55 | 2014-05-27 14:30 | 5.5833 | 335 | P | 0,000 | 10 | 98.242 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 98.242
|  | 57 | 275557 | 3482 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C | 73.3792 | 2014-05-27 09:21 | 2014-05-27 14:11 | 4.8333 | 290 | P | 0,000 | 10 | 35.4422 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.4422
|  | 58 | 275561 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 176.0609 | 2014-05-28 08:32 | 2014-05-28 14:40 | 6.1333 | 368 | P | 0,000 | 10 | 107.9253 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 107.9253
|  | 59 | 275562 | 3482 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C | 73.3792 | 2014-05-28 08:55 | 2014-05-28 13:52 | 4.95 | 297 | P | 0,000 | 10 | 36.3227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.3227
|  | 60 | 275563 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | 86.1837 | 2014-05-28 09:19 | 2014-05-28 14:32 | 5.2167 | 313 | P | 0,000 | 10 | 44.9879 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 44.9879
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 5928.1232 | 0 | 1585.7792 | 4757.3376 | 217.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 283889.26

## LI-05 (4)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 777 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 257.689 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 246.239 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 246.239 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
283889.26
|  | 61 | 275565 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 176.0609 | 2014-05-29 08:25 | 2014-05-29 14:47 | 6.3667 | 382 | P | 0,000 | 10 | 112.1508 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 112.1508
|  | 62 | 275566 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | 86.1837 | 2014-05-29 09:00 | 2014-05-29 15:14 | 6.2333 | 374 | P | 0,000 | 10 | 53.6924 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 53.6924
|  | 63 | 275571 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 176.0609 | 2014-05-30 08:46 | 2014-05-30 13:40 | 4.9 | 294 | P | 0,000 | 10 | 86.2698 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 86.2698
|  | 64 | 275572 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | 86.1837 | 2014-05-30 08:58 | 2014-05-30 15:21 | 6.3833 | 383 | P | 0,000 | 10 | 54.9852 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.9852
|  | 65 | 275575 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 73.3792 | 2014-05-30 09:40 | 2014-05-30 14:19 | 4.65 | 279 | P | 0,000 | 10 | 34.1213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.1213
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 61.5597 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 341.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 284230.48

## T-05 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 777 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.859
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 66 | 274792 | 4275 | RAMALLO INDUSTRIAL | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-05-01 | 2014-05-01 17:48 | 17.8 | 1068 | RF | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27522.36 | -- | SI | 27522.36
|  | 67 | 274797 | 3776 | DOLORES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13.2 | 12.885 | 2014-05-02 10:06 | 2014-05-02 14:00 | 3.9 | 234 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 30.1509 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.1509
|  | 68 | 274799 | 2246 | LINCOLN | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 12.885 | 2014-05-03 19:31 | 2014-05-03 20:30 | 0.98333 | 59 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 773.1 | 757.638 | -- | -- | -- | -- | SI | 1530.738
|  | 68B | 274799 | 2246 | LINCOLN | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 12.885 | 2014-05-03 20:30 | 2014-05-04 01:03 | 4.55 | 273 | RF | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 351.7605 | -- | SI | 351.7605
|  | 69 | 275009 | 4210 | URBANA BBCA | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 34.36 | 2014-05-05 10:58 | 2014-05-05 14:21 | 3.3833 | 203 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 69.6821 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.6821
|  | 70 | 275017 | 4433 | T. LAUQUEN | Trafo 5 | 40 | 132/66/13,2 | 34.36 | 2014-05-06 09:54 | 2014-05-06 17:43 | 7.8167 | 469 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 161.2171 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 161.2171
|  | 71 | 275020 | 2297 | OLAVARRIA VIEJA | T2OA | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-05-06 10:18 | 2014-05-06 16:52 | 6.5667 | 394 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 101.5853 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 101.5853
|  | 72 | 275021 | 2138 | ARRECIFES | AutoTrafo 2 | 5 | 66/33 | 4.295 | 2014-05-06 10:29 | 2014-05-06 15:15 | 4.7667 | 286 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 12.2923 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.2923
|  | 73 | 275022 | 4210 | URBANA BBCA | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 34.36 | 2014-05-06 10:30 | 2014-05-06 14:25 | 3.9167 | 235 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 80.8147 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 80.8147
|  | 74 | 275028 | 2138 | ARRECIFES | AutoTrafo 2 | 5 | 66/33 | 4.295 | 2014-05-07 08:38 | 2014-05-07 14:22 | 5.7333 | 344 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 14.7662 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.7662
|  | 75 | 275032 | 2297 | OLAVARRIA VIEJA | T2OA | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-05-07 09:43 | 2014-05-07 17:02 | 7.3167 | 439 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 113.1818 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 113.1818
|  | 76 | 275033 | 4210 | URBANA BBCA | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 34.36 | 2014-05-07 10:09 | 2014-05-07 14:14 | 4.0833 | 245 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 84.1133 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 84.1133
|  | 77 | 275034 | 2247 | LINCOLN | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 12.885 | 2014-05-07 10:29 | 2014-05-07 14:44 | 4.25 | 255 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 32.8568 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.8568
|  | 78 | 275036 | 2458 | S. CLEMENTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 12.885 | 2014-05-07 11:12 | 2014-05-07 16:54 | 5.7 | 342 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 44.0667 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 44.0667
|  | 79 | 275043 | 2297 | OLAVARRIA VIEJA | T2OA | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-05-08 09:05 | 2014-05-08 18:03 | 8.9667 | 538 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 138.6941 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 138.6941
|  | 80 | 275046 | 4210 | URBANA BBCA | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 34.36 | 2014-05-08 10:02 | 2014-05-08 14:24 | 4.3667 | 262 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 90.0919 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 90.0919
|  | 81** | 275047 | 2329 | NECOCHEA | Trafo 1 | 10 | 132/13,2 | 8.59 | 2014-05-08 10:28 | 2014-05-08 11:51 | 1.3833 | 83 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 515.4 | 711.252 | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 82 | 275051 | 2247 | LINCOLN | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 12.885 | 2014-05-08 12:07 | 2014-05-08 16:17 | 4.1667 | 250 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 32.2383 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.2383
|  | 83 | 275057 | 4210 | URBANA BBCA | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 34.36 | 2014-05-09 09:22 | 2014-05-09 12:58 | 3.6 | 216 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 74.2176 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 74.2176
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RF - RESTANTE FORZADA | [15 empty] | 1079.9692 | 0 | 1288.5 | 1468.89 | 0 | 0 | 27874.1205 | 0 |  | 30484.83
|  | ** | Supera límite

## T-05 (2)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 777 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.859
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
30484.83
|  | 84 | 275062 | 2247 | LINCOLN | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 12.885 | 2014-05-09 11:22 | 2014-05-09 15:04 | 3.7 | 222 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 28.6047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.6047
|  | 85 | 275064 | 2485 | LAPRIDA | Trafo 3 | 5 | 33/13,2 | 4.295 | 2014-05-09 16:10 | 2014-05-09 18:11 | 2.0167 | 121 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 5.2055 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.2055
|  | 86 | 275066 | 2136 | ARRECIFES | Trafo 1 | 10 | 66/13,2 | 8.59 | 2014-05-11 08:15 | 2014-05-11 15:01 | 6.7667 | 406 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 34.8926 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.8926
|  | 87 | 275069 | 2431 | VILLA GESELL | Trafo 3 | 40 | 132/13,2 | 34.36 | 2014-05-11 21:39 | 2014-05-11 22:39 | 1 | 60 | F | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | 206.16 | 206.16 | -- | -- | -- | -- | SI | 412.32
|  | 88 | 275236 | 4433 | T. LAUQUEN | Trafo 5 | 40 | 132/66/13,2 | 34.36 | 2014-05-12 08:47 | 2014-05-12 17:51 | 9.0667 | 544 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 186.9871 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 186.9871
|  | 89 | 275241 | 4433 | T. LAUQUEN | Trafo 5 | 40 | 132/66/13,2 | 34.36 | 2014-05-13 09:16 | 2014-05-13 17:44 | 8.4667 | 508 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 174.6175 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 174.6175
|  | 90 | 275245 | 2442 | MAR DE AJO | Trafo 3 | 44 | 132/33/13,2 | 37.796 | 2014-05-13 10:57 | 2014-05-13 17:10 | 6.2167 | 373 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 141.0547 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 141.0547
|  | 91 | 275246 | 2496 | NORTE 2 | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 34.36 | 2014-05-13 13:41 | 2014-05-13 15:08 | 1.45 | 87 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 29.8932 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.8932
|  | 92 | 275248 | 2442 | MAR DE AJO | Trafo 3 | 44 | 132/33/13,2 | 37.796 | 2014-05-14 08:23 | 2014-05-14 17:12 | 8.8167 | 529 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 200.0164 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 200.0164
|  | 93 | 275249 | 2331 | NECOCHEA | Trafo 3 | 15 | 132/33/13,2 | 12.885 | 2014-05-14 08:45 | 2014-05-31 23:59 | 423.2333 | 25394 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 3271.9911 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3271.9911
|  | 94 | 275253 | 4433 | T. LAUQUEN | Trafo 5 | 40 | 132/66/13,2 | 34.36 | 2014-05-14 09:48 | 2014-05-14 17:55 | 8.1167 | 487 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 167.4019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 167.4019
|  | 95 | 275254 | 3816 | BARADERO | T1BD | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-05-14 10:15 | 2014-05-14 14:58 | 4.7167 | 283 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 72.9806 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 72.9806
|  | 96 | 275257 | 2442 | MAR DE AJO | Trafo 3 | 44 | 132/33/13,2 | 37.796 | 2014-05-15 08:14 | 2014-05-15 15:26 | 7.2 | 432 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 163.2787 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 163.2787
|  | 97 | 275258 | 2573 | PATAGONES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 12.885 | 2014-05-15 08:33 | 2014-05-15 18:56 | 10.3833 | 623 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 80.2478 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 80.2478
|  | 98 | 275260 | 3816 | BARADERO | T1BD | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-05-15 08:44 | 2014-05-15 15:23 | 6.65 | 399 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 102.8223 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 102.8223
|  | 99 | 275261 | 2296 | OLAVARRIA VIEJA | T1OA | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-05-15 08:45 | 2014-05-15 09:21 | 0.6 | 36 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 9.2772 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.2772
|  | 100 | 275262 | 4432 | T. LAUQUEN | Trafo 4 | 40 | 132/66/13,2 | 34.36 | 2014-05-15 08:56 | 2014-05-15 17:04 | 8.1333 | 488 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 167.6081 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 167.6081
|  | 101 | 275265 | 4652 | OLAVARRIA VIEJA | T3OA | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-05-15 09:21 | 2014-05-15 17:04 | 7.7167 | 463 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 119.3666 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 119.3666
|  | 102 | 275267 | 3816 | BARADERO | T1BD | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-05-15 19:15 | 2014-05-15 19:28 | 0.21667 | 13 | F | SI | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | -- | 340.164 | -- | -- | -- | -- | SI | 340.164
|  | 103 | 275270 | 3816 | BARADERO | T1BD | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-05-15 19:29 | 2014-05-15 20:00 | 0.51667 | 31 | RP | -- | 60 | NO | 0.6 | -- | 4.8241 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.8241
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA | [15 empty] | 4956.2462 | 4.8241 | 206.16 | 546.324 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36198.38

## T-05 (3)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 777 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.859
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
36198.38
|  | 104 | 275271 | 2442 | MAR DE AJO | Trafo 3 | 44 | 132/33/13,2 | 37.796 | 2014-05-16 08:07 | 2014-05-16 15:03 | 6.9333 | 416 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 157.1558 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 157.1558
|  | 105 | 275273 | 3816 | BARADERO | T1BD | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-05-16 08:34 | 2014-05-16 15:28 | 6.9 | 414 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 106.6878 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 106.6878
|  | 106 | 275277 | 4652 | OLAVARRIA VIEJA | T3OA | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-05-16 09:25 | 2014-05-16 17:10 | 7.75 | 465 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 119.8305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 119.8305
|  | 107 | 275429 | 2573 | PATAGONES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 12.885 | 2014-05-21 08:16 | 2014-05-21 14:39 | 6.3833 | 383 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 49.3238 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49.3238
|  | 108 | 275431 | 4087 | SAN NICOLAS | Trafo 6 | 30 | 132/34,5/13,8 | 25.77 | 2014-05-21 19:30 | 2014-05-21 20:27 | 0.95 | 57 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1546.2 | 1468.89 | -- | -- | -- | -- | SI | 3015.09
|  | 109 | 275435 | 2665 | SAN NICOLAS | Trafo | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-05-21 19:30 | 2014-05-21 20:27 | 0.95 | 57 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1546.2 | 1468.89 | -- | -- | -- | -- | SI | 3015.09
|  | 110 | 275440 | 5302 | AZUL | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-05-22 13:16 | 2014-05-22 13:55 | 0.65 | 39 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 10.0503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.0503
|  | 111 | 275560 | 5286 | CARMEN DE PATAGONES | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 12.885 | 2014-05-28 08:25 | 2014-05-28 14:50 | 6.4167 | 385 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 49.633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49.633
|  | 112 | 275564 | 5286 | CARMEN DE PATAGONES | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 12.885 | 2014-05-29 08:21 | 2014-05-29 15:03 | 6.7 | 402 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 51.7977 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.7977
|  | 113 | 275567 | 4087 | SAN NICOLAS | Trafo 6 | 30 | 132/34,5/13,8 | 25.77 | 2014-05-29 09:18 | 2014-05-29 15:25 | 6.1167 | 367 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 94.6274 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 94.6274
|  | 114 | 275568 | 2483 | LAPRIDA | Trafo 2 | 10 | 132/33/13,2 | 8.59 | 2014-05-29 10:15 | 2014-05-29 15:21 | 5.1 | 306 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 26.2854 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.2854
|  | 115 | 275569 | 5286 | CARMEN DE PATAGONES | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 12.885 | 2014-05-30 08:19 | 2014-05-30 11:00 | 2.6833 | 161 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 20.7191 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.7191
|  | 116 | 275573 | 4087 | SAN NICOLAS | Trafo 6 | 30 | 132/33/13,2 | 25.77 | 2014-05-30 09:11 | 2014-05-30 13:30 | 4.3167 | 259 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 66.7958 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.7958
|  | 117 | 275574 | 2483 | LAPRIDA | Trafo 2 | 10 | 132/33/13,2 | 8.59 | 2014-05-30 09:34 | 2014-05-30 13:02 | 3.4667 | 208 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 17.8844 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.8844
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 770.791 | 0 | 3092.4 | 2937.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42999.35

## SA-05 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 777 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
[5 empty] | Salida en 220 kV | 22.907 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 11.454 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 8.589 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 8.589 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 118 | 275004 | 2302 | OLAVARRIA | Alimentador 8 a S. BAYAS | 33 | 8.589 | 2014-05-05 08:36 | 2014-05-05 14:46 | 6.1667 | 370 | P | -- | 50 | 264.9707 | -- | -- | -- | SI | 264.9707
|  | 119 | 275005 | 5273 | MONTE HERMOSO | SALIDA ALIMENTADOR 1 | 13.2 | 8.589 | 2014-05-05 08:52 | 2014-05-05 15:41 | 6.8167 | 409 | P | -- | 40 | 234.3079 | -- | -- | -- | SI | 234.3079
|  | 120 | 275006 | 4724 | COLON | ALIMENTADOR 3 A COOP. | 13.2 | 8.589 | 2014-05-05 09:31 | 2014-05-05 12:20 | 2.8167 | 169 | P | -- | 40 | 96.8839 | -- | -- | -- | SI | 96.8839
|  | 121 | 275008 | 2257 | LINCOLN | Alimentador 6 a LINCOLN | 13.2 | 8.589 | 2014-05-05 10:14 | 2014-05-05 14:07 | 3.8833 | 233 | P | -- | 40 | 133.3013 | -- | -- | -- | SI | 133.3013
|  | 122 | 275011 | 2235 | S. A. de ARECO | Alimentador 2 a S.A. de ARECO | 13.2 | 8.589 | 2014-05-06 07:10 | 2014-05-06 17:35 | 10.4167 | 625 | P | -- | 40 | 357.9895 | -- | -- | -- | SI | 357.9895
|  | 123 | 275012 | 5274 | MONTE HERMOSO | SALIDA ALIMENTADOR 2 | 13.2 | 8.589 | 2014-05-06 08:20 | 2014-05-06 15:41 | 7.35 | 441 | P | -- | 40 | 252.5166 | -- | -- | -- | SI | 252.5166
|  | 124 | 275016 | 2572 | PEDRO LURO | Alimentador 2 a PEDRO LURO | 13.2 | 8.589 | 2014-05-06 09:18 | 2014-05-06 18:14 | 8.9333 | 536 | P | -- | 40 | 306.7991 | -- | -- | -- | SI | 306.7991
|  | 125 | 275018 | 2302 | OLAVARRIA | Alimentador 8 a S. BAYAS | 33 | 8.589 | 2014-05-06 10:01 | 2014-05-09 15:32 | 77.5167 | 4651 | P | -- | 50 | 3329.0964 | -- | -- | -- | SI | 3329.0964
|  | 126 | 275019 | 2167 | IMSA | Alimentador 1 | 13.2 | 8.589 | 2014-05-06 10:16 | 2014-05-06 12:15 | 1.9833 | 119 | P | -- | 40 | 68.0249 | -- | -- | -- | SI | 68.0249
|  | 127 | 275023 | 2168 | IMSA | Alimentador 2 | 13.2 | 8.589 | 2014-05-06 12:16 | 2014-05-06 14:53 | 2.6167 | 157 | P | -- | 40 | 90.0127 | -- | -- | -- | SI | 90.0127
|  | 128 | 275024 | 5275 | MONTE HERMOSO | SALIDA ALIMENTADOR 3 | 13.2 | 8.589 | 2014-05-07 08:08 | 2014-05-07 15:26 | 7.3 | 438 | P | -- | 40 | 250.7988 | -- | -- | -- | SI | 250.7988
|  | 129 | 275026 | 5052 | SIDERAR | SALIDA 1CETE2 | 132 | 11.454 | 2014-05-07 08:21 | 2014-05-07 18:43 | 10.3667 | 622 | P | -- | 50 | 593.8899 | -- | -- | -- | SI | 593.8899
|  | 130 | 275027 | 2571 | PEDRO LURO | Alimentador 1 a PEDRO LURO | 13.2 | 8.589 | 2014-05-07 08:31 | 2014-05-07 18:01 | 9.5 | 570 | P | -- | 40 | 326.382 | -- | -- | -- | SI | 326.382
|  | 131 | 275035 | 4673 | COLON BA | ALIMENTADOR 4 COOP. | 13.2 | 8.589 | 2014-05-07 10:48 | 2014-05-07 13:17 | 2.4833 | 149 | P | -- | 40 | 85.2029 | -- | -- | -- | SI | 85.2029
|  | 132 | 275037 | 2237 | S. A. de ARECO | Alimentador 4 a S.A. de ARECO | 13.2 | 8.589 | 2014-05-08 06:02 | 2014-05-08 16:42 | 10.6667 | 640 | P | -- | 40 | 366.5785 | -- | -- | -- | SI | 366.5785
|  | 133 | 275038 | 2572 | PEDRO LURO | Alimentador 2 a PEDRO LURO | 13.2 | 8.589 | 2014-05-08 08:17 | 2014-05-08 17:05 | 8.8 | 528 | P | -- | 40 | 302.3328 | -- | -- | -- | SI | 302.3328
|  | 134 | 275039 | 5276 | MONTE HERMOSO | SALIDA ALIMENTADOR 4 | 13.2 | 8.589 | 2014-05-08 08:23 | 2014-05-08 15:16 | 6.8833 | 413 | P | -- | 40 | 236.3693 | -- | -- | -- | SI | 236.3693
|  | 135 | 275045 | 4674 | COLON BA | ALIMENTADOR 5 COOP. | 13.2 | 8.589 | 2014-05-08 09:37 | 2014-05-08 12:26 | 2.8167 | 169 | P | -- | 40 | 96.8839 | -- | -- | -- | SI | 96.8839
[8 empty] | 8.589 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 7392.3411 | 0 | 0 | 0 |  | 7392.34

## SA-05 (2)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 777 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de mayo de 2014
[5 empty] | Salida en 220 kV | 22.907 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 11.454 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 8.589 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 8.589 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
7392.34
|  | 136 | 275052 | 2571 | PEDRO LURO | Alimentador 1 a PEDRO LURO | 13.2 | 8.589 | 2014-05-09 08:02 | 2014-05-09 16:45 | 8.7167 | 523 | P | -- | 40 | 299.5843 | -- | -- | -- | SI | 299.5843
|  | 137 | 275058 | 5277 | MONTE HERMOSO | SALIDA ALIMENTADOR 5 | 13.2 | 8.589 | 2014-05-09 09:30 | 2014-05-09 14:05 | 4.5833 | 275 | P | -- | 40 | 157.3505 | -- | -- | -- | SI | 157.3505
|  | 138 | 275059 | 2127 | PERGAMINO | Alimentador a ALFONSO | 33 | 8.589 | 2014-05-09 10:07 | 2014-05-09 14:51 | 4.7333 | 284 | P | -- | 50 | 203.1299 | -- | -- | -- | SI | 203.1299
|  | 139 | 275061 | 2079 | ZARATE | Alimentador a Coop.Zarate 3-11 | 13.2 | 8.589 | 2014-05-09 10:24 | 2014-05-09 12:56 | 2.5333 | 152 | P | -- | 40 | 86.9207 | -- | -- | -- | SI | 86.9207
|  | 140 | 275067 | 2103 | S. NIC. URBANA | Alimentador 7 | 13.2 | 8.589 | 2014-05-11 08:22 | 2014-05-11 14:33 | 6.1833 | 371 | P | -- | 40 | 212.3201 | -- | -- | -- | SI | 212.3201
|  | 141 | 275235 | 2408 | LAS ARMAS | Alimentador 1 a LAS ARMAS | 13.2 | 8.589 | 2014-05-12 08:13 | 2014-05-12 11:29 | 3.2667 | 196 | P | -- | 40 | 112.3441 | -- | -- | -- | SI | 112.3441
|  | 142 | 275242 | 2300 | OLAVARRIA | Alimentador 6 a AZUL | 33 | 8.589 | 2014-05-13 09:35 | 2014-05-16 10:32 | 72.95 | 4377 | P | -- | 50 | 3132.8378 | -- | -- | -- | SI | 3132.8378
|  | 143 | 275255 | 2178 | BRAGADO | Interruptor WARNER - O'BRIEN | 33 | 8.589 | 2014-05-14 10:33 | 2014-05-14 14:54 | 4.35 | 261 | P | -- | 50 | 186.8108 | -- | -- | -- | SI | 186.8108
|  | 144 | 275268 | 3817 | BARADERO | Aliment. 1 EDEN BARADERO FABRICA SUR | 33 | 8.589 | 2014-05-15 19:15 | 2014-05-15 19:28 | 0.21667 | 13 | F | SI | 50 | -- | -- | 94.479 | -- | SI | 94.479
|  | 145 | 275269 | 3611 | BARADERO | Alimentador a EDEN BARADERO | 33 | 8.589 | 2014-05-15 19:15 | 2014-05-15 19:28 | 0.21667 | 13 | F | SI | 50 | -- | -- | 94.479 | -- | SI | 94.479
|  | 146 | 275274 | 2533 | PETROQUIMICA | Alimentador a PIQUETE 17 - BBCA | 13.2 | 8.589 | 2014-05-16 08:45 | 2014-05-16 15:11 | 6.4333 | 386 | P | -- | 40 | 220.9091 | -- | -- | -- | SI | 220.9091
|  | 147 | 275282 | 2264 | HENDERSON | Alimentador a HENDERSON | 33 | 8.589 | 2014-05-18 09:31 | 2014-05-18 16:03 | 6.5333 | 392 | P | -- | 50 | 280.4309 | -- | -- | -- | SI | 280.4309
|  | 148* | 275284 | 2221 | LUJAN | Alimentador a LOBOS | 66 | 11.454 | 2014-05-18 17:55 | 2014-05-18 18:01 | 0.1 | 6 | F | NO | 50 | -- | 572.7 | 57.27 | -- | SI | 0
|  | 149 | 275425 | 4723 | COLON | ALIMENTADOR 2 A COOP. | 13.2 | 8.589 | 2014-05-19 09:11 | 2014-05-19 11:41 | 2.5 | 150 | P | -- | 40 | 85.89 | -- | -- | -- | SI | 85.89
|  | 150 | 275428 | 2579 | PATAGONES | Alimentador 5 a PATAGONES | 13.2 | 8.589 | 2014-05-20 12:18 | 2014-05-20 15:04 | 2.7667 | 166 | P | -- | 40 | 95.1661 | -- | -- | -- | SI | 95.1661
|  | 151* | 275553 | 2175 | BRAGADO | Línea a 25 DE MAYO | 66 | 11.454 | 2014-05-27 03:57 | 2014-05-27 10:16 | 6.3167 | 379 | F | NO | 50 | -- | 572.7 | 3619.464 | -- | SI | 0
|  | 152* | 275558 | 2175 | BRAGADO | Línea a 25 DE MAYO | 66 | 11.454 | 2014-05-28 03:33 | 2014-05-28 03:59 | 0.43333 | 26 | F | NO | 50 | -- | 572.7 | 246.261 | -- | SI | 0
|  | 153 | 275559 | 2120 | ROJAS | Alimentador 4 a Coop. ROJAS | 13.2 | 8.589 | 2014-05-28 08:04 | 2014-05-28 11:26 | 3.3667 | 202 | P | -- | 40 | 115.7797 | -- | -- | -- | SI | 115.7797
|  | 154 | 275570 | 2118 | ROJAS | Alimentador 2 a Coop. ROJAS | 13.2 | 8.589 | 2014-05-30 08:40 | 2014-05-30 16:22 | 7.7 | 462 | P | -- | 40 | 264.5412 | -- | -- | -- | SI | 264.5412
[8 empty] | 8.589 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 5454.015 | 1718.1 | 4111.953 | 0 |  | 13035.31
|  | * | Terceros

## TASA FALLA
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 777 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de MAYO de 2014
|  |  | Codigo | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01
|  | 1 | 1403 | BRAGADO - HENDERSON | 220 | 177 | A | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 2 | CE-000 | AZUL - LAS FLORES | 132 | 107 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C
|  | 4 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B
|  | 5 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C
|  | 6 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | bar: 2013-07-01 to 2013-08-01
|  | 7 | 1522 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C
|  | 8 | 1406 | BRAGADO - CHACABUCO | 132 | 60.6 | B
|  | 9 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | 2013-08-01: 1; 2014-03-01: 2
|  | 10 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B
|  | 11 | 1454 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C
|  | 12 | 2617 | C. PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | bar: 2013-12-01
|  | 13 | CE-000 | CAMPANA - NUEVA CAMPANA | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 14 | 1432 | CAMPANA - SIDERCA | 132 | 0.3 | C
|  | 15 | 1428 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 16 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 2013-05-01: 2; 2014-01-01: 1; 2014-03-01: 1
|  | 17 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 18 | 1539 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | 1538 | CNEL. DORREGO - TRES ARROYOS | 132 | 99 | C | 2014-02-01: 2
|  | 20 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | bar: 2013-09-01
|  | 21 | 1437 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 90.23 | C | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 22 | CE-000 | EASTMAN T - EASTMAN | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 138.86 | A | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 24 | 1515 | GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS | 132 | 40.22 | C | bar: 2014-02-01
|  | 25 | 1444 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C
|  | 26 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C
|  | 27 | C-001 | JUNIN - IMSA - LINCOLN | 132 | 70 | B | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 28 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 2013-08-01: 1; 2013-12-01: 2
|  | 29 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 30 | 1521 | LAS ARMAS - TANDIL | 132 | 122.2 | C
|  | 31 | CE-000 | LAS FLORES - MONTE | 132 | 86.8 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | 1416 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | 2013-05-01: 1; 2013-08-01: 1; 2014-01-01: 2
|  | 33 | 1453 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 34 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 51.51 | C
|  | 35 | 2620 | LUJAN - MALV.1 - CATONAS 1 - MORÓN 1 | 132 | 38.29 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 36 | 2621 | LUJAN - MALV.2 - CATONAS 2 - MORÓN 2 | 132 | 44.56 | A | 2013-09-01: 1; 2013-12-01: 3; 2014-02-01: 1
|  | 37 | 1442 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 38 | 1525 | MAR DEL PLATA - MIRAMAR | 132 | 39.29 | C | bar: 2013-09-01
|  | 39 | CE-002 | MAR DEL PLATA - QUEQUEN -NECOCHEA | 132 | 129 | B | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 40 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B | bar: 2013-05-01; 2013-09-01
|  | 41 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 103.29 | A | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 42 | 1417 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | bar: 2013-11-01; 2014-01-01
|  | 43 | 1545 | NORTE II - PETROQ. BAHIA BLANCA | 132 | 30 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 44 | 2648 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 3.2 | C
|  | 45 | CE-000 | NUEVA CAMPANA - ZARATE | 132 | 10.6 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 46 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA "0" | 132 | 2.2 | C
|  | 47 | 1450 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 48 | CE-000 | OLAVARRIA - GONZALEZ CHAVEZ | 132 | 152 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 49 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 139.9 | C
|  | 50 | CE-000 | OLAVARRIA - LAPRIDA | 132 | 99.7 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 51 | 1449 | OLAVARRIA - TANDIL | 132 | 133.2 | A | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 52 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 35.59 | C | bar: 2013-10-01
|  | 53 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 54 | 2740 | PERGAMINO - RAMALLO | 132 | 66.8 | C | 2014-01-01: 2
|  | 55 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 56 | 1419 | PERGAMINO - SAN NICOLAS | 132 | 70.8 | C | bar: 2014-04-01
|  | 57 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C
|  | 58 |  | C. PIEDRABUENA - ING. WHITE | 132 | 1.1 | C
|  | 59 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 60 | CE-004 | PIGÜE - TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 132.3 | C | bar: 2014-02-01
|  | 61 | 1443 | PINAMAR - VILLA GESELL | 132 | 20.28 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 62 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C
|  | 63 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C
|  | 64 | 2741 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 12.86 | C | 2013-06-01: 1; 2014-01-01: 2
|  | 65 | 1418 | ROJAS - JUNIN | 132 | 47.7 | C | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 66 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | bar: 2014-02-01
|  | 67 | 1439 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C
|  | 68 | C-000 | SAN CLEMENTE - MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ | 132 | 39 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 69 | 4293 | SAN CLEMENTE - LAS TONINAS | 132 | 14.6 | B | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 70 | CE-003 | LAS TONINAS-MAR DEL TUYU-MAR DE AJO | 132 | 29.57 | B
|  | 71 | 1999 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 72 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B | bar: 2013-11-01; 2014-04-01
|  | 73 | CE-000 | SAN NICOLAS EXTG - SAN NICOLAS | 132 | 0.4 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 74 | 2957 | SAN PEDRO - EASTMAN T | 132 | 63.1 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 75 | 1427 | SAN PEDRO - PAPEL PRENSA | 132 | 10.9 | B
|  | 76 | CE-000 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 77 | 4277 | SAN PEDRO - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 58 | C | 2013-05-01: 2; 2013-11-01: 1
|  | 78 | 4278 | SAN NICOLÁS - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 23.52 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 79 | 1517 | TANDIL - BALCARCE | 132 | 103.6 | C
|  | 80 | 1519 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C | 2013-12-01: 2; 2014-01-01: 1
|  | 81 | 1518 | TANDIL - BARKER | 132 | 47.7 | C
|  | 82 | 2712 | TRENQUE LAUQUEN - GRAL. PICO | 132 | 77 | C | bar: 2013-07-01; 2013-09-01; 2013-11-01
|  | 83 | 1402 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A | 2013-07-01: 1; 2013-10-01: 2; 2014-03-01: 1
|  | 84 | 1382 | URBANA SAN NICOLÁS - SAN NICOLAS | 132 | 6.5 | C
|  | 85 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C
|  | 86 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C
|  | 87 | 2715 | VILLA LIA "T" - ANTONIO DE ARECO | 132 | 18.4 | C
|  | 88 | 2714 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C | bar: 2013-09-01
|  | 89 | 2713 | VILLA LIA "T" - VILLA LIA | 132 | 8 | C
|  | 90 | 1424 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | bar: 2013-10-01; 2014-02-01; 2014-04-01
|  | 91 | 2955 | ZARATE - EASTMAN T | 132 | 11 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 92 | 1423 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 93 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 94 | CE-000 | CAP. SARMIENTO - ANTONIO DE ARECO - LUJAN | 66 | 81.3 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 95 | 1421 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 96 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO 66 | 66 | 46.8 | C | bar: 2013-10-01
|  | 97 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 2013-08-01: 2; 2013-09-01: 1; 2013-10-01: 1; 2013-11-01: 1
|  | 98 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | bar: 2013-11-01
|  | 99 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 100 | 3556 | NUEVA CAMPANA - MINETTI (CORCEMAR) | 132 | 5 | C
|  | 101 | 3557 | (CORCEMAR) MINETTI - ZARATE | 132 | 7 | C | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 102 | 3285 | EASTMAN T - PROTISA | 132 | 5.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 103 | 3286 | PROTISA - EASTMAN | 132 | 1 | C
|  | 104 | 3482 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C | bar: 2013-08-01
|  | 105 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C
|  | 106 | 3541 | PETROQ. BAHIA BLANCA - PROFERTIL | 132 | 1.8 | C
|  | 107 | 3575 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 6.1 | C
|  | 108 | 3576 | PRAXAIR - CAMPANA | 132 | 1.1 | C
|  | 109 | 3596 | PUNTA ALTA - CORONEL ROSALES | 132 | 4.1 | C
|  | 110 | 3535 | PAPEL PRENSA - BARADERO | 132 | 24 | C | bar: 2014-01-01
|  | 111 | 3715 | SALTO BA - CHACABUCO | 132 | 60.1 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 112 | 3689 | LA PAMPITA - LAPRIDA | 132 | 72.2 | C | bar: 2013-07-01
|  | 113 | 3690 | OLAVARRIA - LA PAMPITA | 132 | 27.5 | C
|  | 114 | 3796 | C. SARMIENTO - S.A. DE ARECO | 66 | 31.5 | C
|  | 115 | 3797 | S.A. DE ARECO - LUJAN BAS | 66 | 49.8 | C | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 116 | 3829 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C
|  | 117 | 4067 | CHILLAR - OLAVARRIA | 132 | 73.43 | C | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 118 | 4070 | CHILLAR - GONZALEZ CHAVES | 132 | 89.14 | C
|  | 119 | 4077 | CACHARI - RAUCH | 132 | 19.6 | C
|  | 120 | 4075 | AZUL - CACHARI | 132 | 55.7 | C
|  | 121 | 4076 | CACHARI - LAS FLORES | 132 | 51.3 | C
|  | 122 | 4074 | INDIO RICO - PRINGLES | 132 | 44.4 | C
|  | 123 | 4096 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C
|  | 124 | 4097 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C | bar: 2014-01-01
|  | 125 | 4095 | LAS FLORES - ROSAS | 132 | 28.4 | C
|  | 126 | 4830 | LOS CHAÑARES - PTQ. BAHIA BLANCA | 132 | 15.701 | C
|  | 127 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES | 132 | 15.725 | C
|  | 128 | 4701 | CHACABUCO - CHACABUCO IND. | 132 | 15.9 | C
|  | 129 | 4702 | CHACABUCO IND. - SALTO BA | 132 | 48.6 | C | bar: 2013-05-01 to 2014-04-01
|  | 130 | 4935 | LAS PALMAS - SAN PEDRO | 132 | 67.3 | C
|  | 131 | 4933 | ZARATE - LAS PALMAS | 132 | 8.7 | C
|  | 132 |  | LAS PALMAS - PROTISA | 132 | 4.4 | C
|  | 133 | 4671 | PERGAMINO - COLON | 132 | 52.7 | C
|  | 134 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | bar: 2013-10-01
|  | 135 | 4715 | LUJAN GBA - LUJAN II GBA | 132 | 9.02 | C | 2013-09-01: 1; 2013-12-01: 2
|  | 136 | 4716 | LUJAN II - MALV.1- CATONAS 1 - MORON 1 | 132 | 38.29 | A | 2013-12-01: 2; 2014-02-01: 1
|  | 137 | 4888 | ZARATE -CAMPANA III | 132 | 16.8 | C
|  | 138 | 4889 | CAMPANBA III - MATHEU | 132 | 24.7 | C
|  | 139 | 4914 | RAMALLO - SIDERAR | 132 | 6.75 | C
|  | 140 | 4915 | SIDERAR - SAN NICOLÁS | 132 | 1.31 | C
|  | 141 |  | RAMALLO IND - RAMALLO | 132 | 17.66 | C
|  | 142 | 4964 | PINAMAR - VALERIA DEL MAR | 132 | 6 | C
|  | 143 | 4965 | VALERIA DEL MAR - VILLA GESELL | 132 | 14.28 | C
|  | 144 |  | BAHIA BLANCA - MONTE HERMOSO | 132 | 90 | C | bar: 2013-12-01
|  | 145 |  | MONTE HERMOSO - CORONEL DORREGO | 132 | 35.4 | C
|  |  |  | Longitud Total | 6162.72 | km
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 9 | 2 | 9 | 12 | 10 | 11 | 9 | 15 | 13 | 12 | 8 | 4
[6 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.64 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.62 | 1.69 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | 1.9 | 1.88 | 1.85 | 1.8498
[11 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.8498 | SALIDAS x AÑO / 100 km