## TOTAL
ANEXO II a la Resolución ENRE N° 1107/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| febrero de 2004 | FALSE
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a febrero de 2004
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  |  | 329720.4559
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  |  | 300693.5938
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  |  | 27548.826
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  |  | 1478.0361
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  |  | 58733.8
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  |  | 10811.3241
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  |  |  | 11877.6301
[5 empty] | TOTAL | 411143.2102
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO II a la Resolución ENRE N° 1107/2006
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a febrero de 2004
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 23516.15 | 20439 | 94287.696 | 898861.6667 | 5942.6667 | 984109.4167
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 9400 | 107 | 6480
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 6 | 9 | 28 | 10 | 22 | 28
|  | Índices | DAM |  | 0.9991 | 0.99835 | 0.99654 | 0.98908 | 0.99366 | 0.98266
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.20121 | 0.63694 | 0.9 | 0.10638 | 0.20561 | 0.4321
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.90511 | 0.74627 | -0.076108 | -0.25658 | -5.3976 | -0.053705
|  | compara |  |  | 0.90511 | 0.74627 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.65897 | 0.42618 | 0.099997 | 0.78723 | 0.70628 | 0.37377
|  | corchetes |  |  | 1.5641 | 1.1725 | 0.099997 | 0.78723 | 0.70628 | 0.37377
|  | compara |  |  | 1.5641 | 1.1725 | 0.099997 | 0.78723 | 0.70628 | 0.37377
|  | premio |  |  | 300693.5938 | 27548.826 | 1478.0361 | 58733.8 | 10811.3241 | 11877.6301
|  | compara |  |  | 300693.5938 | 27548.826 | 1478.0361 | 58733.8 | 10811.3241 | 11877.6301
|  |  | PREMIO |  | 300693.5938 | 27548.826 | 1478.0361 | 58733.8 | 10811.3241 | 11877.6301
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | febrero de 2004
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas