## TOT-0914
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2014
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 56689.08
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 350.37
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 2810.92
[5 empty] | TOTAL | 59850.37
Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación. Nota ENRE Nº 113602

## LI-09 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 483.161
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 461.689 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | -
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 278556 | 698 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.49 | 258.4428 | 2014-09-03 09:52 | 2014-09-03 18:09 | 8.2833 | 497 | P | 0,000 | 641.972 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 641.972
|  | 2 | 278557 | 698 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.49 | 258.4428 | 2014-09-04 09:49 | 2014-09-04 18:00 | 8.1833 | 491 | P | 0,000 | 634.2187 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 634.2187
|  | 3 | 278558 | 701 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5 | 154.6658 | 2014-09-07 09:45 | 2014-09-07 09:52 | 0.11667 | 7 | F | 0,000 | -- | -- | 4639.9745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4639.9745
|  | 4 | 278559 | 699 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 41.95 | 193.6785 | 2014-09-07 09:45 | 2014-09-07 09:59 | 0.23333 | 14 | F | 0,000 | -- | -- | 5810.3562 | 1336.3819 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7146.7381
|  | 5 | 278871 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 859.3984 | 2014-09-09 09:53 | 2014-09-09 18:40 | 8.7833 | 527 | P | 0,000 | 2263.6555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2263.6555
|  | 6 | 278872 | 716 | C.H. NIHUIL 1 - PEDRO VARGAS | 132 | 46.45 | 214.4545 | 2014-09-14 09:32 | 2014-09-14 17:27 | 7.9167 | 475 | P | 0,000 | 509.544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 509.544
|  | 7 | 279160 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 859.3984 | 2014-09-15 08:53 | 2014-09-15 18:36 | 9.7167 | 583 | P | 0,000 | 2506.0059 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2506.0059
|  | 8 | 279162 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 859.3984 | 2014-09-17 11:27 | 2014-09-17 19:09 | 7.7 | 462 | P | 0,000 | 1985.2104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1985.2104
|  | 9 | 279163 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 829.1043 | 2014-09-18 08:51 | 2014-09-18 18:19 | 9.4667 | 568 | P | 0,000 | 2355.4853 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2355.4853
|  | 10 | 279164 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 829.1043 | 2014-09-19 08:49 | 2014-09-19 17:59 | 9.1667 | 550 | P | 0,000 | 2280.8659 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2280.8659
|  | 11 | 279165 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 829.1043 | 2014-09-20 08:13 | 2014-09-20 18:12 | 9.9833 | 599 | P | 0,000 | 2482.3383 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2482.3383
|  | 12 | 279396 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 829.1043 | 2014-09-22 08:44 | 2014-09-22 18:12 | 9.4667 | 568 | P | 0,000 | 2355.4853 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2355.4853
|  | 13 | 279398 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 829.1043 | 2014-09-23 08:16 | 2014-09-23 18:44 | 10.4667 | 628 | P | 0,000 | 2604.2166 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2604.2166
|  | 14 | 279397 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 829.1043 | 2014-09-24 08:50 | 2014-09-24 18:15 | 9.4167 | 565 | P | 0,000 | 2343.0488 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2343.0488
|  | 15 | 279399 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 829.1043 | 2014-09-25 08:35 | 2014-09-25 18:36 | 10.0167 | 601 | P | 0,000 | 2492.2875 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2492.2875
|  | 16 | 279400 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 829.1043 | 2014-09-26 09:04 | 2014-09-26 18:42 | 9.6333 | 578 | P | 0,000 | 2395.2823 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2395.2823
|  | 17 | 279401 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 829.1043 | 2014-09-27 08:37 | 2014-09-27 18:15 | 9.6333 | 578 | P | 0,000 | 2395.2823 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2395.2823
|  | 18 | 279542 | 705 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.08 | 115.4223 | 2014-09-30 07:59 | 2014-09-30 13:19 | 5.3333 | 320 | F | 0,000 | -- | -- | 3462.6675 | 10388.0025 | 806.8015 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14657.4715
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; - 16: 30244.899; - 17: 0; - 18: 13912.9981; - 19: 11724.3844; - 20: 806.8015; - 21: 0; - 22: 0; - 23: 0; - 24: 0; - 25: 0; - 27: 56689.08

## T-09 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.614 |  | 0.2099 | Res. S.E. 1/03
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 20 | 278873 | 856 | ANCHORIS | TRAFO 1 | 30 | 132/66/13,2 | 48.42 | 2014-09-08 11:29 | 2014-09-08 11:33 | 0.066667 | 4 | F | SI | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | -- | 10.1682 | -- | -- | -- | -- | SI | 10.1682
|  | 21 | 278874 | 856 | ANCHORIS | TRAFO 1 | 30 | 132/66/13,2 | 48.42 | 2014-09-11 09:40 | 2014-09-11 14:59 | 5.3167 | 319 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 77.2783 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 77.2783
|  | 22 | 279402 | 866 | LUJAN DE CUYO | TRAFO 17 | 15 | 132/13,2 | 24.21 | 2014-09-23 09:38 | 2014-09-23 13:21 | 3.7167 | 223 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 27.0184 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.0184
|  | 23 | 279403 | 3287 | LUJAN DE CUYO | TRAFO 5 | 40 | 132/33/13,2 | 64.56 | 2014-09-28 08:30 | 2014-09-28 20:10 | 11.6667 | 700 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 226.0246 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 226.0246
|  | 24 | 279404 | 872 | SAN JUAN | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 48.42 | 2014-09-28 09:17 | 2014-09-28 09:58 | 0.68333 | 41 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 9.8777 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.8777
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; 30 20: 340.1989; 30 21: 0; 30 22: 0; 30 23: 10.1682; 30 24: 0; 30 25: 0; 30 26: 0; 30 27: 0; 30 29: 350.37

## SA-09 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2014
[5 empty] | Salida en 220 kV | 42.946 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 21.473 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 16.111 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 16.111 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 25 | 278566 | 929 | SAN JUAN | ALIMENT. SCOP | 33 | 16.111 | 2014-09-06 06:50 | 2014-09-06 15:42 | 8.8667 | 532 | P | -- | 25 | 357.2614 | -- | -- | -- | SI | 357.2614
|  | 26 | 278875 | 878 | ANCHORIS | ALIMENT. CD ANCHORIS 1 | 13.2 | 16.111 | 2014-09-08 11:29 | 2014-09-08 11:33 | 0.066667 | 4 | F | SI | 20 | -- | -- | 22.5554 | -- | SI | 22.5554
|  | 27 | 278876 | 878 | ANCHORIS | ALIMENT. CD ANCHORIS 1 | 13.2 | 16.111 | 2014-09-11 09:40 | 2014-09-11 14:59 | 5.3167 | 319 | P | -- | 20 | 171.421 | -- | -- | -- | SI | 171.421
|  | 28 | 279161 | 920 | SAN JUAN | LINEA A LILLA KRAUSE | 132 | 21.473 | 2014-09-17 08:00 | 2014-09-17 14:00 | 6 | 360 | P | -- | 50 | 644.19 | -- | -- | -- | SI | 644.19
|  | 29 | 279166 | 920 | SAN JUAN | LINEA A LILLA KRAUSE | 132 | 21.473 | 2014-09-21 08:27 | 2014-09-21 14:30 | 6.05 | 363 | P | -- | 50 | 649.5582 | -- | -- | -- | SI | 649.5582
|  | 30 | 279405 | 911 | LUJAN DE CUYO | ALIMENT. 3 DESTILERIA | 13.2 | 16.111 | 2014-09-23 09:38 | 2014-09-23 13:21 | 3.7167 | 223 | P | -- | 20 | 119.8658 | -- | -- | -- | SI | 119.8658
|  | 31 | 279406 | 909 | LUJAN DE CUYO | ALIMENT. 1 DESTILERIA | 13.2 | 16.111 | 2014-09-28 08:30 | 2014-09-28 20:10 | 11.6667 | 700 | P | -- | 20 | 376.0307 | -- | -- | -- | SI | 376.0307
|  | 32 | 279407 | 907 | LUJAN DE CUYO | LINEA YPF POZOS 1 | 33 | 16.111 | 2014-09-28 08:30 | 2014-09-28 20:10 | 11.6667 | 700 | P | -- | 25 | 470.0384 | -- | -- | -- | SI | 470.0384
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 16.111 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; 20 17: 2788.3657; 20 18: 0; 20 19: 22.5554; 20 20: 0; 20 22: 2810.92

## TASA FALLA
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 306 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla Correspondiente al mes de Septiembre de 2014
|  |  | LINEAS | U [kV] | Long. [km] | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01
|  | 1 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.9 | 2014-02-01: 1; 2014-08-01: 3
|  | 2 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 43 | bar: 2014-02-01
|  | 3 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.5 | bar: 2013-12-01; 2014-02-01
|  | 4 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | bar: 2013-10-01; 2014-08-01
|  | 5 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.3
|  | 6 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 125.8 | bar: 2013-10-01; 2014-03-01
|  | 7 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 42
|  | 8 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5
|  | 9 | ANCHORIZ -Deriv."T" a LC 35-B.R.Tunuyan | 132 | 52.9 | bar: 2014-02-01
|  | 10 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.1 | bar: 2013-11-01; 2014-07-01
|  | 11 | SAN RAFAEL - PEDRO VARGAS | 132 | 15.6
|  | 12 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 1 | 132 | 19.1 | bar: 2013-11-01
|  | 13 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 2 | 132 | 19.1
|  | 14 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 22
|  | 15 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 22
|  | 16 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 132 | 180.18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 17 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 | 132 | 18.1
|  | 18 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.1
|  | 19 | C.H. NIHUIL I - PEDRO VARGAS | 132 | 46.5
|  | 20 | N AN JUAN - SAN JUAN | 220 | 4.5
|  | 21 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | bar: 2014-03-01
|  |  |  | Longitud Total | 1250
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
[5 empty] | TASA DE FALLA | 0.8 | 0.72 | 0.72 | 0.8 | 0.88 | 0.72 | 1.04 | 1.2 | 1.2 | 1.04 | 0.96 | 1.04 | 1.28
VALOR PROVISORIO
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.28 | SALIDAS x AÑO/ 100 km
0

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
9 | 9 | septiembre | 30 | 2014 | Desde el 01 al 30 de septiembre de 2014 | 09 | 14 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\DISTROCUYO\2014 |  |  |  |  | J0914CUY
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1409
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | ID | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 19 | 12 | LI-09 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 22 | 19 | 13 | T-09 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 19 | 10 | SA-09 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-09 | DISTROCUYO_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0