## TOT-0114
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 639 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
1
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  |  | 414542.07
|  |  | 1.2.- | Equipamiento del T.I. TRANSPORTEL La Rioja Sur |  |  |  | 4931.57
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 86026.76
|  | 3.2.- | SUPERVISIÓN del T.I. TRANSPORTEL La Rioja Sur |  |  |  |  | 1232.8933
[6 empty] | TOTAL | 506733.2933
Valores remuneratorios según Convenio de Renovación del acuerdo Instrumental

## LI-01 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 639 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 239.46 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 262132 | 4902 | ANDALGALA - SAUJIL | 132 | 76 | 181.9896 | 2013-06-26 14:02 | 2013-06-26 16:45 | 2.7167 | 163 | P | -- | 148.5035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 148.5035
|  | 2 | 262133 | 3617 | BELEN - TINOGASTA | 132 | 72 | 172.4112 | 2013-06-26 14:02 | 2013-06-26 16:45 | 2.7167 | 163 | P | -- | 140.6875 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 140.6875
|  | 3 | 268172 | 3579 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | 192.2864 | 2013-11-28 14:02 | 2013-11-28 15:50 | 1.8 | 108 | P | -- | 103.8346 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 103.8346
|  | 4 | 268174 | 4902 | ANDALGALA - SAUJIL | 132 | 76 | 181.9896 | 2013-11-28 14:02 | 2013-11-28 15:50 | 1.8 | 108 | P | -- | 98.2744 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 98.2744
|  | 5 | 268175 | 3617 | BELEN - TINOGASTA | 132 | 72 | 172.4112 | 2013-11-28 14:02 | 2013-11-28 15:50 | 1.8 | 108 | P | -- | 93.102 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 93.102
|  | 6 | 269990 | 4836 | SANTIAGO OESTE - SANTIAGO SUR | 132 | 10.6 | 59.865 | 2014-01-02 15:47 | 2014-01-08 07:54 | 136.1167 | 8167 | F | -- | -- | -- | 1795.95 | 5387.85 | 23907.6864 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31091.4864
|  | 7 | 269991 | 4483 | SANTIAGO SUR - SANTIAGO CENTRO | 132 | 4 | 59.865 | 2014-01-02 15:47 | 2014-01-03 02:56 | 11.15 | 669 | F | -- | -- | -- | 1795.95 | 5387.85 | 1463.6993 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8647.4993
|  | 8 | 269986 | 4811 | ROSARIO DE LA FRONTERA - COBOS | 132 | 130.4 | 312.2558 | 2014-01-02 08:30 | 2014-01-02 11:16 | 2.7667 | 166 | P | -- | 259.4846 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 259.4846
|  | 9 | 269989 | 297 | C.H. RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5 | 183.1869 | 2014-01-02 15:39 | 2014-01-03 12:24 | 20.75 | 1245 | F | -- | -- | -- | 5495.607 | 16486.821 | 9754.7024 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31737.1304
|  | 10 | 269995 | 4677 | GUEMES SALTA - MINETTI | 132 | 36.1 | 86.4451 | 2014-01-03 03:07 | 2014-01-03 19:25 | 16.3 | 978 | F | -- | -- | -- | 2593.3517 | 7780.0551 | 3449.1577 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13822.5645
|  | 11 | 269996 | 293 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26 | 62.2596 | 2014-01-03 03:07 | 2014-01-03 08:06 | 4.9833 | 299 | F | -- | -- | -- | 1867.788 | 5603.364 | 369.822 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7840.974
|  | 12 | 270004 | 307 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | 372.5998 | 2014-01-04 19:32 | 2014-01-05 09:38 | 14.1 | 846 | F | -- | -- | -- | 11177.9932 | 33533.9797 | 12407.5725 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 57119.5454
|  | 13 | 270105 | 4483 | SANTIAGO SUR - SANTIAGO CENTRO | 132 | 4 | 59.865 | 2014-01-06 15:05 | 2014-01-06 15:22 | 0.28333 | 17 | F | -- | -- | -- | 1795.95 | 502.866 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2298.816
|  | 14 | 270108 | 4483 | SANTIAGO SUR - SANTIAGO CENTRO | 132 | 4 | 59.865 | 2014-01-06 15:53 | 2014-01-06 16:14 | 0.35 | 21 | F | -- | -- | -- | 1795.95 | 628.5825 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2424.5325
|  | 15 | 270111 | 4483 | SANTIAGO SUR - SANTIAGO CENTRO | 132 | 4 | 59.865 | 2014-01-06 16:55 | 2014-01-06 18:07 | 1.2 | 72 | F | -- | -- | -- | 1795.95 | 2155.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3951.09
|  | 16 | 270117 | 299 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | 59.865 | 2014-01-08 13:53 | 2014-01-08 17:04 | 3.1833 | 191 | F | -- | -- | -- | 1795.95 | 5387.85 | 32.3271 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7216.1271
|  | 17 | 270118 | 4677 | GUEMES SALTA - MINETTI | 132 | 36.1 | 86.4451 | 2014-01-08 13:53 | 2014-01-08 14:09 | 0.26667 | 16 | F | -- | -- | -- | 2593.3517 | 700.205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3293.5566
|  | 18 | 270119 | 281 | GÜEMES - SAN JUANCITO 1 | 132 | 36.24 | 86.7803 | 2014-01-08 13:53 | 2014-01-08 14:09 | 0.26667 | 16 | F | -- | -- | -- | 2603.4092 | 702.9205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3306.3297
|  | 19 | 270120 | 293 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26 | 62.2596 | 2014-01-08 13:53 | 2014-01-08 14:09 | 0.26667 | 16 | F | -- | -- | -- | 1867.788 | 504.3028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2372.0908
|  | 20 | 270173 | 290 | LA RIOJA - RECREO 2 | 132 | 220 | 526.812 | 2014-01-11 04:38 | 2014-01-11 14:27 | 9.8167 | 589 | F | -- | -- | -- | 15804.36 | 47413.08 | 10778.5735 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 73996.0135
|  | 21 | 270174 | 313 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | 180.5528 | 2014-01-11 07:28 | 2014-01-11 11:05 | 3.6167 | 217 | F | -- | -- | -- | 5416.5853 | 16249.7559 | 335.8283 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22002.1695
|  | 22 | 270175 | 313 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | 180.5528 | 2014-01-11 11:27 | 2014-01-11 13:40 | 2.2167 | 133 | F | -- | -- | -- | 5416.5853 | 12024.8194 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17441.4047
|  | 23 | 270176 | 4677 | GUEMES SALTA - MINETTI | 132 | 36.1 | 86.4451 | 2014-01-12 07:01 | 2014-01-12 09:21 | 2.3333 | 140 | P | -- | 60.4251 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 60.4251
|  | 24 | 270190 | 287 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA TUC | 132 | 34.14 | 81.7516 | 2014-01-12 08:16 | 2014-01-12 08:22 | 0.1 | 6 | P | -- | 2.4525 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.4525
[8 empty] | 59.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 906.7644 | 0 | 65612.5195 | 160449.4418 | 62499.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 289468.09

## LI-01 (2)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 639 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 239.46 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
289468.09
|  | 25 | 270191 | 271 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8 | 59.865 | 2014-01-12 08:17 | 2014-01-12 10:29 | 2.2 | 132 | P | -- | 39.5109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39.5109
|  | 26 | 270192 | 3714 | LAS MADERAS - JUJUY SUR | 132 | 27.6 | 66.091 | 2014-01-12 22:10 | 2014-01-12 22:51 | 0.68333 | 41 | F | -- | -- | -- | 1982.7288 | 1348.2556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3330.9844
|  | 27 | 270409 | 4677 | GUEMES SALTA - MINETTI | 132 | 36.1 | 86.4451 | 2014-01-13 21:15 | 2014-01-13 23:07 | 1.8667 | 112 | F | -- | -- | -- | 2593.3517 | 4849.5677 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7442.9194
|  | 28 | 270410 | 293 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26 | 62.2596 | 2014-01-13 21:15 | 2014-01-13 23:25 | 2.1667 | 130 | F | -- | -- | -- | 1867.788 | 4053.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5920.888
|  | 29 | 270411 | 3714 | LAS MADERAS - JUJUY SUR | 132 | 27.6 | 66.091 | 2014-01-13 23:27 | 2014-01-14 00:20 | 0.88333 | 53 | F | -- | -- | -- | 1982.7288 | 1744.8014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3727.5302
|  | 30 | 270412 | 313 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | 180.5528 | 2014-01-14 10:15 | 2014-01-14 11:06 | 0.85 | 51 | F | -- | -- | -- | 5416.5853 | 4604.0975 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10020.6828
|  | 31 | 270413 | 293 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26 | 62.2596 | 2014-01-14 23:11 | 2014-01-15 00:24 | 1.2167 | 73 | F | -- | -- | -- | 1867.788 | 2278.7014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4146.4894
|  | 32 | 270424 | 295 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105 | 251.433 | 2014-01-16 05:54 | 2014-01-16 06:12 | 0.3 | 18 | P | -- | 22.629 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.629
|  | 33 | 270429 | 293 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26 | 62.2596 | 2014-01-16 11:28 | 2014-01-16 16:07 | 4.65 | 279 | P | -- | 86.8521 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 86.8521
|  | 34 | 270437 | 4677 | GUEMES SALTA - MINETTI | 132 | 36.1 | 86.4451 | 2014-01-16 16:10 | 2014-01-16 18:09 | 1.9833 | 119 | P | -- | 51.3484 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.3484
|  | 35 | 270438 | 4677 | GUEMES SALTA - MINETTI | 132 | 36.1 | 86.4451 | 2014-01-17 05:16 | 2014-01-17 05:21 | 0.083333 | 5 | F | -- | -- | -- | 2593.3517 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2593.3517
|  | 36 | 270439 | 3714 | LAS MADERAS - JUJUY SUR | 132 | 27.6 | 66.091 | 2014-01-17 05:24 | 2014-01-17 06:05 | 0.68333 | 41 | F | -- | -- | -- | 1982.7288 | 1348.2556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3330.9844
|  | 37 | 270440 | 295 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105 | 251.433 | 2014-01-17 06:28 | 2014-01-17 06:42 | 0.23333 | 14 | P | -- | 17.3489 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.3489
|  | 38 | 270441 | 3714 | LAS MADERAS - JUJUY SUR | 132 | 27.6 | 66.091 | 2014-01-17 08:15 | 2014-01-17 13:35 | 5.3333 | 320 | P | -- | 105.6794 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 105.6794
|  | 39 | 270473 | 299 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | 59.865 | 2014-01-17 13:27 | 2014-01-17 14:11 | 0.73333 | 44 | F | -- | -- | -- | 1795.95 | 1311.0435 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3106.9935
|  | 40 | 270491 | 288 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | 59.865 | 2014-01-19 06:28 | 2014-01-19 13:26 | 6.9667 | 418 | P | -- | 125.1777 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 125.1777
|  | 41 | 270668 | 4678 | GUEMES SALTA - SALTA SUR | 132 | 47.6 | 113.983 | 2014-01-21 22:41 | 2014-01-21 22:43 | 0.033333 | 2 | F | -- | -- | -- | 3419.4887 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3419.4887
|  | 42 | 270669 | 4677 | GUEMES SALTA - MINETTI | 132 | 36.1 | 86.4451 | 2014-01-22 10:27 | 2014-01-22 18:07 | 7.6667 | 460 | F | -- | -- | -- | 2593.3517 | 7780.0551 | 1211.0952 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11584.502
|  | 43 | 270675 | 3617 | BELEN - TINOGASTA | 132 | 72 | 172.4112 | 2014-01-22 20:29 | 2014-01-22 20:57 | 0.46667 | 28 | F | -- | -- | -- | 5172.336 | 2430.9979 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7603.3339
|  | 44 | 270682 | 3579 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | 192.2864 | 2014-01-23 19:11 | 2014-01-23 19:38 | 0.45 | 27 | F | -- | -- | -- | 5768.5916 | 2595.8662 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8364.4578
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 448.5464 | 0 | 39036.7692 | 34344.7418 | 1211.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 364509.24

## LI-01 (3)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 639 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 239.46 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
364509.24
|  | 45 | 270705 | 3579 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | 192.2864 | 2014-01-23 22:41 | 2014-01-23 22:50 | 0.15 | 9 | F | -- | -- | -- | 5768.5916 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5768.5916
|  | 46 | 270723 | 3617 | BELEN - TINOGASTA | 132 | 72 | 172.4112 | 2014-01-24 07:34 | 2014-01-24 07:57 | 0.38333 | 23 | F | -- | -- | -- | 5172.336 | 1965.4877 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7137.8237
|  | 47 | 270727 | 287 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA TUC | 132 | 34.14 | 81.7516 | 2014-01-24 09:34 | 2014-01-24 09:49 | 0.25 | 15 | F | -- | -- | -- | 2452.5493 | 613.1373 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3065.6866
|  | 48 | 270728 | 4902 | ANDALGALA - SAUJIL | 132 | 76 | 181.9896 | 2014-01-24 09:34 | 2014-01-24 09:50 | 0.26667 | 16 | F | -- | -- | -- | 5459.688 | 1474.1158 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6933.8038
|  | 49 | 270729 | 4677 | GUEMES SALTA - MINETTI | 132 | 36.1 | 86.4451 | 2014-01-24 09:34 | 2014-01-24 21:40 | 12.1 | 726 | F | -- | -- | -- | 2593.3517 | 7780.0551 | 2359.95 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12733.3568
|  | 50 | 270736 | 287 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA TUC | 132 | 34.14 | 81.7516 | 2014-01-25 07:08 | 2014-01-25 13:18 | 6.1667 | 370 | P | -- | 151.3223 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 151.3223
|  | 51 | 270737 | 275 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5 | 59.865 | 2014-01-26 07:33 | 2014-01-26 12:23 | 4.8333 | 290 | P | -- | 86.7444 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 86.7444
|  | 52 | 271299 | 3571 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | 179.595 | 2014-01-28 07:21 | 2014-01-28 12:02 | 4.6833 | 281 | P | -- | 252.1514 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 252.1514
|  | 53 | 271300 | 3571 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | 179.595 | 2014-01-29 07:25 | 2014-01-29 09:38 | 2.2167 | 133 | P | -- | 119.6103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 119.6103
|  | 54 | 271301 | 3571 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | 179.595 | 2014-01-30 07:43 | 2014-01-30 12:48 | 5.0833 | 305 | P | -- | 273.7028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 273.7028
|  | 55 | 271303 | 3571 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | 179.595 | 2014-01-31 07:06 | 2014-01-31 12:51 | 5.75 | 345 | P | -- | 309.8014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 309.8014
|  | 56 | 271308 | 304 | SAN PEDRO JUJUY - LIBERTADOR NOA | 132 | 49 | 117.3354 | 2014-01-31 12:01 | 2014-01-31 14:46 | 2.75 | 165 | F | -- | -- | -- | 3520.062 | 9680.1705 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13200.2325
[8 empty] | 59.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 1193.3325 | 0 | 24966.5786 | 21512.9663 | 2359.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 414542.07

## T-01 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 639 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.834
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 57 | 269987 | 4689 | ACONQUIJA | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 6.255 | 2014-01-02 15:37 | 2014-01-02 16:45 | 1.1333 | 68 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 187.65 | 212.0445 | -- | -- | -- | -- | SI | 399.6945
|  | 58 | 269992 | 3105 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-01-02 15:54 | 2014-01-02 19:25 | 3.5167 | 211 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 75.06 | 264.2112 | -- | -- | -- | -- | SI | 339.2712
|  | 59 | 269993 | 3694 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-01-02 15:56 | 2014-01-02 17:47 | 1.85 | 111 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 75.06 | 138.861 | -- | -- | -- | -- | SI | 213.921
|  | 60 | 269994 | 3105 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-01-02 21:10 | 2014-01-16 20:35 | 335.4167 | 20125 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 75.06 | 25176.6252 | -- | -- | -- | -- | SI | 25251.6852
|  | 61 | 269997 | 561 | LIBERTADOR JUJUY | TRP1 | 15 | 132/33/13,2 | 12.51 | 2014-01-03 04:26 | 2014-01-03 04:30 | 0.066667 | 4 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 37.53 | 2.6271 | -- | -- | -- | -- | SI | 40.1571
|  | 62 | 269998 | 3830 | LIBERTADOR JUJUY | TRP2 | 15 | 132/33/13,2 | 12.51 | 2014-01-03 04:26 | 2014-01-03 14:12 | 9.7667 | 586 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 37.53 | 366.6681 | -- | -- | -- | -- | SI | 404.1981
|  | 63 | 269999 | 2040 | CATAMARCA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-01-04 01:12 | 2014-01-04 05:53 | 4.6833 | 281 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 35.1281 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.1281
|  | 64 | 270000 | 3947 | CATAMARCA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-01-04 01:12 | 2014-01-04 05:53 | 4.6833 | 281 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 35.1281 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.1281
|  | 65 | 270003 | 5332 | COPO | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 12.51 | 2014-01-04 07:34 | 2014-01-04 07:38 | 0.066667 | 4 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 225.18 | 15.7626 | -- | -- | SI | 240.9426
|  | 66 | 270077 | 5332 | COPO | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 12.51 | 2014-01-04 07:39 | 2014-01-31 23:59 | 664.3333 | 39860 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 37.53 | 24932.3049 | -- | -- | -- | -- | SI | 24969.8349
|  | 67 | 270115 | 4479 | SANTIAGO SUR | TRAFO 1 | 15 | 132/13,2 | 12.51 | 2014-01-08 04:55 | 2014-01-08 07:56 | 3.0167 | 181 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 113.3406 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 113.3406
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA | [15 empty] | 183.5968 | 0 | 525.42 | 51093.342 | 225.18 | 15.7626 | 0 | 0 |  | 52043.3

## T-01 (2)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 639 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.834 |  | 0.4393 | Res SE 1/03
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
52043.3
|  | 68 | 270116 | 4480 | SANTIAGO SUR | TRAFO 2 | 15 | 132/13,2 | 12.51 | 2014-01-08 04:55 | 2014-01-08 07:56 | 3.0167 | 181 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 113.3406 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 113.3406
|  | 69 | 270169 | 4479 | SANTIAGO SUR | TRAFO 1 | 15 | 132/13,2 | 12.51 | 2014-01-08 16:03 | 2014-01-08 16:41 | 0.63333 | 38 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 225.18 | 141.8634 | -- | -- | SI | 367.0434
|  | 70 | 270170 | 4480 | SANTIAGO SUR | TRAFO 2 | 15 | 132/13,2 | 12.51 | 2014-01-11 01:09 | 2014-01-11 03:42 | 2.55 | 153 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 225.18 | 574.209 | -- | -- | SI | 799.389
|  | 71 | 270171 | 4479 | SANTIAGO SUR | TRAFO 1 | 15 | 132/13,2 | 12.51 | 2014-01-11 01:09 | 2014-01-11 03:42 | 2.55 | 153 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 225.18 | 574.209 | -- | -- | SI | 799.389
|  | 72 | 270177 | 4484 | AGUA BLANCA | TRP1 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-01-12 08:14 | 2014-01-12 08:24 | 0.16667 | 10 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 750.6 | 127.602 | -- | -- | -- | -- | SI | 878.202
|  | 73 | 270178 | 3628 | AGUA BLANCA | TRP2 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-01-12 08:14 | 2014-01-12 08:24 | 0.16667 | 10 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 750.6 | 127.602 | -- | -- | -- | -- | SI | 878.202
|  | 74 | 270415 | 537 | CATAMARCA | TRAFO 3 | 15 | 132/33/13,2 | 12.51 | 2014-01-15 18:04 | 2014-01-17 11:24 | 41.3333 | 2480 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 375.3 | 15511.149 | -- | -- | -- | -- | SI | 15886.449
|  | 75 | 270416 | 1868 | CATAMARCA | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 12.51 | 2014-01-15 18:04 | 2014-01-15 20:11 | 2.1167 | 127 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 375.3 | 795.636 | -- | -- | -- | -- | SI | 1170.936
|  | 76 | 270417 | 2040 | CATAMARCA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-01-15 18:04 | 2014-01-15 20:19 | 2.25 | 135 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 75.06 | 168.885 | -- | -- | -- | -- | SI | 243.945
|  | 77 | 270425 | 4517 | CATAMARCA II | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 13.179 | 2014-01-16 08:02 | 2014-01-16 09:17 | 1.25 | 75 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 158.148 | 197.685 | -- | -- | SI | 355.833
|  | 78 | 270430 | 3694 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-01-16 13:53 | 2014-01-16 14:33 | 0.66667 | 40 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 750.6 | 502.902 | -- | -- | -- | -- | SI | 1253.502
|  | 79 | 270475 | 4228 | SUNCHO CORRAL | TRP2 | 15 | 132/33/13,2 | 12.51 | 2014-01-18 16:41 | 2014-01-18 19:01 | 2.3333 | 140 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 150.12 | 349.7796 | -- | -- | SI | 499.8996
|  | 80 | 270477 | 5333 | COPO | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 12.51 | 2014-01-18 18:48 | 2014-01-18 20:53 | 2.0833 | 125 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 150.12 | 312.2496 | -- | -- | SI | 462.3696
|  | 81 | 270481 | 3965 | INDEPENDENCIA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-01-18 22:38 | 2014-01-18 23:16 | 0.63333 | 38 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 450.36 | 283.7268 | -- | -- | SI | 734.0868
|  | 82 | 270488 | 5333 | COPO | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 12.51 | 2014-01-18 23:44 | 2014-01-19 00:07 | 0.38333 | 23 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 150.12 | 57.0456 | -- | -- | SI | 207.1656
|  | 83 | 270490 | 4228 | SUNCHO CORRAL | TRP2 | 15 | 132/33/13,2 | 12.51 | 2014-01-19 05:22 | 2014-01-19 10:59 | 5.6167 | 337 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 150.12 | 843.6744 | -- | -- | SI | 993.7944
|  | 84 | 270492 | 5266 | TUCUMAN OESTE | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-01-19 08:30 | 2014-01-19 13:37 | 5.1167 | 307 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 38.4307 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.4307
|  | 85 | 270493 | 5062 | QUIMILI | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 12.51 | 2014-01-19 14:08 | 2014-01-19 14:33 | 0.41667 | 25 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 375.3 | 157.626 | -- | -- | -- | -- | SI | 532.926
|  | 86 | 270494 | 5062 | QUIMILI | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 12.51 | 2014-01-19 14:34 | 2014-01-20 16:30 | 25.9333 | 1556 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 37.53 | 973.1529 | -- | -- | -- | -- | SI | 1010.6829
|  | 87 | 270498 | 5338 | LA BANDA ESTE | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-01-19 15:43 | 2014-01-19 15:52 | 0.15 | 9 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 300.24 | 45.036 | -- | -- | SI | 345.276
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA | [15 empty] | 151.7713 | 0 | 3490.29 | 18364.5549 | 2184.768 | 3379.4784 | 0 | 0 |  | 79614.16

## T-01 (3)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 639 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.834
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
79614.16
|  | 88 | 270502 | 5266 | TUCUMAN OESTE | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-01-19 19:20 | 2014-01-19 19:25 | 0.083333 | 5 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 450.36 | 36.0288 | -- | -- | SI | 486.3888
|  | 89 | 270667 | 2624 | TUCUMAN NORTE | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-01-21 13:30 | 2014-01-21 13:34 | 0.066667 | 4 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 300.24 | 21.0168 | -- | -- | SI | 321.2568
|  | 90 | 270671 | 569 | SALTA (SUR) | TRAFO 2 | 30 | 132/13,2 | 25.02 | 2014-01-22 10:44 | 2014-01-22 11:15 | 0.51667 | 31 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 450.36 | 234.1872 | -- | -- | SI | 684.5472
|  | 91 | 270697 | 4575 | LA RIOJA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-01-23 21:30 | 2014-01-24 02:12 | 4.7 | 282 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 750.6 | 3527.82 | -- | -- | -- | -- | SI | 4278.42
|  | 92 | 270721 | 3581 | ANDALGALA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 12.51 | 2014-01-24 07:34 | 2014-01-24 07:52 | 0.3 | 18 | R | NO | 40 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | 15.012 | 4.5036 | -- | -- | SI | 19.5156
|  | 93 | 270722 | 3585 | BELEN | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 6.255 | 2014-01-24 07:34 | 2014-01-24 07:52 | 0.3 | 18 | R | NO | 40 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | 7.506 | 2.2518 | -- | -- | SI | 9.7578
|  | 94 | 270724 | 3581 | ANDALGALA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 12.51 | 2014-01-24 09:34 | 2014-01-24 09:52 | 0.3 | 18 | R | NO | 40 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | 15.012 | 4.5036 | -- | -- | SI | 19.5156
|  | 95 | 270731 | 4228 | SUNCHO CORRAL | TRP2 | 15 | 132/33/13,2 | 12.51 | 2014-01-24 11:51 | 2014-01-24 12:09 | 0.3 | 18 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 150.12 | 45.036 | -- | -- | SI | 195.156
|  | 96 | 270735 | 4228 | SUNCHO CORRAL | TRP2 | 15 | 132/33/13,2 | 12.51 | 2014-01-24 16:35 | 2014-01-24 17:39 | 1.0667 | 64 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 150.12 | 160.6284 | -- | -- | SI | 310.7484
|  | 97 | 271298 | 4463 | SALTA NORTE | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-01-27 01:42 | 2014-01-27 07:03 | 5.35 | 321 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 24.0943 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.0943
|  | 98 | 271302 | 542 | ESTATICA SUR | TRAFO 1 | 30 | 132/13,2 | 25.02 | 2014-01-30 08:00 | 2014-01-30 09:10 | 1.1667 | 70 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 8.782 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.782
|  | 99 | 271334 | 561 | LIBERTADOR JUJUY | TRP1 | 15 | 132/33/13,2 | 12.51 | 2014-01-31 14:52 | 2014-01-31 15:19 | 0.45 | 27 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 37.53 | 16.8885 | -- | -- | -- | -- | SI | 54.4185
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA ; RP -REDUCCIÓN PROGRAMADA | [15 empty] | 8.782 | 24.0943 | 788.13 | 3544.7085 | 1538.73 | 508.1562 | 0 | 0 |  | 86026.76

## LI-RIOJA-01 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 639 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.2.- Transportista Independiente TRANSPORTEL La Rioja Sur
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 62.8386 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 100 | 270474 | 4942 | LA RIOJA SUR P.I.PATQUIA | 132 | 40 | 25.1354 | 2014-01-17 15:26 | 2014-01-17 16:33 | 1.1167 | 67 | F | -- | -- | -- | 754.0632 | 844.5508 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1598.614
|  | 101 | 270480 | 4942 | LA RIOJA SUR P.I.PATQUIA | 132 | 40 | 25.1354 | 2014-01-18 21:02 | 2014-01-18 22:15 | 1.2167 | 73 | F | -- | -- | -- | 754.0632 | 919.9571 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1674.0203
|  | 102 | 270720 | 4942 | LA RIOJA SUR P.I.PATQUIA | 132 | 40 | 25.1354 | 2014-01-23 22:45 | 2014-01-23 23:57 | 1.2 | 72 | F | -- | -- | -- | 754.0632 | 904.8758 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1658.939
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [11 empty] | 0 | 0 | 2262.1896 | 2669.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4931.57

## SUP-RIOJA
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 639 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
3.2- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente TRANSPORTEL La Rioja Sur
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 2.414
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 239.46 |  | Salida en 33 kV | 1.811
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% | [5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 1.811
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS | SM = | 18792.82 |  |  | SEGÚN 1.2.
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | Cargo por C. T. | Cargo por E.E.T. |  |  | TOTAL
|  |  | LA RIOJA SUR P.I.LA RIOJA | 132 | 40 | 71263.296 | 0 | (DTE 0114) |  | 71263.296
|  |  | LA RIOJA SUR P.I.PATQUIA | 132 | 40 | 71263.296 | 0 | (DTE 0114) |  | 71263.296
142526.592
[6 empty] | RM = | 142526.592 |  | RM * = | 37401.5347
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 935.0384
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 1232.8933
TOTAL A PENALIZAR A TRANSNOA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDESA S.A.
[6 empty] | SANCIÓN = | 1232.8933 |  | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS

## Tasa de Falla
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 639 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
| y |  | Correspondiente al mes enero de 2014
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01
|  | 1 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8 | bar: 2013-02-01; 2013-08-01; 2013-12-01
|  | 2 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27.6 | 2013-08-01: 2
|  | 3 | CABRA CORRAL - SALTA SUR | 132 | 62 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 4 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5 | bar: 2013-09-01
|  | 5 | CAMPO SANTO - MINETTI | 132 | 29.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 6 | ESCABA - HUACRA | 132 | 49.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 7 | ESTATICA SUR - EL BRACHO | 132 | 19.6
|  | 8 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.6
|  | 9 | ESTATICA SUR - SARMIENTO "TRANSNOA S.A." | 132 | 4.4
|  | 10 | GÜEMES - EL BRACHO | 132 | 308 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CAMPO SANTO - GÜEMES | 132 | 6.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 12 | GÜEMES - SAN JUANCITO | 132 | 36.24 | 2013-02-01: 1; 2013-04-01: 2; 2013-05-01: 1; 2013-12-01: 1
|  | 13 | CATAMARCA - HUACRA | 132 | 67.3
|  | 14 | HUACRA - LA CALERA | 132 | 91.2 | bar: 2013-10-01
|  | 15 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA | 132 | 34.14 | bar: 2013-01-01; 2013-12-01
|  | 16 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO 1 | 132 | 17.1
|  | 17 | INDEPENDENCIA - LULES - PAPEL TUCUMAN | 132 | 19.3 | bar: 2013-12-01
|  | 18 | FRIAS - LA CALERA NOA. | 132 | 27.3 | bar: 2013-01-01
|  | 19 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | bar: 2013-09-01
|  | 20 | LIBERTADOR NOA. - PICHANAL | 132 | 76 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 4
|  | 21 | GÜEMES - METAN | 132 | 97.13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 22 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26 | 2013-01-01: 1; 2013-02-01: 2; 2013-03-01: 1; 2013-08-01: 2; 2013-12-01: 2
|  | 23 | PALPALA - JUJUY SUR | 132 | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 24 | ORAN - PICHANAL | 132 | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 25 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105
|  | 26 | C.H. RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5 | bar: 2013-01-01; 2013-11-01
|  | 27 | LA RIOJA - RECREO 2 | 132 | 220 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 28 | CAMPO SANTO - SALTA SUR | 132 | 40.92 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 29 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | 2013-02-01: 2; 2013-09-01: 1; 2013-11-01: 1
|  | 30 | SAN JUANCITO - SAN PEDRO JUJUY | 132 | 27 | 2013-03-01: 2
|  | 31 | SAN MARTIN - CATAMARCA | 132 | 88 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | SAN MARTIN - RECREO | 132 | 115 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 33 | SAN MARTIN C. - LA RIOJA | 132 | 105 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 34 | SAN PEDRO JUJUY - LIBERTADOR NOA. | 132 | 49 | bar: 2013-06-01
|  | 35 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | bar: 2013-08-01 to 2013-09-01
|  | 36 | C.H. EL CADILLAL - TUCUMAN NORTE | 132 | 21.78 | bar: 2013-01-01; 2013-03-01; 2013-11-01
|  | 37 | TUCUMAN NORTE - CABRA CORRAL | 132 | 190 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 38 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | bar: 2013-03-01; 2013-09-01
|  | 39 | SARMIENTO - TUCUMAN NORTE (O.F.) | 132 | 3.3
|  | 40 | TUCUMAN OESTE - TUCUMAN NORTE | 132 | 7
|  | 41 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21 | 2013-10-01: 2
|  | 42 | C.H. PUEBLO VIEJO - VILLA QUINTEROS | 132 | 24.5
|  | 43 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | 2013-02-01: 1; 2013-08-01: 4; 2013-09-01: 1; 2013-10-01: 1; 2013-11-01: 1; 2013-12-01: 1
|  | 44 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO CENTRO | 132 | 79 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 45 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66 | 2013-01-01: 1; 2013-03-01: 1; 2013-04-01: 2; 2013-10-01: 1; 2013-12-01: 3
|  | 46 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10
|  | 47 | PALPALA - JUJUY ESTE | 132 | 12.25 | bar: 2013-11-01
|  | 48 | JUJUY ESTE - JUJUY SUR | 132 | 4.25 | bar: 2013-02-01; 2013-08-01
|  | 49 | CEVIL POZO - GUEMES | 132 | 291 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 50 | CEVIL POZO - EL BRACHO | 132 | 17
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 51 | METAN - EL TUNAL | 132 | 75.6
|  | 52 | EL TUNAL - J.V. GONZALEZ | 132 | 41.4
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53 | LOS PIZARROS - ESCABA | 132 | 21.4
|  | 54 | LOS PIZARROS - LA COCHA | 132 | 6.5
|  | 55 | HUACRA - LOS PIZARROS | 132 | 28.5
|  | 56 | CEVIL POZO - AVELLANEDA | 132 | 8
|  | 57 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | bar: 2013-08-01; 2013-11-01
|  | 58 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7
|  | 59 | V. QUINTEROS - ACONQUIJA - ANDALGALA | 132 | 102 | bar: 2013-08-01 to 2013-09-01
|  | 60 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3
|  | 61 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | bar: 2013-09-01
|  | 62 | CABRA CORRAL - TRANCAS | 132 | 115 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 63 | LAS MADERAS - JUJUY SUR | 132 | 29 | bar: 2013-01-01; 2013-07-01 to 2013-08-01; 2013-12-01
|  | 64 | BELEN - TINOGASTA | 132 | 72 | bar: 2013-01-01
|  | 65 | BURRUYACU - CEVIL POZO | 132 | 56 | 2013-05-01: 1; 2013-07-01: 1; 2013-09-01: 2; 2013-11-01: 1
|  | 66 | GÜEMES - BURRUYACU | 132 | 235.1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 67 | FRIAS - RECREO | 132 | 74.54 | bar: 2013-08-01
|  | 68 | RECREO - LA RIOJA 1 | 132 | 221 | bar: 2013-06-01; 2013-12-01
|  | 69 | RECREO - LA RIOJA 2 | 132 | 220 | bar: 2013-08-01
|  | 70 | RECREO - CATAMARCA | 132 | 203 | 2013-09-01: 2
|  | 71 | CABRA CORRAL - EL CARRIL | 132 | 33.55 | 2013-02-01: 2; 2013-09-01: 1; 2013-11-01: 1
|  | 72 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | bar: 2013-03-01; 2013-10-01 to 2013-12-01
|  | 73 | PAMPA GRANDE - CAFAYATE | 132 | 63 | 2013-09-01: 3
|  | 74 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55 | bar: 2013-04-01
|  | 75 | SANTIAGO CENTRO - SUNCHO CORRAL | 132 | 103 | bar: 2013-03-01 to 2013-04-01; 2013-06-01
|  | 76 | SUNCHO CORRAL - ANATUYA | 132 | 81 | bar: 2013-10-01 to 2013-11-01
|  | 77 | LAS MADERAS - GÜEMES SALTA | 132 | 42 | bar: 2013-01-01 to 2013-03-01
|  | 78 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO 2 | 132 | 17.1 | bar: 2013-09-01
|  | 79 | GÜEMES - SALTA SUR | 132 | 47.6
|  | 80 | BURRUYACU - COBOS | 132 | 229.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 81 | METAN - COBOS | 132 | 89.2 | bar: 2013-02-01
|  | 82 | AÑATUYA - BANDERA | 132 | 76 | bar: 2013-08-01
|  | 84 | GÜEMES SALTA - COBOS 1 | 132 | 12.1
|  | 85 | GÜEMES SALTA - COBOS 2 | 132 | 12.1
|  | 86 | EL BRACHO - LA BANDA | 132 | 133.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 87 | SANTIAGO OESTE - SANTIAGO SUR | 132 | 10.6 | bar: 2013-10-01
|  | 88 | SANTIAGO SUR - SANTIAGO CENTRO | 132 | 4 | bar: 2013-10-01
|  | 89 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO OESTE | 132 | 69.8 | bar: 2013-08-01
|  | 90 | GÜEMES - MINETTI | 132 | 41.4 | 2013-02-01: 1; 2013-08-01: 1; 2013-12-01: 3
|  | 91 | GÜEMES - SALTA NORTE | 132 | 38.97
|  | 92 | BURRUYACU - R. DE LA FRONTERA | 132 | 99.1 | bar: 2013-09-01
|  | 93 | R. DE LA FRONTERA - COBOS | 132 | 130.4 | bar: 2013-08-01
|  | 94 | J.V. GONZALEZ - APOLINARIO SARAVIA | 132 | 94 | bar: 2013-03-01
|  | 95 | ANDALGALA - SAULIL | 132 | 76
|  | 96 | SANTIAGO OESTE - SANT. SUR - SANT. CENTRO | 132 | 14.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 97 | LA RIOJA SUR - PI LA RIOJA | 132 | 40
|  | 98 | LA RIOJA SUR - PI. PATQUIA | 132 | 40
|  | 99 | SUNCHO CORRAL - QUIMILI | 132 | 108 | bar: 2013-12-01
|  | 100 | EL BRACHO - LA BANDA ESTE | 132 | 140.9 | 2013-08-01: 1; 2013-09-01: 3; 2013-10-01: 2; 2013-11-01: 1; 2013-12-01: 1
|  | 101 | LA BANDA ESTE - LA BANDA | 132 | 16.2 | bar: 2013-09-01
|  | 102 | TABACAL - PICHANAL | 132 | 7
|  | 103 | ORAN - TABACAL | 132 | 10
|  | 104 | MONTE QUEMADO -COPO - QUIMILI | 132 | 218
|  |  |  | Longitud Total | 4455.89
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 9 | 13 | 11 | 7 | 2 | 5 | 2 | 23 | 23 | 14 | 12 | 22
[5 empty] | TASA DE FALLA | 2.6 | 2.49 | 2.51 | 2.42 | 2.42 | 2.4 | 2.45 | 2.24 | 2.63 | 2.76 | 2.94 | 3.03 | 3.21
|  | XXX | Línea no computada en el mes |  |  | 2013-04-01: TASA DE FALLA; 2013-07-01: 3.21; 2013-08-01: SALIDAS x AÑO / 100 km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
9 | 1 | enero | 31 | 2014 | Desde el 01 al 31 de enero de 2014 | 01 | 14 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\TRANSNOA\2014 |  |  |  |  | J0114NOA
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1401
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 20 | 11 | LI-01 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 24 | 20 | 13 | T-01 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 25 | 10 | 45 | 29 | 22 | 29 | 15
MODELO S | 23 | 20 | 10 | SA-01 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 44 | 22 | 21 | 22 | 14
MODELO L RIOJA | 21 | 20 | 11 | LI-RIOJA-01 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_RIOJA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO L EDESA | 21 | 20 | 11 | LI-EDESA-01 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T EDESA | 24 | 20 | 13 | T-EDESA-01 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 26 | 10 | 45 | 29 | 22 | 29 | 15
MODELO S EDESA | 23 | 20 | 10 | SA-EDESA-01 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 44 | 22 | 21 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-01 | TRANSNOA_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0