## TOT-0314
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 639 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
2
Desde el 01 al 31 de marzo de 2014
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
Duplica monto de Sancion Tasa de falla supera el valor de 4
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  |  | 342532.48
|  |  | 1.3.- | Equip. del T.I. TRANSPORTEL LA RIOJA SUR |  |  |  | 4147.35
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 148534.1
|  | 3.2.- | SUPERVISIÓN del T.I. TRANSPORTEL La Rioja Sur |  |  |  |  | 518.4185
[6 empty] | TOTAL | 495732.3484
Valores remuneratorios según Convenio de Renovación del acuerdo Instrumental

## LI-03 (1)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 639 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de marzo de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 239.46 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 248723 | 4678 | GUEMES SALTA - SALTA SUR | 132 | 47.6 | 113.983 | 2012-06-20 08:15 | 2012-06-20 08:21 | 0.1 | 6 | P | -- | 6.839 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.839
|  | 2 | 248724 | 3566 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7 | 59.865 | 2012-06-20 08:16 | 2012-06-20 08:22 | 0.1 | 6 | P | -- | 3.5919 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.5919
|  | 3 | 248725 | 2700 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10 | 59.865 | 2012-06-20 08:16 | 2012-06-20 08:22 | 0.1 | 6 | P | -- | 3.5919 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.5919
|  | 4 | 248744 | 3566 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7 | 59.865 | 2012-06-24 08:13 | 2012-06-24 08:19 | 0.1 | 6 | P | -- | 3.5919 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.5919
|  | 5 | 248745 | 2700 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10 | 59.865 | 2012-06-24 08:14 | 2012-06-24 08:18 | 0.066667 | 4 | P | -- | 2.5143 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.5143
|  | 6 | 248746 | 4678 | GUEMES SALTA - SALTA SUR | 132 | 47.6 | 113.983 | 2012-06-24 08:15 | 2012-06-24 08:18 | 0.05 | 3 | P | -- | 3.4195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.4195
|  | 7 | 262132 | 4902 | ANDALGALA - SAUJIL | 132 | 76 | 181.9896 | 2013-06-26 14:02 | 2013-06-26 16:45 | 2.7167 | 163 | P | -- | 297.007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 297.007
|  | 8 | 262133 | 3617 | BELEN - TINOGASTA | 132 | 72 | 172.4112 | 2013-06-26 14:02 | 2013-06-26 16:45 | 2.7167 | 163 | P | -- | 281.3751 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 281.3751
|  | 9 | 268172 | 3579 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | 192.2864 | 2013-11-28 14:02 | 2013-11-28 15:50 | 1.8 | 108 | P | -- | 207.6693 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 207.6693
|  | 10 | 268174 | 4902 | ANDALGALA - SAUJIL | 132 | 76 | 181.9896 | 2013-11-28 14:02 | 2013-11-28 15:50 | 1.8 | 108 | P | -- | 196.5488 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 196.5488
|  | 11 | 268175 | 3617 | BELEN - TINOGASTA | 132 | 72 | 172.4112 | 2013-11-28 14:02 | 2013-11-28 15:50 | 1.8 | 108 | P | -- | 186.2041 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 186.2041
|  | 12 | 272742 | 290 | LA RIOJA - RECREO 2 | 132 | 220 | 526.812 | 2014-03-03 06:47 | 2014-03-03 06:49 | 0.033333 | 2 | F | -- | -- | -- | 31608.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31608.72
|  | 13 | 272743 | 3773 | LA RIOJA - RECREO | 132 | 222 | 531.6012 | 2014-03-03 06:47 | 2014-03-03 07:28 | 0.68333 | 41 | F | -- | -- | -- | 31896.072 | 21689.329 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 53585.401
|  | 14 | 272751 | 4873 | SANTIAGO OESTE- SGO. SUR - SGO. CENTRO | 132 | 14.6 | 59.865 | 2014-03-08 08:19 | 2014-03-08 15:29 | 7.1667 | 430 | P | -- | 257.5392 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 257.5392
|  | 15 | 272752 | 272 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27.6 | 66.091 | 2014-03-08 09:51 | 2014-03-08 20:52 | 11.0167 | 661 | P | -- | 436.9934 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 436.9934
|  | 16 | 272754 | 283 | HUACRA - LA CALERA NOA | 132 | 91.2 | 218.3875 | 2014-03-09 20:24 | 2014-03-10 02:43 | 6.3167 | 379 | F | -- | -- | -- | 13103.2508 | 39309.7523 | 4350.2793 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 56763.2823
|  | 17 | 273048 | 5295 | EL BRACHO - LA BANDA ESTE | 132 | 133.5 | 319.6791 | 2014-03-11 08:50 | 2014-03-11 14:45 | 5.9167 | 355 | P | -- | 1135.5002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1135.5002
|  | 18 | 273049 | 3565 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 131.703 | 2014-03-11 19:53 | 2014-03-11 20:08 | 0.25 | 15 | F | -- | -- | -- | 7902.18 | 1975.545 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9877.725
|  | 19 | 273050 | 4045 | CABRA CORRAL - EL CARRIL | 132 | 33.75 | 80.8178 | 2014-03-11 19:53 | 2014-03-11 20:09 | 0.26667 | 16 | F | -- | -- | -- | 4849.065 | 1309.2476 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6158.3126
[8 empty] | 59.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 3022.3856 | 0 | 89359.2878 | 64283.8738 | 4350.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161015.83

## LI-03 (2)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 639 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de marzo de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 239.46 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
161015.83
|  | 20 | 273051 | 4249 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | 143.676 | 2014-03-11 19:53 | 2014-03-11 20:09 | 0.26667 | 16 | F | -- | -- | -- | 8620.56 | 2327.5512 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10948.1112
|  | 21 | 273053 | 5295 | EL BRACHO - LA BANDA ESTE 1 | 132 | 133.5 | 319.6791 | 2014-03-12 10:00 | 2014-03-12 14:58 | 4.9667 | 298 | P | -- | 953.2831 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 953.2831
|  | 22 | 273054 | 5295 | EL BRACHO - LA BANDA ESTE 1 | 132 | 133.5 | 319.6791 | 2014-03-13 09:23 | 2014-03-13 15:53 | 6.5 | 390 | P | -- | 1246.7485 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1246.7485
|  | 23 | 273066 | 1474 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66 | 193.1484 | 2014-03-16 08:00 | 2014-03-16 12:52 | 4.8667 | 292 | P | -- | 564.3798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 564.3798
|  | 24 | 273292 | 3773 | LA RIOJA - RECREO | 132 | 222 | 531.6012 | 2014-03-17 09:00 | 2014-03-17 17:52 | 8.8667 | 532 | P | -- | 2829.1816 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2829.1816
|  | 25 | 273293 | 283 | HUACRA - LA CALERA NOA | 132 | 91.2 | 218.3875 | 2014-03-19 08:12 | 2014-03-19 14:23 | 6.1833 | 371 | P | -- | 809.7809 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 809.7809
|  | 26 | 273294 | 3773 | LA RIOJA - RECREO | 132 | 222 | 531.6012 | 2014-03-19 09:41 | 2014-03-19 17:37 | 7.9333 | 476 | P | -- | 2529.3585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2529.3585
|  | 27 | 273295 | 283 | HUACRA - LA CALERA NOA | 132 | 91.2 | 218.3875 | 2014-03-20 08:01 | 2014-03-20 14:52 | 6.85 | 411 | P | -- | 897.5727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 897.5727
|  | 28 | 273296 | 3773 | LA RIOJA - RECREO | 132 | 222 | 531.6012 | 2014-03-20 08:13 | 2014-03-20 17:38 | 9.4167 | 565 | P | -- | 3004.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3004.61
|  | 29 | 273297 | 3571 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | 179.595 | 2014-03-20 18:07 | 2014-03-20 23:04 | 4.95 | 297 | F | -- | -- | -- | 10775.7 | 32327.1 | 2101.2615 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45204.0615
|  | 30 | 273298 | 3773 | LA RIOJA - RECREO | 132 | 222 | 531.6012 | 2014-03-21 08:18 | 2014-03-21 17:47 | 9.4833 | 569 | P | -- | 3023.7476 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3023.7476
|  | 31 | 273299 | 283 | HUACRA - LA CALERA NOA | 132 | 91.2 | 218.3875 | 2014-03-21 08:31 | 2014-03-21 14:20 | 5.8167 | 349 | P | -- | 762.6092 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 762.6092
|  | 32 | 273300 | 4873 | SANTIAGO OESTE- SGO. SUR - SGO. CENTRO | 132 | 14.6 | 59.865 | 2014-03-21 11:22 | 2014-03-21 20:00 | 8.6333 | 518 | F | -- | -- | -- | 3591.9 | 10775.7 | 2022.2397 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16389.8397
|  | 33 | 273304 | 4691 | VILLA QUINTEROS - ANDALGALA | 132 | 102 | 244.2492 | 2014-03-21 14:26 | 2014-03-21 16:02 | 1.6 | 96 | P | -- | 234.4792 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 234.4792
|  | 34 | 273308 | 3944 | FRIAS - RECREO | 132 | 74.54 | 178.4935 | 2014-03-23 07:57 | 2014-03-23 17:56 | 9.9833 | 599 | P | -- | 1068.819 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1068.819
|  | 35 | 273309 | 1474 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66 | 193.1484 | 2014-03-23 08:08 | 2014-03-23 13:31 | 5.3833 | 323 | P | -- | 623.4832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 623.4832
|  | 36 | 273724 | 290 | LA RIOJA - RECREO 2 | 132 | 220 | 526.812 | 2014-03-25 08:32 | 2014-03-25 18:07 | 9.5833 | 575 | P | -- | 3028.1154 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3028.1154
|  | 37 | 273725 | 305 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | 75.4299 | 2014-03-25 08:59 | 2014-03-25 14:29 | 5.5 | 330 | P | -- | 248.9187 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 248.9187
|  | 38 | 273727 | 290 | LA RIOJA - RECREO 2 | 132 | 220 | 526.812 | 2014-03-26 08:32 | 2014-03-26 17:33 | 9.0167 | 541 | P | -- | 2851.1065 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2851.1065
|  | 39 | 273728 | 4810 | BURRUYACU - R. DE LA FRONTERA | 132 | 99.1 | 237.3049 | 2014-03-26 09:30 | 2014-03-26 11:55 | 2.4167 | 145 | P | -- | 344.5667 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 344.5667
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 25020.7604 | 0 | 22988.16 | 45430.3512 | 4123.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 258578.6

## LI-03 (3)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 639 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de marzo de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 239.46 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
258578.6
|  | 40 | 273730 | 288 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | 59.865 | 2014-03-27 07:20 | 2014-03-27 17:29 | 10.15 | 609 | P | -- | 364.5779 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 364.5779
|  | 41 | 273731 | 305 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | 75.4299 | 2014-03-27 08:13 | 2014-03-27 14:30 | 6.2833 | 377 | P | -- | 284.2199 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 284.2199
|  | 42 | 273732 | 290 | LA RIOJA - RECREO 2 | 132 | 220 | 526.812 | 2014-03-27 08:21 | 2014-03-27 17:44 | 9.3833 | 563 | P | -- | 2964.8979 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2964.8979
|  | 43 | 273733 | 288 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | 59.865 | 2014-03-28 06:56 | 2014-03-28 17:30 | 10.5667 | 634 | P | -- | 379.6638 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 379.6638
|  | 44 | 273734 | 290 | LA RIOJA - RECREO 1 | 132 | 220 | 526.812 | 2014-03-28 08:12 | 2014-03-28 17:38 | 9.4333 | 566 | P | -- | 2980.7023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2980.7023
|  | 45 | 273735 | 305 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | 75.4299 | 2014-03-28 08:37 | 2014-03-28 13:22 | 4.75 | 285 | P | -- | 214.9752 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 214.9752
|  | 46 | 273736 | 307 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | 372.5998 | 2014-03-28 16:14 | 2014-03-28 18:15 | 2.0167 | 121 | F | -- | -- | -- | 22355.9865 | 45159.0927 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 67515.0792
|  | 47 | 273737 | 288 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | 59.865 | 2014-03-29 07:00 | 2014-03-29 14:08 | 7.1333 | 428 | P | -- | 256.1025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 256.1025
|  | 48 | 273738 | 4045 | CABRA CORRAL - EL CARRIL | 132 | 33.75 | 80.8178 | 2014-03-30 05:55 | 2014-03-30 06:02 | 0.11667 | 7 | F | -- | -- | -- | 4849.065 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4849.065
|  | 49 | 273745 | 1474 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66 | 193.1484 | 2014-03-30 07:35 | 2014-03-30 13:36 | 6.0167 | 361 | P | -- | 697.6522 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 697.6522
|  | 50 | 273746 | 288 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | 59.865 | 2014-03-31 07:51 | 2014-03-31 18:18 | 10.45 | 627 | P | -- | 375.3535 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 375.3535
|  | 51 | 273747 | 3773 | LA RIOJA - RECREO | 132 | 222 | 531.6012 | 2014-03-31 08:31 | 2014-03-31 18:09 | 9.6333 | 578 | P | -- | 3071.5917 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3071.5917
[8 empty] | 59.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 59.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 11589.7369 | 0 | 27205.0515 | 45159.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 342532.48

## T-03 (2)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 639 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de marzo de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.834
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 52 | 270077 | 5332 | COPO | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 12.51 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 743.9997 | 44640 | RF | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55844.64 | -- | SI | 55844.64
|  | 53 | 272581 | 578 | SARMIENTO | TRAFO 1 | 30 | 132/13,2 | 25.02 | 2014-03-01 | 2014-03-24 16:48 | 568.8 | 34128 | RF | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85388.256 | -- | SI | 85388.256
|  | 53a | 272581 | 578 | SARMIENTO | TRAFO 1 | 30 | 132/13,2 | 25.02 | 2014-03-24 16:48 | 2014-04-01 | 175.1997 | 10512 | RP | -- | 20 | NO | 0.6 | -- | 526.0205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 526.0205
|  | 54 | 272746 | 3808 | LA RIOJA | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-03-06 08:12 | 2014-03-06 12:50 | 4.6333 | 278 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 69.5056 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.5056
|  | 55 | 272747 | 4223 | LA RIOJA | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-03-06 08:12 | 2014-03-06 12:50 | 4.6333 | 278 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 69.5056 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.5056
|  | 56 | 272748 | 4555 | ANATUYA | TRAFO 1 | 20 | 132/33/13,2 | 16.68 | 2014-03-06 10:47 | 2014-03-06 14:25 | 3.6333 | 218 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 36.329 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.329
|  | 57 | 272750 | 3947 | CATAMARCA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-03-08 08:06 | 2014-03-08 09:33 | 1.45 | 87 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 8.707 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.707
|  | 58 | 272753 | 4993 | PALPALA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 12.51 | 2014-03-09 08:53 | 2014-03-09 13:57 | 5.0667 | 304 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 15.2222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.2222
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; RF - RESTANTE FORZADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA | [15 empty] | 175.3402 | 549.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141232.896 | 0 |  | 141958.19

## T-03 (3)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 639 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de marzo de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.834
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
141958.19
|  | 59 | 273052 | 579 | SARMIENTO | TRAFO 2 | 30 | 132/13,2 | 25.02 | 2014-03-12 09:35 | 2014-03-12 12:13 | 2.6333 | 158 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 39.4816 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39.4816
|  | 60 | 273055 | 4517 | CATAMARCA II | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-03-14 03:30 | 2014-03-14 04:05 | 0.58333 | 35 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1501.2 | 870.696 | -- | -- | -- | -- | SI | 2371.896
|  | 61 | 273058 | 540 | C.H. RIO HONDO | TRAFO 1 | 10 | 132/33/13,2 | 8.34 | 2014-03-15 07:36 | 2014-03-15 14:43 | 7.1167 | 427 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 35.6285 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.6285
|  | 62 | 273059 | 554 | JUJUY SUR | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 12.51 | 2014-03-15 08:18 | 2014-03-15 15:49 | 7.5167 | 451 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 56.4451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 56.4451
|  | 63 | 273060 | 568 | SALTA (SUR) | TRAFO 1 | 30 | 132/13,2 | 25.02 | 2014-03-16 06:17 | 2014-03-16 06:21 | 0.066667 | 4 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1501.2 | 105.084 | -- | -- | -- | -- | SI | 1606.284
|  | 64 | 273067 | 565 | PALPALA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-03-16 08:34 | 2014-03-16 13:34 | 5 | 300 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 75.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.06
|  | 65 | 273306 | 2040 | CATAMARCA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-03-23 07:14 | 2014-03-23 18:47 | 11.55 | 693 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 173.3886 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 173.3886
|  | 66 | 273307 | 3947 | CATAMARCA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-03-23 07:14 | 2014-03-23 08:01 | 0.78333 | 47 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 11.7094 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.7094
|  | 67 | 273310 | 3947 | CATAMARCA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 25.02 | 2014-03-23 18:15 | 2014-03-23 18:47 | 0.53333 | 32 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 7.9564 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.9564
|  | 68 | 273708 | 579 | SARMIENTO | TRAFO 2 | 30 | 132/13,2 | 25.02 | 2014-03-24 08:44 | 2014-03-24 16:48 | 8.0667 | 484 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 121.1468 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 121.1468
|  | 69 | 273715 | 5264 | SARMIENTO | TRAFO 3 | 30 | 132/13,2 | 25.02 | 2014-03-24 16:22 | 2014-03-24 16:28 | 0.1 | 6 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1501.2 | 150.12 | -- | -- | -- | -- | SI | 1651.32
|  | 70 | 273726 | 554 | JUJUY SUR | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 12.51 | 2014-03-25 14:17 | 2014-03-25 15:04 | 0.78333 | 47 | F | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | 75.06 | 58.5468 | -- | -- | -- | -- | SI | 133.6068
|  | 71 | 273729 | 5062 | QUIMILI | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 12.51 | 2014-03-26 13:39 | 2014-03-26 14:30 | 0.85 | 51 | F | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | 75.06 | 63.801 | -- | -- | -- | -- | SI | 138.861
|  | 72 | 273742 | 4903 | SAUJIL | TRAFO 1 | 20 | 132/33/13,2 | 16.68 | 2014-03-30 07:09 | 2014-03-30 08:41 | 1.5333 | 92 | P | -- | 0,000 | SI | 6 | 153.1224 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 153.1224
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 673.9387 | 0 | 4653.72 | 1248.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148534.1

## LI-RIOJA-03 (1)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 639 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.2.- Transportista Independiente TRANSPORTEL La Rioja Sur
Desde el 01 al 31 de marzo de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 62.8386 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 73 | 272749 | 4942 | LA RIOJA SUR P.I.PATQUIA | 132 | 40 | 25.1354 | 2014-03-07 20:44 | 2014-03-07 21:08 | 0.4 | 24 | F | -- | -- | -- | 1508.1264 | 603.2506 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2111.377
|  | 74 | 273305 | 4942 | LA RIOJA SUR P.I.PATQUIA | 132 | 40 | 25.1354 | 2014-03-22 00:16 | 2014-03-22 00:37 | 0.35 | 21 | F | -- | -- | -- | 1508.1264 | 527.8442 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2035.9706
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [11 empty] | 0 | 0 | 3016.2528 | 1131.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4147.35

## SUP-RIOJA
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 639 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
3.2- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente TRANSPORTEL La Rioja Sur
Desde el 01 al 31 de marzo de 2014
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 2.414
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 239.46 |  | Salida en 33 kV | 1.811
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% | [5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 1.811
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS | SM = | 7902.18 |  |  | SEGÚN 1.3.
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | Cargo por C. T. | Cargo por E.E.T. |  |  | TOTAL
|  |  | LA RIOJA SUR P.I.LA RIOJA | 132 | 40 | 71263.296 | 0 | (DTE 0314) |  | 71263.296
|  |  | LA RIOJA SUR P.I.PATQUIA | 132 | 40 | 71263.296 | 0 | (DTE 0314) |  | 71263.296
142526.592
[6 empty] | RM = | 142526.592 |  | RM * = | 37401.5347
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 935.0384
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 518.4185
TOTAL A PENALIZAR A TRANSNOA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDESA S.A.
[6 empty] | SANCIÓN = | 518.4185 |  | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS

## Tasa de Falla
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 639 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
| y |  | Correspondiente al mes marzo de 2014
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01
|  | 1 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8 | bar: 2013-08-01; 2013-12-01
|  | 2 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27.6 | 2013-08-01: 2
|  | 3 | CABRA CORRAL - SALTA SUR | 132 | 62 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 4 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5 | bar: 2013-09-01
|  | 5 | CAMPO SANTO - MINETTI | 132 | 29.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 6 | ESCABA - HUACRA | 132 | 49.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 7 | ESTATICA SUR - EL BRACHO | 132 | 19.6
|  | 8 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.6
|  | 9 | ESTATICA SUR - SARMIENTO "TRANSNOA S.A." | 132 | 4.4
|  | 10 | GÜEMES - EL BRACHO | 132 | 308 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CAMPO SANTO - GÜEMES | 132 | 6.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 12 | GÜEMES - SAN JUANCITO | 132 | 36.24 | 2013-04-01: 2; 2013-05-01: 1; 2013-12-01: 1; 2014-01-01: 1
|  | 13 | CATAMARCA - HUACRA | 132 | 67.3
|  | 14 | HUACRA - LA CALERA | 132 | 91.2 | bar: 2013-10-01; 2014-02-01
|  | 15 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA | 132 | 34.14 | 2013-12-01: 1; 2014-01-01: 1; 2014-02-01: 2
|  | 16 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO 1 | 132 | 17.1
|  | 17 | INDEPENDENCIA - LULES - PAPEL TUCUMAN | 132 | 19.3 | bar: 2013-12-01; 2014-02-01
|  | 18 | FRIAS - LA CALERA NOA. | 132 | 27.3
|  | 19 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | bar: 2013-09-01
|  | 20 | LIBERTADOR NOA. - PICHANAL | 132 | 76 | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 4
|  | 21 | GÜEMES - METAN | 132 | 97.13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 22 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26 | 2013-03-01: 1; 2013-08-01: 2; 2013-12-01: 2; 2014-01-01: 4
|  | 23 | PALPALA - JUJUY SUR | 132 | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 24 | ORAN - PICHANAL | 132 | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 25 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105
|  | 26 | C.H. RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5 | bar: 2013-11-01; 2014-01-01
|  | 27 | LA RIOJA - RECREO 2 | 132 | 220 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 28 | CAMPO SANTO - SALTA SUR | 132 | 40.92 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 29 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | 2013-09-01: 1; 2013-11-01: 1; 2014-01-01: 2; 2014-02-01: 2
|  | 30 | SAN JUANCITO - SAN PEDRO JUJUY | 132 | 27 | 2013-03-01: 2
|  | 31 | SAN MARTIN - CATAMARCA | 132 | 88 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | SAN MARTIN - RECREO | 132 | 115 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 33 | SAN MARTIN C. - LA RIOJA | 132 | 105 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 34 | SAN PEDRO JUJUY - LIBERTADOR NOA. | 132 | 49 | bar: 2013-06-01; 2014-01-01
|  | 35 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | bar: 2013-08-01 to 2013-09-01
|  | 36 | C.H. EL CADILLAL - TUCUMAN NORTE | 132 | 21.78 | bar: 2013-03-01; 2013-11-01; 2014-02-01
|  | 37 | TUCUMAN NORTE - CABRA CORRAL | 132 | 190 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 38 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | bar: 2013-03-01; 2013-09-01; 2014-01-01
|  | 39 | SARMIENTO - TUCUMAN NORTE (O.F.) | 132 | 3.3
|  | 40 | TUCUMAN OESTE - TUCUMAN NORTE | 132 | 7
|  | 41 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21 | 2013-10-01: 2
|  | 42 | C.H. PUEBLO VIEJO - VILLA QUINTEROS | 132 | 24.5 | bar: 2014-02-01
|  | 43 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | 2013-08-01: 4; 2013-09-01: 1; 2013-10-01: 1; 2013-11-01: 1; 2013-12-01: 1; 2014-01-01: 3; 2014-02-01: 1
|  | 44 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO CENTRO | 132 | 79 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 45 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66 | 2013-03-01: 1; 2013-04-01: 2; 2013-10-01: 1; 2013-12-01: 3; 2014-02-01: 1
|  | 46 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10
|  | 47 | PALPALA - JUJUY ESTE | 132 | 12.25 | bar: 2013-11-01
|  | 48 | JUJUY ESTE - JUJUY SUR | 132 | 4.25 | bar: 2013-08-01
|  | 49 | CEVIL POZO - GUEMES | 132 | 291 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 50 | CEVIL POZO - EL BRACHO | 132 | 17
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 51 | METAN - EL TUNAL | 132 | 75.6
|  | 52 | EL TUNAL - J.V. GONZALEZ | 132 | 41.4
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53 | LOS PIZARROS - ESCABA | 132 | 21.4
|  | 54 | LOS PIZARROS - LA COCHA | 132 | 6.5
|  | 55 | HUACRA - LOS PIZARROS | 132 | 28.5
|  | 56 | CEVIL POZO - AVELLANEDA | 132 | 8
|  | 57 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | bar: 2013-08-01; 2013-11-01; 2014-02-01
|  | 58 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7
|  | 59 | V. QUINTEROS - ACONQUIJA - ANDALGALA | 132 | 102 | bar: 2013-08-01 to 2013-09-01; 2014-02-01
|  | 60 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | 2014-01-01: 2; 2014-02-01: 1
|  | 61 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | bar: 2013-09-01
|  | 62 | CABRA CORRAL - TRANCAS | 132 | 115 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 63 | LAS MADERAS - JUJUY SUR | 132 | 29 | 2013-07-01: 1; 2013-08-01: 1; 2013-12-01: 1; 2014-01-01: 3; 2014-02-01: 1
|  | 64 | BELEN - TINOGASTA | 132 | 72 | 2014-01-01: 2; 2014-02-01: 2
|  | 65 | BURRUYACU - CEVIL POZO | 132 | 56 | 2013-05-01: 1; 2013-07-01: 1; 2013-09-01: 2; 2013-11-01: 1
|  | 66 | GÜEMES - BURRUYACU | 132 | 235.1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 67 | FRIAS - RECREO | 132 | 74.54 | bar: 2013-08-01; 2014-02-01
|  | 68 | RECREO - LA RIOJA 1 | 132 | 221 | bar: 2013-06-01; 2013-12-01; 2014-02-01
|  | 69 | RECREO - LA RIOJA 2 | 132 | 220 | 2013-08-01: 1; 2014-01-01: 1; 2014-02-01: 3
|  | 70 | RECREO - CATAMARCA | 132 | 203 | 2013-09-01: 2
|  | 71 | CABRA CORRAL - EL CARRIL | 132 | 33.55 | bar: 2013-09-01; 2013-11-01
|  | 72 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | bar: 2013-03-01; 2013-10-01 to 2013-12-01; 2014-02-01
|  | 73 | PAMPA GRANDE - CAFAYATE | 132 | 63 | 2013-09-01: 3
|  | 74 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55 | bar: 2013-04-01
|  | 75 | SANTIAGO CENTRO - SUNCHO CORRAL | 132 | 103 | bar: 2013-03-01 to 2013-04-01; 2013-06-01
|  | 76 | SUNCHO CORRAL - ANATUYA | 132 | 81 | bar: 2013-10-01 to 2013-11-01
|  | 77 | LAS MADERAS - GÜEMES SALTA | 132 | 42 | bar: 2013-03-01
|  | 78 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO 2 | 132 | 17.1 | bar: 2013-09-01
|  | 79 | GÜEMES - SALTA SUR | 132 | 47.6 | 2014-01-01: 1; 2014-02-01: 2
|  | 80 | BURRUYACU - COBOS | 132 | 229.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 81 | METAN - COBOS | 132 | 89.2
|  | 82 | AÑATUYA - BANDERA | 132 | 76 | bar: 2013-08-01
|  | 84 | GÜEMES SALTA - COBOS 1 | 132 | 12.1
|  | 85 | GÜEMES SALTA - COBOS 2 | 132 | 12.1
|  | 86 | EL BRACHO - LA BANDA | 132 | 133.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 87 | SANTIAGO OESTE - SANTIAGO SUR | 132 | 10.6 | bar: 2013-10-01; 2014-01-01
|  | 88 | SANTIAGO SUR - SANTIAGO CENTRO | 132 | 4 | 2013-10-01: 1; 2014-01-01: 4
|  | 89 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO OESTE | 132 | 69.8 | bar: 2013-08-01
|  | 90 | GÜEMES - MINETTI | 132 | 41.4 | 2013-08-01: 1; 2013-12-01: 3; 2014-01-01: 6
|  | 91 | GÜEMES - SALTA NORTE | 132 | 38.97 | bar: 2014-02-01
|  | 92 | BURRUYACU - R. DE LA FRONTERA | 132 | 99.1 | bar: 2013-09-01
|  | 93 | R. DE LA FRONTERA - COBOS | 132 | 130.4 | bar: 2013-08-01
|  | 94 | J.V. GONZALEZ - APOLINARIO SARAVIA | 132 | 94 | bar: 2013-03-01
|  | 95 | ANDALGALA - SAULIL | 132 | 76 | bar: 2014-01-01 to 2014-02-01
|  | 96 | SANTIAGO OESTE - SANT. SUR - SANT. CENTRO | 132 | 14.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 97 | LA RIOJA SUR - PI LA RIOJA | 132 | 40
|  | 98 | LA RIOJA SUR - PI. PATQUIA | 132 | 40
|  | 99 | SUNCHO CORRAL - QUIMILI | 132 | 108 | bar: 2013-12-01
|  | 100 | EL BRACHO - LA BANDA ESTE | 132 | 140.9 | 2013-08-01: 1; 2013-09-01: 3; 2013-10-01: 2; 2013-11-01: 1; 2013-12-01: 1
|  | 101 | LA BANDA ESTE - LA BANDA | 132 | 16.2 | bar: 2013-09-01
|  | 102 | TABACAL - PICHANAL | 132 | 7
|  | 103 | ORAN - TABACAL | 132 | 10
|  | 104 | MONTE QUEMADO -COPO - QUIMILI | 132 | 218
|  |  |  | Longitud Total | 4455.89
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 11 | 7 | 2 | 5 | 2 | 23 | 23 | 14 | 12 | 22 | 35 | 26
[5 empty] | TASA DE FALLA | 2.51 | 2.42 | 2.42 | 2.4 | 2.45 | 2.24 | 2.63 | 2.76 | 2.94 | 3.03 | 3.21 | 3.79 | 4.08
|  | XXX | Línea no computada en el mes |  |  | 2013-06-01: TASA DE FALLA; 2013-09-01: 4.08; 2013-10-01: SALIDAS x AÑO / 100 km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
9 | 3 | marzo | 31 | 2014 | Desde el 01 al 31 de marzo de 2014 | 03 | 14 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\TRANSNOA\2014 |  |  |  |  | J0314NOA
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1403
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 20 | 11 | LI-03 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 24 | 20 | 13 | T-03 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 25 | 10 | 45 | 29 | 22 | 29 | 15
MODELO S | 23 | 20 | 10 | SA-03 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 44 | 22 | 21 | 22 | 14
MODELO L RIOJA | 21 | 20 | 11 | LI-RIOJA-03 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_RIOJA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO L EDESA | 21 | 20 | 11 | LI-EDESA-03 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T EDESA | 24 | 20 | 13 | T-EDESA-03 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 26 | 10 | 45 | 29 | 22 | 29 | 15
MODELO S EDESA | 23 | 20 | 10 | SA-EDESA-03 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 44 | 22 | 21 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-03 | TRANSNOA_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0