## tot-0711
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DEL COMAHUE S.A. - TRANSCO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
1
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2007
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 16314.67
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 635.49
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 1929.12
[5 empty] | TOTAL | 18879.28
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 332/08

## LI-0711
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2007
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 87.444 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA (RF) | REDUCCIÓN RESTANTE (RR) | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | MEDANITOS - PLAYA PLANICIE BANDERITA | 132 | 80.8 | 70.6548 | 2007-11-07 12:00 | 2007-11-07 14:39 | 2.65 | 159 | P | -- | -- | 56.1705 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 56.1705
|  | 2 | TERMOROCA - GRAL. ROCA | 132 | 10.5 | 9.1816 | 2007-11-08 11:44 | 2007-11-08 15:34 | 3.8333 | 230 | P | -- | -- | 10.5497 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.5497
|  | 3 | R.NEUQUEN - ENTRE LOMAS | 132 | 65.7 | 57.4507 | 2007-11-15 11:31 | 2007-11-15 19:12 | 7.6833 | 461 | P | -- | -- | 132.3664 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 132.3664
|  | 4 | ENTRE LOMAS - MEDANITOS | 132 | 25.5 | 22.2982 | 2007-11-15 11:31 | 2007-11-15 19:12 | 7.6833 | 461 | P | -- | -- | 51.3751 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.3751
|  | 5 | ENTRE LOMAS - CENTENARIO | 132 | 75.1 | 65.6704 | 2007-11-15 11:31 | 2007-11-15 19:12 | 7.6833 | 461 | P | -- | -- | 151.3047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 151.3047
|  | 6 | ALTO VALLE - CIPOLLETTI | 132 | 10 | 8.7444 | 2007-11-22 10:16 | 2007-11-22 14:01 | 3.75 | 225 | P | -- | -- | 9.8375 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.8375
|  | 7 | MEDANITOS - PLAYA PLANICIE BANDERITA | 132 | 80.8 | 70.6548 | 2007-11-24 08:59 | 2007-11-24 13:26 | 4.45 | 267 | P | -- | -- | 94.3241 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 94.3241
|  | 8 | CINCO SALTOS - PLAYA PLANICIE BANDERITA | 132 | 56.5 | 49.4059 | 2007-11-26 01:42 | 2007-11-26 08:28 | 6.7667 | 406 | F | -- | NO | -- | -- | 1482.18 | 4446.53 | 558.7803 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6487.4903
|  | 9 | MEDANITOS - PLAYA PLANICIE BANDERITA | 132 | 80.8 | 70.6548 | 2007-11-26 01:42 | 2007-11-26 08:25 | 6.7167 | 403 | F | -- | NO | -- | -- | 2119.64 | 6358.93 | 788.507 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9267.077
|  | 10 | GRAL. ROCA - VILLA REGINA | 132 | 44.7 | 39.0875 | 2007-11-29 10:37 | 2007-11-29 15:14 | 4.6167 | 277 | P | -- | -- | 54.1752 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.1752
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [21 empty] | 16314.67
F - FORZADA

## TR-0711
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2007
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.307
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [ MVA ] | U [ kV ] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 11 | GENERAL ROCA | TRAFO 1 | 30 | 132/66/13,2 | 9.21 | 2007-11-26 11:22 | 2007-11-26 15:16 | 3.9 | 234 | P | -- | -- | 107.757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 107.757
|  | 12 | MEDANITOS | TRAFO 1 | 15 | 132/33 | 4.605 | 2007-11-26 18:26 | 2007-11-26 19:21 | 0.91667 | 55 | F | -- | NO | -- | -- | 138.15 | 127.098 | -- | -- | -- | -- | SI | 265.248
|  | 13 | MEDANITOS | TRAFO 2 | 15 | 132/33 | 4.605 | 2007-11-26 18:26 | 2007-11-26 19:20 | 0.9 | 54 | F | -- | NO | -- | -- | 138.15 | 124.335 | -- | -- | -- | -- | SI | 262.485
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [20 empty] | 635.49
F - FORZADA

## SA-0711
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2007
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 4.068 | 50
|  |  | Salida en 33 kV = | 3.05 | 25
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 3.05 | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida Hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 14 | VILLA REGINA | SALIDA ALIMENT. N° 4 EDERSA | 13.2 | 3.05 | 2007-11-05 10:49 | 2007-11-05 11:05 | 0.26667 | 16 | P | -- | 20 | 1.647 | -- | -- | -- | SI | 1.647
|  | 15 | VILLA REGINA | SALIDA ALIMENT. N° 5 EDERSA | 13.2 | 3.05 | 2007-11-05 12:10 | 2007-11-05 12:16 | 0.1 | 6 | P | -- | 20 | 0.61 | -- | -- | -- | SI | 0.61
|  | 16 | GRAL. ROCA | PUESTO DE SECCIONAMIENTO | 66 | 4.068 | 2007-11-26 11:22 | 2007-11-26 15:16 | 3.9 | 234 | P | -- | 50 | 79.326 | -- | -- | -- | SI | 79.326
|  | 17 | MEDANITOS | SALIDA ALIMENT. N° 4 YPF | 33 | 3.05 | 2007-11-26 18:26 | 2007-11-27 17:40 | 23.2333 | 1394 | F | NO | 25 | -- | 76.25 | 1771.2875 | -- | SI | 1847.5375
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 1929.12
F - FORZADA

## TASA FALLA
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSCO
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de Noviembre de 2007 (provisoria).-
|  |  | LÍNEAS | U [kV[ | Long. [km] | Tipo | 2006-11-01 | 2006-12-01 | 2007-01-01 | 2007-02-01 | 2007-03-01 | 2007-04-01 | 2007-05-01 | 2007-06-01 | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01
|  | 1 | ALTO VALLE - CIPOLLETTI | 132 | 10 | L | bar: 2007-01-01
|  | 2 | CIPOLLETTI - TERMOROCA | 132 | 40.7 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | CENTENARIO - ENTRE LOMAS - MEDANITOS | 132 | 101 | L | bar: 2006-12-01
|  | 4 | GRAL. ROCA - VILLA REGINA | 132 | 45 | L
|  | 5 | ALTO VALLE - INDUPA - PLANICIE BANDERITA | 132 | 73 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 6 | ALTO VALLE - CINCO SALTOS | 132 | 17 | L
|  | 7 | CINCO SALTOS - PLANICIE BANDERITA | 132 | 56 | L | bar: 2007-02-01
|  | 8 | MEDANITOS - DIVISADEROS | 132 | 30 | L
|  | 9 | MEDANITOS - PLAYA PLANICIE BANDERITA | 132 | 81 | L | bar: 2007-02-01
|  | 10 | TERMOROCA - GRAL. ROCA | 132 | 10.2 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CIPOLLETTI - GRAL. ROCA | 132 | 36 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 12 | CINCO SALTOS - TERMOROCA | 132 | 40.3 | L
|  | 13 | TERMORROCA - LOMA NEGRA | 132 | 20.75 | l
|  | 14 | GRAL. ROCA - TERMORROCA | 132 | 10.5 | L
|  | 15 | CIPOLLETI - GRAL ROCA | 132 | 36.6 | L
|  |  |  | Longitud Total | 448.15
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TASA DE FALLA | 3.79 | 3.12 | 3.12 | 3.35 | 3.12 | 2.9 | 2.9 | 2.68 | 2.45 | 1.79 | 1.56 | 1.56 | 0.89
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.89 |  | SALIDAS x AÑO / 100 km