## tot-0710
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSCO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
1
Desde el 01 al 31 de octubre de 2007
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 20.87
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 11807.82
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 204.9
[5 empty] | TOTAL | 12033.59
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 332/08

## LI-0710
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de octubre de 2007
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 87.444 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA (RF) | REDUCCIÓN RESTANTE (RR) | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | GRAL. ROCA - VILLA REGINA | 132 | 44.7 | 39.0875 | 2007-10-27 06:29 | 2007-10-27 08:16 | 1.7833 | 107 | P | -- | -- | 20.8727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.8727
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [21 empty] | 20.87

## TR-0710
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de octubre de 2007
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.307
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [ MVA ] | U [ kV ] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 2 | GENERAL ROCA | TRAFO 1 | 30 | 132/66/13,2 | 9.21 | 2007-10-04 10:29 | 2007-10-04 14:52 | 4.3833 | 263 | P | -- | -- | 121.0194 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 121.0194
|  | 3 | CIPOLLETTI | TRAFO 1 | 22.5 | 132/66/13,2 | 6.9075 | 2007-10-11 10:18 | 2007-10-11 19:11 | 8.8833 | 533 | R | 40 | NO | -- | -- | -- | -- | 82.89 | 736.0632 | -- | -- | SI | 818.9532
|  | 4 | VILLA REGINA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 4.605 | 2007-10-16 10:50 | 2007-10-16 14:20 | 3.5 | 210 | P | -- | -- | 48.3525 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 48.3525
|  | 5 | VILLA REGINA | TRAFO 1 | 30 | 132/66/13,2 | 9.21 | 2007-10-24 10:35 | 2007-10-30 06:09 | 139.5667 | 8374 | P | -- | -- | 3856.3191 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3856.3191
|  | 6 | GENERAL ROCA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 9.21 | 2007-10-24 16:37 | 2007-10-25 14:30 | 21.8833 | 1313 | F | -- | SI | -- | -- | -- | 6045.444 | -- | -- | -- | -- | SI | 6045.444
|  | 7 | GENERAL ROCA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 9.21 | 2007-10-26 18:33 | 2007-10-26 18:52 | 0.31667 | 19 | F | -- | NO | -- | -- | 276.3 | 88.416 | -- | -- | -- | -- | SI | 364.716
|  | 8 | GENERAL ROCA | TRAFO 1 | 30 | 132/66/13,2 | 9.21 | 2007-10-26 18:33 | 2007-10-26 18:55 | 0.36667 | 22 | R | 50 | NO | -- | -- | -- | -- | 138.15 | 51.1155 | -- | -- | SI | 189.2655
|  | 9 | GENERAL ROCA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 9.21 | 2007-10-26 20:10 | 2007-10-26 20:23 | 0.21667 | 13 | F | -- | NO | -- | -- | 276.3 | 60.786 | -- | -- | -- | -- | SI | 337.086
|  | 10 | VILLA REGINA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 4.605 | 2007-10-27 06:29 | 2007-10-27 08:25 | 1.9333 | 116 | P | -- | -- | 26.6629 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.6629
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [20 empty] | 11807.82
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA

## SA-0710
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de octubre de 2007
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 4.068 | 50
|  |  | Salida en 33 kV = | 3.05 | 25
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 3.05 | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida Hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 11 | CIPOLLETTI | ALIMENTADOR 1 | 13.2 | 3.05 | 2007-10-11 10:13 | 2007-10-11 19:11 | 8.9667 | 538 | P | -- | 20 | 54.717 | -- | -- | -- | SI | 54.717
|  | 12 | CIPOLLETTI | ALIMENTADOR 4 | 13.2 | 3.05 | 2007-10-11 10:13 | 2007-10-11 19:11 | 8.9667 | 538 | P | -- | 20 | 54.717 | -- | -- | -- | SI | 54.717
|  | 13 | GRAL. ROCA | ALIMENTADOR NORTE | 13.2 | 3.05 | 2007-10-16 09:51 | 2007-10-16 13:45 | 3.9 | 234 | P | -- | 20 | 23.79 | -- | -- | -- | SI | 23.79
|  | 17 | VILLA REGINA | SALIDA ALIMENT. N° 1 EDERSA | 13.2 | 3.05 | 2007-10-27 06:29 | 2007-10-27 08:27 | 1.9667 | 118 | P | -- | 20 | 12.017 | -- | -- | -- | SI | 12.017
|  | 18 | VILLA REGINA | SALIDA ALIMENT. N° 2 EDERSA | 13.2 | 3.05 | 2007-10-27 06:39 | 2007-10-27 08:27 | 1.8 | 108 | P | -- | 20 | 10.98 | -- | -- | -- | SI | 10.98
|  | 19 | VILLA REGINA | SALIDA ALIMENT. N° 3 EDERSA | 13.2 | 3.05 | 2007-10-27 06:29 | 2007-10-27 08:30 | 2.0167 | 121 | P | -- | 20 | 12.322 | -- | -- | -- | SI | 12.322
|  | 20 | VILLA REGINA | SALIDA ALIMENT. N° 4 EDERSA | 13.2 | 3.05 | 2007-10-27 06:29 | 2007-10-27 08:30 | 2.0167 | 121 | P | -- | 20 | 12.322 | -- | -- | -- | SI | 12.322
|  | 21 | VILLA REGINA | SALIDA ALIMENT. N° 5 EDERSA | 13.2 | 3.05 | 2007-10-27 06:29 | 2007-10-27 08:27 | 1.9667 | 118 | P | -- | 20 | 12.017 | -- | -- | -- | SI | 12.017
|  | 22 | VILLA REGINA | SALIDA ALIMENT. N° 6 EDERSA | 13.2 | 3.05 | 2007-10-27 06:29 | 2007-10-27 08:27 | 1.9667 | 118 | P | -- | 20 | 12.017 | -- | -- | -- | SI | 12.017
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 204.9

## TASA FALLA
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSCO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Desde el 01 al 31 de octubre de 2007
|  |  | LÍNEAS | U [kV[ | Long. [km] | Tipo | 2006-10-01 | 2006-11-01 | 2006-12-01 | 2007-01-01 | 2007-02-01 | 2007-03-01 | 2007-04-01 | 2007-05-01 | 2007-06-01 | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01
|  | 1 | ALTO VALLE - CIPOLLETTI | 132 | 10 | L | bar: 2006-10-01; 2007-01-01
|  | 2 | CIPOLLETTI - TERMOROCA | 132 | 40.7 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | CENTENARIO - ENTRE LOMAS - MEDANITOS | 132 | 101 | L | bar: 2006-12-01
|  | 4 | GRAL. ROCA - VILLA REGINA | 132 | 45 | L
|  | 5 | ALTO VALLE - INDUPA - PLANICIE BANDERITA | 132 | 73 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 6 | ALTO VALLE - CINCO SALTOS | 132 | 17 | L
|  | 7 | CINCO SALTOS - PLANICIE BANDERITA | 132 | 56 | L | bar: 2007-02-01
|  | 8 | MEDANITOS - DIVISADEROS | 132 | 30 | L | bar: 2006-10-01
|  | 9 | MEDANITOS - PLAYA PLANICIE BANDERITA | 132 | 81 | L | bar: 2006-10-01; 2007-02-01
|  | 10 | TERMOROCA - GRAL. ROCA | 132 | 10.2 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CIPOLLETTI - GRAL. ROCA | 132 | 36 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 12 | CINCO SALTOS - TERMOROCA | 132 | 40.3 | L
|  | 13 | TERMORROCA - LOMA NEGRA | 132 | 20.75 | l
|  | 14 | GRAL. ROCA - TERMORROCA | 132 | 10.5 | L
|  | 15 | CIPOLLETI - GRAL ROCA | 132 | 36.6 | L
|  |  |  | Longitud Total | 448.15
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TASA DE FALLA | 3.35 | 3.79 | 3.12 | 3.12 | 3.35 | 3.12 | 2.9 | 2.9 | 2.68 | 2.45 | 1.79 | 1.56 | 1.56
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.56 |  | SALIDAS x AÑO / 100 km