## TOT-0801
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DEL COMAHUE S.A. - TRANSCO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
1
Desde el 01 al 31 de enero de 2008
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 5082.34
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 67.28
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 93.82
[5 empty] | TOTAL | 5243.44
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 332/08

## LI-0801
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de enero de 2008
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 87.444 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA (RF) | REDUCCIÓN RESTANTE (RR) | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | ENTRE LOMAS - MEDANITOS | 132 | 25.5 | 22.2982 | 2008-01-08 11:40 | 2008-01-08 13:22 | 1.7 | 102 | P | -- | -- | 11.3721 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.3721
|  | 2 | CINCO SALTOS - PLAYA PLANICIE BANDERITA | 132 | 56.5 | 49.4059 | 2008-01-10 17:20 | 2008-01-10 19:43 | 2.3833 | 143 | F | -- | NO | -- | -- | 1482.18 | 3527.5784 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5009.7584
|  | 3 | CINCO SALTOS - PLAYA PLANICIE BANDERITA | 132 | 56.5 | 49.4059 | 2008-01-15 10:20 | 2008-01-15 14:28 | 4.1333 | 248 | P | -- | -- | 61.2139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 61.2139
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [21 empty] | 5082.34
F - FORZADA

## TR-0801
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de enero de 2008
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.307
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [ MVA ] | U [ kV ] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 4 | SEÑAL PICADA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 4.605 | 2008-01-16 12:44 | 2008-01-16 17:36 | 4.8667 | 292 | P | -- | -- | 67.279 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 67.279
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [20 empty] | 67.28

## SA-0801
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de enero de 2008
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 4.068 | 50
|  |  | Salida en 33 kV = | 3.05 | 25
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 3.05 | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida Hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 5 | GRAL. ROCA | CENTRAL HIDRAULICA | 13.2 | 3.05 | 2008-01-14 11:00 | 2008-01-14 15:00 | 4 | 240 | P | -- | 20 | 24.4 | -- | -- | -- | SI | 24.4
|  | 6 | GRAL. ROCA | ALIMENTADOR PARQUE IND. 2 | 13.2 | 3.05 | 2008-01-14 12:31 | 2008-01-14 12:38 | 0.11667 | 7 | P | -- | 20 | 0.732 | -- | -- | -- | SI | 0.732
|  | 7 | GRAL. ROCA | CENTRAL HIDRAULICA | 13.2 | 3.05 | 2008-01-21 09:15 | 2008-01-21 14:25 | 5.1667 | 310 | P | -- | 20 | 31.537 | -- | -- | -- | SI | 31.537
|  | 8 | GRAL. ROCA | CENTRAL HIDRAULICA | 13.2 | 3.05 | 2008-01-22 09:30 | 2008-01-22 14:00 | 4.5 | 270 | P | -- | 20 | 27.45 | -- | -- | -- | SI | 27.45
|  | 9 | VILLA REGINA | SALIDA ALIMENT. N° 5 EDERSA | 13.2 | 3.05 | 2008-01-22 11:35 | 2008-01-22 12:27 | 0.86667 | 52 | P | -- | 20 | 5.307 | -- | -- | -- | SI | 5.307
|  | 10 | VILLA REGINA | SALIDA ALIMENT. N° 1 EDERSA | 13.2 | 3.05 | 2008-01-22 12:44 | 2008-01-22 13:27 | 0.71667 | 43 | P | -- | 20 | 4.392 | -- | -- | -- | SI | 4.392
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 3.05 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 93.82

## TASA FALLA
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 1761 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSCO
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Desde el 01 al 31 de enero de 2008
|  |  | LÍNEAS | U [kV[ | Long. [km] | Tipo | 2007-01-01 | 2007-02-01 | 2007-03-01 | 2007-04-01 | 2007-05-01 | 2007-06-01 | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01
|  | 1 | ALTO VALLE - CIPOLLETTI | 132 | 10 | L | bar: 2007-01-01
|  | 2 | CIPOLLETTI - TERMOROCA | 132 | 40.7 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | CENTENARIO - ENTRE LOMAS - MEDANITOS | 132 | 101 | L
|  | 4 | GRAL. ROCA - VILLA REGINA | 132 | 45 | L
|  | 5 | ALTO VALLE - INDUPA - PLANICIE BANDERITA | 132 | 73 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 6 | ALTO VALLE - CINCO SALTOS | 132 | 17 | L
|  | 7 | CINCO SALTOS - PLANICIE BANDERITA | 132 | 56 | L | bar: 2007-02-01; 2007-11-01 to 2007-12-01
|  | 8 | MEDANITOS - DIVISADEROS | 132 | 30 | L
|  | 9 | MEDANITOS - PLAYA PLANICIE BANDERITA | 132 | 81 | L | bar: 2007-02-01; 2007-11-01
|  | 10 | TERMOROCA - GRAL. ROCA | 132 | 10.2 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CIPOLLETTI - GRAL. ROCA | 132 | 36 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 12 | CINCO SALTOS - TERMOROCA | 132 | 40.3 | L
|  | 13 | TERMORROCA - LOMA NEGRA | 132 | 20.75 | l
|  | 14 | GRAL. ROCA - TERMORROCA | 132 | 10.5 | L
|  | 15 | CIPOLLETI - GRAL ROCA | 132 | 36.6 | L
|  |  |  | Longitud Total | 448.15
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | TASA DE FALLA | 3.12 | 3.35 | 3.12 | 2.9 | 2.9 | 2.68 | 2.45 | 1.79 | 1.56 | 1.56 | 0.89 | 1.34 | 1.34
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.34 |  | SALIDAS x AÑO / 100 km