## TOTAL
ANEXO VIII al Memorandum D.T.E.E. N° 1046 /200 9
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2007-01-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a enero de 2007
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 263466.6985 | ---
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 40498.2666 | ---
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 4496.5188 | ---
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 96110.9581 | ---
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 13141.1747 | 6570.5874
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 3348.9345 | 1674.4672
[5 empty] | TOTAL | 429307.6058
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO VIII al Memorandum D.T.E.E. N° 1046 /200 9
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a enero de 2007
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 15202.5 | 12028.9167 | 69916.9536 | 251107.5 | 1798.9833 | 1345711.9517
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8784 | 8784 | 8784 | 8784 | 8784 | 8784
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 9800 | 109 | 6480
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 10 | 2 | 28 | 21 | 12 | 40
|  | Índices | DAM |  | 0.99942 | 0.99903 | 0.99744 | 0.99708 | 0.99812 | 0.97636
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.33535 | 0.14154 | 0.9 | 0.21429 | 0.11009 | 0.61728
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.93882 | 0.85108 | 0.20422 | 0.66421 | -0.89598 | -0.43694
|  | compara |  |  | 0.93882 | 0.85108 | 0.20422 | 0.66421 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.43162 | 0.87248 | 0.099997 | 0.57143 | 0.84273 | 0.10539
|  | corchetes |  |  | 1.3704 | 1.7236 | 0.30421 | 1.2356 | 0.84273 | 0.10539
|  | compara |  |  | 1.3704 | 1.7236 | 0.30421 | 1.2356 | 0.84273 | 0.10539
|  | premio |  |  | 263466.6985 | 40498.2666 | 4496.5188 | 96110.9581 | 13141.1747 | 3348.9345
|  | compara |  |  | 263466.6985 | 40498.2666 | 4496.5188 | 96110.9581 | 13141.1747 | 3348.9345
|  |  | PREMIO |  | 263466.6985 | 40498.2666 | 4496.5188 | 96110.9581 | 13141.1747 | 3348.9345
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2007-01-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas